KGS FP554(합성천연가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.3.2.1.3 저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같은 안전조치를 한다. (1) ~ (2) <생 략> (2-1) <생 략> (2-1-1) ~ (2-1-3) <생 략> (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 다음 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다. (2-2-1) KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2) KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험 (2-2-3) KS B 0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)에 따른 초음파탐상시험 (2-2-4) KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른 방사선투과시험	3.3.2.1.3 -------------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> (2-1) <현행과 같음> (2-1-1) ~ (2-1-3) <현행과 같음> (2-2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2-1) ----------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류------------------- (2-2-2) -------------------------------------------- (2-2-3) ----------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 ------------ (2-2-4) ----------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------	ㅇ KS D 0213, KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
4.2.2.3.2 가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1) 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 중압 이하의 배관, 길이 50 m 이하로 설치하는 고압배관 및 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (2) 공기 등의 기체압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전(全) 길이에 대하여 내압시험 전에 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법)에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급분류가 2급(중압 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다.	4.2.2.3.2 --------------------------------(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ---------------------------------------- 2류(범주2)[중압 이하의 배관은 3류(범주3)] ------.	ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화