KGS FP651(고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.5 경과 조치

1.5.1 ~ 1.5.4 <생 략>

1.5.5 <신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.4 <현행과 같음>

1.5.5 방류둑 설치에 관한 경과조치

2021년 8월 9일 이전에 설치된 시설은 2.7.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 방류둑 설치 기준 개정에 따른 기존시설 경과조치 마련

2.7 피해저감설비기준

2.7.1 방류둑 설치

액화도시가스 저장탱크 주위에는 그 저장탱크를 보호하고 그 저장탱크로부터 가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지하기 위하여 다음의 기준에 따라 방류둑을 설치한다. 다만, 저장탱크가 이중방호 및 완전방호 또는 멤브레인(Membrane) 방호구조로 설계되었을 경우에는 저장탱크 주위에 방류둑 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 시설을 설치하지 않을 수 있다.

2.7 --------

2.7.1 ------

------ 저장탱크의 저장능력이 500톤 이상(서로 인접하여 설치된 것은 그 저장능력의 합계)인 것의 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

「도시가스사업법 시행규칙」 별표 5 제1호가목7)

가스도매사업의 가스공급시설의 기준

액화가스 저장탱크의 저장능력이 500톤 이상(서로 인접하여 설치된 것은 그 저장능력의 합계)인 것의 주위에는 액상의 도시가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 마련할 것

「고압가스안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호가목7)가)

및 FP111 고압가스 특정제조의 기준

가) 가연성가스, 독성가스 또는 산소의 액화가스 저장탱크 주위에는 액상(液狀)의 가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 할 것

2.7.1 방류둑 설치

가연성가스·독성가스 또는 산소의 액화가스저장탱크(가연성가스는 저장능력 500톤 이상, 독성가스는 저장능력 5톤 이상, 산소는 저장능력 1000톤 이상인 것에 한정한다)의 주위에 액상의 가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위하여 방류둑 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 시설을 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 타사업(시설)과 달리, 도시가스충전사업의 경우에만 저장탱크의 용량과 관계없이 방류둑을 설치하도록 규정하고 있어, 단서 조항 신설 및 방류둑 설치 대상을 명확히 하여 이를 합리화