KGS FP654(액화도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.26 <생 략>

1.3.27 <신 설>

1.3 ----

--------------------------.

1.3.1 ~ 1.3.26 <현행과 같음>

1.3.27 “일체형 액화도시가스자동차 충전시설”이란 하나의 프레임 위에 저장탱크와 각종 부속설비(펌프, 밸브, 배관, 충전설비 등)를 설치하고 연결하여 조립(시공)한 것을 말한다. 다만, 필요한 경우 충전설비는 제외할 수 있다.

ㅇ 액화도시가스자동차 충전소의 설치 및 검사의 현장 부합화를 위한 용어 정의 신설

- 용어 명확화를 통해 검사 업무의 혼선을 방지하고자 함

1.5 경과 조치

1.5.1 ~ 1.5.2 <생 략>

1.5.3 <신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.2 <현행과 같음>

1.5.3 방류둑 설치에 관한 경과조치

2021년 8월 9일 이전에 설치된 시설은 2.7.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 방류둑 설치 기준 개정에 따른 기존시설 경과조치 마련

2.2 기초기준

가스설비의 기초는 지반침하로 인하여 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 하기 위하여 견고한 철근콘크리트로 하고 다음 기준에 따라 설치한다.

2.2.1 ~ 2.2.2 <생 략>

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

<이하 생략>

2.2 ----

------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 ~ 2.2.2 <현행과 같음>

2.2.3 -------

----------------------- 액화 -------------

---------------------------------.

<현행과 같음>

ㅇ 오기 수정

2.4 가스설비기준

가스설비는 그 도시가스의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성질을 가지는 재료로 제조되고, 그 도시가스를 안전하게 취급할 수 있는 적절한 구조·강도·두께 및 성능을 가진 것으로 다음 기준에 따른다.

2.4.1 ~ 2.4.3 <생 략>

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 <생 략>

2.4.4.2 설치 방법

충전시설에 설치하는 처리설비·충전설비 및 고정식펌프 등은 그 충전시설의 안전성과 충전작업의 안전성을 확보할 수 있도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.4.4.2.1 ~ 2.4.4.2.7 <생 략>

2.4.4.2.8 <신 설>

2.4 ------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.4.1 ~ 2.4.3 <현행과 같음>

2.4.4 -------

2.4.4.1 <현행과 같음>

2.4.4.2 -----

-------------------------------------------------------------------------------------.

2.4.4.2.1 ~ 2.4.4.2.7 <현행과 같음>

2.4.4.2.8 일체형 액화도시가스자동차 충전시설 설치

일체형 액화도시가스자동차 충전시설의 프레임은 2.2.3 및 2.3.2.2에 따라 고정 설치한다. 이 경우 저장탱크를 프레임으로 본다.

ㅇ 일체형 액화도시가스자동차 충전시설의 프레임 고정 설치 기준을 명확화

- 저장설비 기준 및 저장탱크 고정 기준을 준용하여 설치하도록 규정

KGS FP654

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100㎥, 액화가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

(이하 생략)

2.3.2.2 저장능력이 5톤 또는 500㎥ 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응·분리·정제·증류 등을 행하는 탑류로서 높이 5m 이상인 것에만 적용함)와 저장탱크 및 압력용기의 지지구조물 및 기초는 KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·제작 및 설치하고, 그 성능을 유지한다.

2.7 피해저감설비기준

2.7.1 방류둑 설치

액화도시가스 저장탱크 주위에는 그 저장탱크를 보호하고 그 저장탱크로부터 가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지하기 위하여 다음의 기준에 따라 방류둑을 설치한다. 다만, 저장탱크가 이중방호 및 완전방호 또는 멤브레인(Membrane) 방호구조로 설계되었을 경우에는 저장탱크 주위에 방류둑 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 시설을 설치하지 아니할 수 있다.

2.7 --------

2.7.1 ------

------ 저장탱크의 저장능력이 500톤 이상(서로 인접하여 설치된 것은 그 저장능력의 합계)인 것의 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

「도시가스사업법 시행규칙」 별표 5 제1호가목7)

가스도매사업의 가스공급시설의 기준

액화가스 저장탱크의 저장능력이 500톤 이상(서로 인접하여 설치된 것은 그 저장능력의 합계)인 것의 주위에는 액상의 도시가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 마련할 것

「고압가스안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호가목7)가)

및 FP111 고압가스 특정제조의 기준

가) 가연성가스, 독성가스 또는 산소의 액화가스 저장탱크 주위에는 액상(液狀)의 가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위한 조치를 할 것

2.7.1 방류둑 설치

가연성가스·독성가스 또는 산소의 액화가스저장탱크(가연성가스는 저장능력 500톤 이상, 독성가스는 저장능력 5톤 이상, 산소는 저장능력 1000톤 이상인 것에 한정한다)의 주위에 액상의 가스가 누출된 경우에 그 유출을 방지하기 위하여 방류둑 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 시설을 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 타사업(시설)과 달리, 도시가스충전사업의 경우에만 저장탱크의 용량과 관계없이 방류둑을 설치하도록 규정하고 있어, 단서 조항 신설 및 방류둑 설치 대상을 명확히 하여 이를 합리화

4.2 검사방법

중간검사, 완성검사, 정기검사 및 수시검사는 그 검사대상시설이 그 종류별 대상항목의 시설기준 및 기술기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 다음 기준에 따른 방법으로 실시하고, 세부적인 방법은 한국가스안전공사사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.2 완성검사 및 정기검사 방법

완성검사 및 정기검사의 항목별 검사방법은 다음과 같으며, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.40 <생 략>

4.2.2.41 <신 설>

4.2.2.42 그 밖의 검사방법

그 밖의 검사방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2 ----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

4.2.2 --------------

------------------------------------------------------------.

4.2.2.1 ~ 4.2.2.40 <현행과 같음>

4.2.2.41 일체형 액화도시가스자동차 충전시설의 검사방법

일체형 액화도시가스자동차 충전시설의 내압·기밀시험, 비파괴시험 등은 조립(시공) 시에 할 수 있다.

4.2.2.42 -------

<현행과 같음>

ㅇ 일체형 액화도시가스자동차 충전시설 정의신설에 따른 검사방법 명확화

ㅇ 항목 번호 신설에 따른 4.2.2.41의 기존 규정 항목 이항