KGS FP655(이동식 액화도시가스 야드 트랙터 충전 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.2.1.5.1 내압시험방법 (1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 실시한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다. (2) 고압가스설비와 배관에 대하여 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비의 길이이음매, 원주이음매(배관은 그 설치장소에서 용접을 한 것으로써 바깥지름 160 ㎜를 넘는 관의 원주이음매에만 적용한다) 및 경판의 제작을 위한 이음매 중 맞대기 용접에 의한 강관용접부의 전 길이(관에서는 용접부 전 길이의 20 % 이상)에 대해서는 내압시험 전에 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따라 방사선투과 시험을 하고 그 등급분류가 2급 이상임을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이 이음매에 대해서는 해당 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 실시한 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한 다음의 용접부에 대해서는 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없음을 확인한다.	4.2.1.5.1 내압시험방법 (1) -------------------------------------------------------------------------------. (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ----------------------------- 2류(범주2) ------. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 -------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화