KGS FS112 (배관에 의한 고압가스 판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.8 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.8 <현행과 같음>

1.5.9 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.8.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.8.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.3.2.1.2 저장능력이 5톤(비가연성가스나 비독성가스의 경우에는 10톤)이나 500 ㎥(비가연성가스나 비독성 가스의 경우에는 1 000 ㎥) 이상인 저장탱크 및 압력용기(반응, 분리, 정제, 증류 등을 행하는 탑류로서 높이 5 m 이상인 것에 한함)와 저장탱크 및 압력용기의 지지구조물 및 기초는 저장탱크에는 KGS GC203(가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·제작·설치하고, 그 성능을 유지한다. <개정 18.10.16>

2.3.2.1.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 지지구조물 및 기초와 이들의 연결부에는 -----------------------------------------------------------------------. ---------

ㅇ 어색한 문구 수정

2.7.2 가스누출경보기 및 자동차단장치 설치

독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 용기보관실에는  가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치”라 한다)를 설치한다. <신 설>

2.7.2 ----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 누출되어 공기 중에서 자기발화하는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치기준에 적합하게 설치한 경우에는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 공기 중에서 자기발화하는 가스의   설치 기준 신설

- 가스누출경보 및 자동차단장치 설치 규정 준용(FS111)

2.7.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치

<생략>. 다만, 누출되어 공기 중에서   자기발화하는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치기준에 적합하게 설치한 경우 동 기준에 적합한 것으로 본다. <개정 13.12.31>

2.7.4 환기설비 설치

가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고 환기가 잘 되지 아니하는 곳에는 강제환기시설를 설치한다.

2.7.4.1 공기보다 가벼운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 가진 2방향 이상의 개구부 또는 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 환기를 양호하게 한 구조로 한다.

2.7.4.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 갖고 또한 바닥면에 접하여 개구한 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.

2.7.4 -------

---------------------------------------------------------------------- 않는

--- 강제환기설비를 -----.

2.7.4.1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 강제환기설비를 ------------------------------------.

2.7.4.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 강제환기설비를 ----------------------------------------------.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 단어 오류 수정(시설 → 설비)

2.8.2 방호벽 설치

<생 략>

2.8.2.1 철근콘크리트제 방호벽 설치

<생 략>

2.8.2.1.1 ~ 2.8.2.1.2 <생 략>

2.8.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 설치

<생 략>

2.8.2.2.1 ~ 2.8.2.2.4 <생 략>

2.8.2.3 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.8.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜)이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ <신 설> 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.8.2.3.2 <생 략>

2.8.2.3.3 지주는 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치한다.

2.8.2.3.4 ~ 2.8.2.3.6 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.8.2 ------

<현행과 같음>

2.8.2.1 ------------

<현행과 같음>

2.8.2.1.1 ~ 2.8.2.1.2 <현행과 같음>

2.8.2.2 콘크리트블록제 ------

<현행과 같음>

2.8.2.2.1 ~ 2.8.2.2.4 <현행과 같음>

2.8.2.3 ------------

<현행과 같음>

2.8.2.3.1방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜------------------- (30 × 30) ㎜ ---------------------------------------(2.8.2.4.1의 단서에 따라 설치한 방호벽 출입문의 경우에는 그렇지 않다. 이하 같다)-------.

2.8.2.3.2 <현행과 같음>

2.8.2.3.3 -------------------------------------------.

2.8.2.3.4 ~ 2.8.2.3.6 <현행과 같음>

2.8.2.4 방호벽 출입문 설치

2.8.2.4.1 출입문 구조는 강판제 방호벽으로 해야 하고, 출입문의 가로길이는 1 800 ㎜ 이내로 한다. 다만, 부록 C에 따른 방호벽 출입문 제품인증 기준에 적합한 제품을 설치하는 경우에는 그렇지 않을 수 있다.

2.8.2.4.2 출입문은 미닫이식 또는 여닫이식으로 설치하고, 여닫이식은 용기보관실 안쪽으로 열리는 구조로 한다.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정

<신 설>

부록 C 방호벽 출입문 제품인증 기준

C1 적용 범위

방호벽 출입문(이하 “방호문”이라 한다)을 설치하는 경우 방호문의 제품인증에 대하여 적용한다.

C2 용어의 정의

C2.1 “최고압력”이란 폭발압력저항시험기에서 발생한 압력이 방호문의 전면부에 작용하는 압력 중 최고 압력을 말한다.

C2.2 “압력지속시간”이란 폭발압력이 상승하여 최고압력에 도달이후 양의 구간에서 압력이 0이 되는 시간을 밀리세컨드(㎳) 단위로 측정된 값을 말한다.

C2.3 “제품인증서”란 한국제품인정기구(KAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관에서 발행하는 인증서를 말한다.

C2.4 “동일 형식”이란 다음을 모두 만족하는 방호문의 형식을 말한다.

(1) 방호문의 제조자, 제조사업소(생산지) 및 생산 공정이 동일한 것

(2) 방호문의 사용 재질, 열림 방식이 동일한 것

(3) 최초 인증 받은 방호문의 도면과 비교하여 보강재 간격이 증가하지 않은 것

(4) 방호문의 잠금장치, 경첩, 패킹 및 보강재의 형태가 최초 인증 받은 방호문의 도면과 비교하여 변경되지 않은 것

(5) 방호문틀과 방호벽의 고정방식(앵커볼트 고정 여부)이 동일한 것

(6) 방호문 크기가 최초 인증 받은 방호문 도면의 크기보다 작은 것

C3 방호문의 제조기준

C3.1 방호문의 구분은 다음과 같이 한다.

(1) 방호문의 열림 방식에 따라 미닫이식과 여닫이식으로 구분한다.

(2) 방호문의 열림 방식별 형태에 따라 양개형과 단개형으로 구분한다.

(3) 방호문의 크기는 개구부 크기[(가로×세로) m]로 구분한다. 이 경우 방호문의 최대크기는 가로×세로의 크기가 (3 × 3) m를 초과하지 않는다.

C3.2 방호문의 구조는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 폭발압력을 받는 방호문 전면부에 사용하는 강재는 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강재를 사용한다.

(2) 방호문은 내·외부에서 모두 개폐가 가능해야 한다.

(3) 방호문의 제작 치수 허용차는 표 3.2와 같다.

표 3.2 방호문의 제작 치수 허용차

대상 부위	제작 치수 허용차(㎜)
문틀의 너비 및 높이	± 2
대각선 문틀 치수의 차	± 2
비고 1) 문틀의 너비는 그림 3.2에 표시한 것처럼 끝부분에서 20 ㎜ 이내인 평행한 A-A′및 B-B′선에 따라 측정한다. 2) 문틀의 높이는 그림 3.2에 표시한 것처럼 끝부분에서 20 ㎜ 이내인 평행한 C-C′및 D-D′선에 따라 측정한다. 3) 대각선 문틀 치수의 차는 ①-①′및 ②-②′선에 따라 측정한다.

그림 3.2 방호문의 치수측정 위치

(4) 방호문의 내·외면에는 부식을 방지하기 위한 도장을 실시한다. 이 경우 도막두께는 70 ㎛ 이상이어야 한다.

(5) 방호문에는 자동 개폐를 위해 별도의 장치를 설치할 수 있다.

C3.3 방호문의 제조자 또는 수입자(이하 “제조자등”이라 한다)는 다음 사항을 표시하여 이를 방호문의 보기 쉬운 곳에 떨어지지 않도록 부착한다.

(1) 제조자 또는 수입자의 명칭 또는 약호

(2) 형식명 또는 모델명

(3) 제조번호 또는 제조년월

(4) 제조자 또는 수입자의 주소 및 전화번호

(5) 제품인증 마크

C4 방호문의 제품인증

제조자등은 그 방호문을 설치하기 전에 다음 기준에 따라 동일 형식 별로 제품인증을 받는다.

C4.1 제품인증

방호문은 C4.2~C4.3의 시험에 적합해야 한다.

C4.2 폭발압력저항시험

(1) 방호문의 폭발압력에 대한 저항성능을 측정하기 위한 시험장비의 구성은 그림 4.2과 같다.

그림 4.2 폭발압력저항시험장치 구성도

(2) 방호문을 폭발압력저항시험장비 틀에 부착한 상태에서 시험한다.

(3) 방호문의 성능에 요구되는 압력(최고압력 0.11 ㎫ 이상 및 압력지속시간 20 ㎳ 이상)을 생성 할 수 있는 격막을 설치한다.

(4) 공기 또는 질소 등 불활성가스를 고압실에 공급하여 격막의 파열을 유도한다.

(5) 방호문에 가해지는 최고압력, 충격지속시간을 측정한다.

(6) 방호문 높이의 1/2 지점에서 영구변형 값을 측정한다.

(7) 방호문의 폭발압력저항시험은 동일한 제품으로 (2)부터 (6)까지의 항목에 대하여 연속하여 2회 실시한다.

(8) 방호문의 영구변형 값은 ±2 ㎜ 이내 이어야 한다.

C4.3 작동시험

(1) 방호문을 틀에 고정하여 설치하고 문짝 및 문 구성재의 작동부재를 15번 개폐(자동 개폐 장치가 있는 경우 자동 개폐 장치를 사용)한다.

(2) 방호문의 개폐 속도는 1분 동안 최대 15회로 하고, 열림·닫힘을 1회로 한다.

(3) 미닫이식 방호문의 열림은 850 ㎜ 이상으로 하고, 여닫이식 방호문의 열림 각도는 80±5°로 한다.

(4) 방호문의 작동시험은 폭발압력저항시험 전·후에 실시한다.

(5) 방호문은 정상적으로 개폐가 가능해야 한다.

C4.4 유효기간

제품인증서의 유효기간은 최초인증일로 부터 4년간 유효하다.

ㅇ방호벽 출입문 제품인증에 관한 기준 신설

2.8.4 제독설비 설치

독성가스를 판매하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치한다.

2.8.4 -------

------------------------------------------------------------------------설치하고 제독제 및 제독작업에 필요한 보호구를 구비한다.

ㅇ 제독제 및 제독작업에 필요한 보호구 구비 규정 신설

- 제독설비 설치 규정 준용(FS111)

2.8.4. 제독설비 설치

독성가스를 판매하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치하고 제독제 및 제독작업에 필요한 보호구를 구비한다.

2.8.4.3 제독설비 기능

<신 설> 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 판매시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다.

(1) 가압식, 동력식 등으로 작동하는 제독제 살포장치나 살수 장치

(2) <생 략>

<신 설>

<신 설>

2.8.4.3 -------

2.8.4.3.1 -------------------------------

--------------------------------------------------------------.

(1) ------ 등에 따라 -------- 살포장치 또는 살수장치(수도직결식은 설치하지 않는다)

(2) <현행과 같음>

(3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다.

(4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

ㅇ 수도직결식 설치 금지 및 제독설비의 기능 구체화, 중화제가 물인 중화조의 경우 신설

- 제독설비 기능 규정 준용(FP112)

2.7.4.3 제독설비 기능 <개정 13.8.16>

2.7.4.3.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 제조시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가진 것을 설치한다.

(1) 가압식, 동력식 등에 따라 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치(수도직결식은 설치하지 아니한다)

(2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치

(3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다.

(4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

<신 설>

2.8.4.3.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다.

ㅇ 제독제가 물인 제독설비의 동결 방지조치 규정 신설

- 제독설비 기능 규정 준용(FP112)

2.7.4.3.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다.

<신 설>

2.8.4.3.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.

ㅇ 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스배관 설치 규정 신설

- 제독설비 기능 규정 준용(FP112)

2.7.4.3.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.

<신 설>

2.8.4.3.4 살수장치는 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록 한다.

ㅇ 살수장치는 가스누출검지경보장치와 연동하여 작동하도록 규정 신설

- 제독설비 기능 규정 준용(FP112)

2.7.4.3.4 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록 한다.

2.8.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유

제해작업에 필요한 방독마스크 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.

2.8.4.5.1 보호구의 종류와 수량

(1) 독성가스 종류에 따라 구비해야 할 보호구 종류는 다음과 같다.

(1-1) 공기호흡기 또는 송기식마스크(전면형)

(1-2) 격리식 방독마스크(농도에 따라 전면 고농도형, 중농도형, 저농도형등)

(1-3) 보호장갑 및 보호장화(고무 또는 비닐제품)

(1-4) 보호복(고무 또는 비닐제품)

(2) 독성가스의 종류에 따라 구비해야할 보호구 수량은 다음과 같다.

(2-1) (1-1) 또는 (1-4)의 보호구 수량은 긴급작업에 종사하는 작업원에게 적절하게 배부할 수 있는 수량에 예비개수를 더한 수량 또는 상시 작업에 종사하는 작업원 10인당 3개의 비율로 계산한 수량(3개 미만인 경우 3개로 한다)중 많은 수량으로 한다.

(2-2) (2-1)의 보호구를 상시작업에 종사하는 작업원수에 적당한 수량을 보유한 경우에는 (1-2) 보호구를 구비하지 아니할 수 있다.

(2-3) (1-2) 또는 (1-3) 보호구 수량은 독성가스를 취급하는 전 종업원 수량에 적당한 수량으로 한다.

<신 설>

2.8.4.5.2 보호구의 보관

(1) ~ (3) <생 략>

2.8.4.5 --------------

제독작업에 --------- 및 그 밖의 --------------

----------------------------.

2.8.4.5.1 -----------

(1) ----------------------------------.

(1-1) ------------------------

(1-2) 방독마스크(-------------------------

------)

(1-3) 안전장갑 및 안전화(-----------)

(1-4) ---------------

(2) ----------------------------------.

(2-1) --- 및 ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2) (1-1)------------------ 작업원 수에 상당한 ------------------------------ 않을 -

--.

(2-3) --------------------------------

------------ 상당한 --------.

(2-4) (2-1) 및 (2-3)에도 불구하고, (1-4)에 따른 보호복이 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화를 포함하는 일체형일 경우에는 보호복에 포함된 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화의 개수만큼 이들을 갖춘 것으로 본다.

2.8.4.5.2 --------

(1) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 보호구 안전인증고시(고용노동부고시 제2020-35호, 2020. 1. 15)에 사용하는 용어와 일치화

- 동 고시에서 안전화(제3장)·안전장갑(제4장)·방독마스크(제5장)로 규정

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 지시규정 및 띄어쓰기 오류 수정

ㅇ 문구 명확화, 본딧말을 준말로 수정

- 적당한 →  상당한

ㅇ 문구 명확화

- 적당한 →  상당한

ㅇ 보호복이 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화를 포함하는 일체형일 경우 그 개수만큼 갖춘 것으로 보는 규정 신설

- 보호구의 종류와 수량 규정 준용(FP112)

2.7.4.5.2 보호구의 종류와 수량 <개정 15.7.3>

(1) <생 략>

(1-1) ~ (1-4) <생 략>

(2) <생 략>

(2-1) ~ (2-3) <생 략>

(2-4) (2-1) 및 (2-3)에도 불구하고, (1-4)에 따른 보호복이 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화를 포함하는 일체형일 경우에는 보호복에 포함된 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화의 개수만큼 이들을 갖춘 것으로 본다.

2.8.6.2 저장탱크외의 설비에 긴급차단장치 설치

2.8.6.2.1 긴급차단장치의 부착위치·조작기구·차단성능 등은 2.7.1.3.4, 2.7.3.3.1, 2.7.3.3.3, 2.7.3.3.4, 2.7.3.4 및 2.7.3.5(역류방지밸브에 관한 것은 제외한다)를 따른다.

<신 설>

<신 설>

2.8.6.2 ----------------------

2.8.6.2.1 ---------------------------- 2.8.6.1(역류방지밸브에 관한 것은 제외한다) 및 아래 기준에 따른다. 이 경우 “저장탱크”를 “저장탱크외의 설비”로 본다.

(1) 시가지·주요하천·호수 등을 횡단하는 배관(불활성가스에 속하는 가스는 제외한다)으로서 횡단거리가 500 m 이상인 배관에는 그 배관 횡단부의 양 끝으로부터 가까운 거리에 설치한다.

(2) (1)의 배관 중 독성 또는 가연성가스 배관에 대하여 배관이 4 ㎞ 연장되는 구간마다 긴급차단장치를 추가로 설치한다.

ㅇ 긴급차단장치의 부착위치·조작기구· 차단성능 등 구체화

- 저장탱크외의 설비에 긴급차단장치 설치 규정 준용(FP112)

2.6.3.2 저장탱크외의 설비에 긴급차단장치 설치

2.6.3.2.1 긴급차단장치의 부착위치·조작기구·차단성능 등은 2.6.3.1(역류방지밸브에 관한 것은 제외한다) 및 아래 기준에 따른다. <개정 13.5.20>

(1) 시가지·주요하천·호수 등을 횡단하는 배관(불활성가스에 속하는 가스는 제외한다)으로서 횡단거리가 500 m 이상인 배관에는 그 배관 횡단부의 양 끝으로부터 가까운 거리에 설치한다.

(2) (1)의 배관 중 독성 또는 가연성가스 배관에 대하여 배관이 4 ㎞ 연장되는 구간마다 긴급차단장치를 추가로 설치한다.

2.8.9.1.4 온도상승방지설비의 수원

(1) <생 략>

<신 설>

(2) 4기 이상의 저장탱크가 상호 인접하여 설치되어 있는 경우에는 2.8.8.1.2 (1) 또는 (2)에 의한 분무 또는 방수용 펌프의 능력 및  2.8.8.1.2에 의한 수원의 수량은ˇˇ그림 2.8.9.1.4와 같이 임의의 저장탱크와 인접하는 저장탱크의 조합을 저장탱크 군으로 분류할 때 합계 표면적이 최대로 되는 저장탱크군의 표면적에 의거 계산하는 것으로 한다.

2.8.9.1.4 ------------

(1) <현행과 같음>

(2) 물분무장치 등에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 설치 등 적절한 조치를 해야 한다.

(3) ---------------------------------- 2.8.9.1.2 -------------------------------2.8.9.1.2 --------- 수량은ˇ그림 -----------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 입상배관 동결 방지조치 규정

- 온도상승방지설비의 수원 규정 준용     (FP112)

2.7.9.1.4 온도상승방지설비의 수원

(1) <생 략>

(2) 물분무장치등에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브설치 등 적절한 조치를 해야 한다.

(3) <생 략>

ㅇ 지시규정 오류 수정

ㅇ 띄어쓰기 오류 수정

2.10.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있는 크기로 한다. 또한 당해 사업소에서 준수하여야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

[보기]

< 삭제 및 신설 >

출      입      금     지

화   기   절   대  엄  금

○  ○  가 스  저  장  소

2.10.1.1.3 ------------------------------ ------------------있도록 크기와 색상 등은 다음 기준을 따르고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수해야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다.

(1) 경계표지 및 주의사항 표지의 크기는 (0.6×0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 한다.

(2) 경계표지는 백색 바탕에 “고압가스 판매사업소”라고 표기하고, “고압가스”는 적색으로, “판매사업소”는 흑색으로 표기한다.

(3) 주의사항은 적색 바탕에 백색으로 표기한다.

[보기]

ㅇ 사업소 경계표지 및 주의사항 표지의 크기 및 주의사항 등 구체화

- 용기에 의한 고압가스 판매시설 사업소 경계표지 규정 준용(FS111)

2.10.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있도록 크기 등 다음 기준을 따르고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다. <개정 13.5.20>

(1) 경계표지 및 주의사항 표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 한다.

(2) 경계표지는 백색 바탕에 “고압가스 판매사업소”라고 표기하고, “고압가스”는 적색으로, “판매사업소”는 흑색으로 표기한다.

(3) 주의사항은 적색 바탕에 백색으로 표기한다.

[보기]

2.10.1.2.2  표지는 외부사람이 용기보관실이라는 것을 명확히 식별할 수 있는 크기로 해야 하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독”자를 표시한다.

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.10.1.2.2 ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------적색으로 표시한다. 또한 해당 사업소에서 준수해야 할 안전확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다.

(1) 경계표지의 크기는 (0.6 × 0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 한다.

(2) 경계표지는 백색 바탕에 “OO가스 용기보관소”라 표기하고, 가스명은 적색으로 “용기보관소”는 흑색으로 표기한다.

(3) 주의사항 표지의 크기는 (0.6 × 0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 하고, 바탕색은 적색으로, 글자색은 백색으로 한다.

[보기]

ㅇ 용기보관실 경계표지 및 주의사항 표지의 크기 및 주의사항 등 구체화

- 용기에 의한 고압가스 판매시설 용기보관실 경계표지 규정 준용(FS111)

2.10.1.2.2  표지는 외부사람이 용기보관실이라는 것을 명확히 식별할 수 있는 크기로 하여야 하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독”자를 적색으로 표시한다. 또한 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전확보에 필요한 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다. <개정 13.5.20>

(1) 경계표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 한다.

(2) 경계표지는 백색 바탕에 “OO가스 용기보관소”라 표기하고, 가스명은 적색으로 “용기보관소”는 흑색으로 표기한다.

(3) 주의사항 표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 하고, 바탕색은 적색으로, 글자색은 백색으로 한다.

[보기]

2.10.2.2 경계책의 재료는 철책 또는 철망 등으로 한다.

2.10.2.2 ----------------- 등의 불연재료로 한다.

ㅇ 경계책의 재료 구체화

- 목재, 샌드위치판넬 등 사용금지

- 경계책 재료 규정 준용(FS111)

2.10.2.2 경계책의 재료는 철책, 철망 또는 2.3.1에 적합한 것으로 한다. <개정 13.5.20>

2.3.1 저장설비 재료

충전용기의 보관실은 불연재료를 사용하고 불연성의 재료나 난연성의 재료를 사용한 가벼운 지붕을 설치한다. 다만, 허가관청이 건축물의 구조로 보아 가벼운 지붕을 설치하기가 현저히 곤란하다고 인정하는 경우에는 허가관청이나 등록관청이 정하는 구조나 시설을 갖추어야 한다.

3.5.3 공급자의 안전점검기준

가스를 판매하는 때에는 수요자의 시설에 대하여 점검을 실시하여야 하며, 점검자의 자격, 인원, 장비 및 점검방법은 다음 기준과ˇˇ같다.

3.5.3 ------------

고압가스를 공급하는 ---------------------- 해야 --- 안전점검자의------------------- 기준과ˇ같다.

ㅇ 공급자의무기준에 맞게 문구 수정

-공급자의 안전점검기준 준용(FS111)

3.5.3 공급자의 안전점검기준

고압가스를 공급하는 때에는 수요자의 시설에 대하여 점검을 실시하여야 하며, 안전점검자의 자격, 인원, 장비 및 점검방법은 다음 기준과 같다.

ㅇ 띄어쓰기 오류 수정

3.5.3.3 점검기준

(1) ~ (3) <생 략>

(4) 충전용기, 충전용기로부터 압력조정기·호스 및 가스사용기기에 이르는 각 접속부와 배관 또는 호스에서의 누출여부 및 그 가스의 적합여부

(5) <생 략>

<신 설>

(6) <생 략>

3.5.3.3 ----

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(4) ----------------------------------

------------------ 호스의 가스 누출 여부 -----

---------

(5) <현행과 같음>

(6) 역화방지장치의 설치여부(용접 또는 용단 작업용으로 액화석유가스를 사용하는 시설에 산소를 공급하는 자에 한정한다)

(7) <현행과 같음>

ㅇ 「고압가스 안전관리법」에 맞게 문구 수정

「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 14제3호라목

충전용기, 충전용기로부터 압력조정기·호스 및 가스사용기기에 이르는 각 접속부와 배관 또는 호스의 가스 누출 여부 및 그 가스의 적합 여부

ㅇ 역화방지장치의 설치여부 점검기준 신설

「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 14제3호바목

역화방지장치의 설치여부(용접 또는 용단 작업용으로 액화석유가스를 사용하는 시설에 산소를 공급하는 자에 한정한다)

2.5.8.3.2 사업소밖 배관 노출설치

<생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 배관은 지진·풍압·지반침하·온도변화로 인한 신축 등에 대해서 구조의 지지물로 지지 한다.

(4) ~ (6) <생 략>

2.5.8.3.2 -----------

<현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ------------------------------ 대해서 안전한 구조의 ----------.

(4) ~ (6) <현행과 같음>

ㅇ 누락문구 추가

-사업소밖 배관 노출설치 기준 준용(FS111)

2.5.7.3.2 사업소밖 배관 노출설치

<생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 배관은 지진·풍압·지반침하·온도변화로 인한 신축 등에 대해서 안전한 구조의 지지물로 지지 한다.

(4) ~ (6) <생 략>

2.8.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

<생 략>

(1) 저장탱크 표면적 1 ㎡당 5 L/min 이상의 비율로 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 분무(살수(撒水)를 포함한다. 이하 같다)할 수 있도록 고정된 장치를 설치한다. 이 경우 저장탱크가 암면두께 25 ㎜ 이상 또는 이와 동등이상의 내화성능을 가지는 단열재로 피복 되고 그 외측을 두께 0.35 ㎜ 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)SBHG2 또는 이와 동등이상의 강도 및 내화성능을 가지는 재료로 피복한 것(이하 “준내화구조저장탱크”라 한다)에는 그 표면적 1 ㎡당 2.5 L/min 이상의 비율로 계산된 수량을 분무시킬 수 있는 고정된 장치를 설치한다.

(2) 저장탱크 외면으로부터의 거리가 40 m이내인 위치에, 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 소화전(호스끝 수압 0.3 ㎫ 이상, 방수능력 400 L/min 이상인 것을 말한다. 이하 같다)을 그 저장탱크 표면적 50 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 이 경우 준내화구조저장탱크에는 그 저장탱크의 표면적 100 ㎡당 소화전 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다.

(3) 높이 1 m 이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 당해 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 나 이와 동등이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1)이나 (2)에서 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 불연성 재료로 피복한 것으로 할 수 있다.

2.8.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

압축가스저장탱크 및 그 지주는 다음 기준에 따라 온도상승 방지조치를 한다.

(1) ~ (2) <생 략>

2.8.9.1.2 --------------------

<현행과 같음>

(1)  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------피복되고-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ----------------- 40 m 이내인 ------------------------------------- 호스 끝 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) ------------------------------- 해당 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

---------------- 다음 기준 또는 2.8.9.1.2에 ---------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

ㅇ 띄어쓰기 오류 수정

ㅇ 띄어쓰기 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치에 액화가스 저장탱크 온도상승 방지설비 설치 기준 준용 규정 신설

- 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치 규정 준용(FP112)

2.7.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승  방지설비 설치

압축가스저장탱크 및 그 지주는 다음의 기준 또는 2.7.9.1.2에 따라 온도상승방지조치를 한다.<개정 12.8.13>

(1) 저장탱크 및 그 지주의 어느 부분에 대하여도 방수할 수 있도록 안전한 장소에 소화전을 설치한다.

(2) (1)의 성능과 동등 이상의 수량을 방수할 수 있는 소방펌프 자동차를 갖춘다.