KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개 정 사 유

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제6의2호, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제2조제1항제19호바목에 따른 액화석유가스 배관망공급사업의 가스공급시설 중 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준에 대하여 적용한다.

1. ----

1.1 ----

----------------------------------------------------------------------------------- 제2조제1항제19호가목2)에 ----------------------------------------------------------------------.

ㅇ 인용 오류 수정

※ 액법 시행규칙 제2조제1항제19호가목

가. "가스공급시설"이란 액화석유가스를 제조하거나 공급하기 위한 시설로서 다음의 시설을 말한다.

1) 가스제조시설: 액화석유가스의 저장설비ㆍ하역설비ㆍ기화설비 및 그 부속설비

2) 가스배관시설: 제조소 경계로부터 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계[공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄, 그 밖에 안전관리를 위하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물(이하 "공동주택등"이라 한다)로서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 계량기가 설치된 경우에는 그 계량기의 전단밸브를, 계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽을 말한다]까지 이르는 배관 및 그 부속설비

1.5 경과조치

<생 략>

<신 설>

1.5 ----

<현행과 같음>

1.5.1 배관설비 접합에 대한 경과조치

2021년 00월 00일(승인일) 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.5.5.1.1의 개정기준에도 불구하고 종전 기준을   따를 수 있다.

ㅇ2.5.5.1.1 맞대기 용접 기준의 신설에 따른 경과조치 신설

2.5.5 배관설비 접합

배관의 접합기준은 다음과 같다.

2.5.5.1 다음의 각 배관은 수송하는 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 용접시공방법에 따라 접합한다. 이 경우 용접은 KGS GC205 (가스시설 용접 및  비파괴시험 기준)에 따라 실시한다.

(1) 지하매설 배관(PE배관을 제외한다)

(2) 최고사용압력이 0.01 ㎫ 이상인 노출배관

(3) 최고사용압력이 0.01 ㎫ 미만으로서 호칭지름 50 mm  이상의 노출 배관

<신 설>

2.5.5.2 비파괴시험을 실시해야 하는 대상은 다음과 같으며, 비파괴 시험은 KGS GC205 (가스시설 용접 및  비파괴시험 기준)에 따라 실시한다.

(1) 최고사용압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는  배관의 용접부

(2) 최고사용압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는  호칭지름 80 mm 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에   노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부를 제외한다)

2.5.5.3 ~ 2.5.5.8 <생 략>

2.5.5 -------

-----------------.

2.5.5.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -------------------

(2) ----------------------

(3) --------------------------------------

2.5.5.1.1 지하매설배관, 최고사용압력이 0.1 ㎫  초과인 배관, 최고사용압력이 0.1 ㎫ 이하인 노출배관 중 호칭지름이 50 mm를 초과하는 배관의 접합부는 맞대기용접으로 하되, 접합부 중  계기류 등의 설치를 위한 이음쇠 접합부, 플랜지 접합부 또는  나사타입 제품과의 연결부는 제외한다.

2.5.5.2 -----------------------------------------------------------------------------.

(1) -------------------------------------

(2) --------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.5.3 ~ 2.5.5.8 <현행과 같음>

ㅇ 맞대기 용접 기준 신설

ㅇ 일반집단공급시설의 경우 지하매설배관과 호칭지름 50 mm를 초과하는 노출배관 접합부는 맞대기용접을 하도록 규정

2.5.5.1.1 지하매설배관과 호칭지름이 50 mm를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기용접으로 하되, 접합부 중 계기류 등의 설치를 위한 이음쇠 접합부, 플랜지 접합부 또는 나사타입 제품과의  연결부는 제외한다.

※ 일반집단공급시설(KGS FS331)

ㅇ 일반도시가스시설의 맞대기 용접 기준의 경우 공사 도시가스시설 검사업무 처리지침으로 운영중

※ 도시가스시설(도시가스시설 검사업무 처리지침 제4-20조)

제4-20조【배관의 용접부 검사】배관과 배관의 맞대기 부분은 다음과 같이 접합하도록 하여야 한다.

1. 맞대기 용접

지하매설배관, 최고사용압력이 고압인 배관, 최고사용압력이  중압 이하인 노출배관 중 호칭지름 50A 초과 배관

2. 맞대기 용접 또는 소켓 용접

최고사용압력이 중압 이하인 노출배관 중 호칭지름 50 A 이하 배관

3. 기계적 접합 또는 나사접합(제 1, 2호 포함)

최고사용압력이 저압인 노출배관 중 호칭지름 40 A 이하 배관

4.2.2.3 접합

4.2.2.3.1 용접방법을 확인한다.

4.2.2.3.2 용접접합부는 외관검사 및 비파괴시험으로 결함유무를 확인하되, 분기티 용접부에 대한 비파괴 시험은 다음과 같이 실시한다.

(1) 최고사용압력이 0.01 ㎫ 이상 0.2 ㎫ 미만의 분기티의   경우에는 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시한다.

(2) 최고사용압력이 0.01 ㎫ 미만의 분기티의 경우에는 분기되는 배관의 호칭지름이 80 ㎜ 이상인 분기티의 모든 용접부에 대하여 실시한다.

(3) <생 략>

4.2.2.3 --

4.2.2.3.1 ----------.

4.2.2.3.2 ----------------------------------------------------------------------.

(1) ------- 0.1 ㎫ 이상의 ------------------------------------.

(2) --------- 0.1 ㎫ 미만의 ----------------------------------------------------------.

(3) <현행과 같음>

ㅇ 비파괴시험 압력오류 수정

- KGS FS334 2.5.5.2에서 최고사용압력이 0.1 MPa 이상 배관과 0.1 MPa 미만인 배관 중 80 mm 이상인 배관의 용접부는 비파괴 시험을 하도록 규정

2.5.5.2 비파괴시험을 실시해야 하는 대상은 다음과 같으며, 비파괴 시험은 KGS GC205 (가스시설 용접 및  비파괴시험 기준)에  따라 실시한다.

(1) 최고사용압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부

(2) 최고사용압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80 mm 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여  설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부를 제외한다)

< KGS FS551 관련 내용 >

4.2.2.3.2 용접접합부는 외관검사 및 비파괴시험으로 결함유무를 확인하되, 분기티 용접부에 대한 비파괴 시험은 다음과 같이  실시한다.

(1) 중압용 분기티의 경우에는 모든 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시한다.

(2) 저압용 분기티의 경우에는 분기되는 배관의 호칭지름이 80 ㎜ 이상인 분기티의 모든 용접부에 대하여 실시한다.