KGS FS334(액화석유가스 충전사업자의 영업소에 설치하는 용기저장소의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유 기준

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.8.2.1 배관 지하매설 (1) ~ (6) <생 략> (7) 되메움 재료 및 다짐공정 (7-1) ~ (7-2) <생 략> (7-2-1) 굴착현장에서 굴착한 흙(굴착토) 또는 모래와 유사한 성분이 함유된 흙(마사토). 다만, 유기질토(이탄등)·실트·점토질 등 연약한 흙은 제외한다. (7-2-2) 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙」 제29조에서 정한 시험·분석기관으로부터 품질 검사를 받은 순환골재 또는 KS F 2573(콘크리트용 순환골재)에 적합하게 생산한 순환골재	2.5.8.2.1 ------ (1) ~ (6) <현행과 같음> (7) --------------- (7-1) ~ (7-2) <현행과 같음> (7-2-1) -----------------------------------------------------------------------------------. (7-2-2) ----------------------------------------------------------------------------- KS F 2527(콘크리트용 골재)-------------	ㅇ KS F 2573(콘크리트용 순환 골재)은 기술표준원 고시 제2019-0112(`19.6.18)에 의해 폐지되었으며, 통합된 골재 표준인 KS F 2527(콘크리트용 골재)를 대체표준으로 수정
4.2.2.10.3 액화석유가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1) 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 최고사용압력이 0.2㎫ 이하의 배관과 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기나 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (2) 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전길이에 대하여 내압시험 전에 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급분류가 2급 (최고사용압력이 0.2㎫ 이하의 배관은 3급) 이상임을 확인한다.	4.2.2.10.3 ----------------------------------. (1) --------------------------------------------------------------------------------------------------. (2) --------------------------------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------------------------- 2류(범주2) [최고사용압력이 0.2㎫ 이하의 배관은 3류(범주3)]--------------------------------------------.	ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화