KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정 사유

2.9.4 통신설비 설치

2.9.4.1 정압기실 및 밸브기지에 긴급사태가 발생한 경우에 이를 신속히 전파할 수 있도록 적합한 통신설비를 설치한다.

2.9.4 ------

2.9.4.1 정압기지----------------------

-------------------------------.

ㅇ 통신설비는 정압기지와 밸브기지를 대상으로 설치하는 것으로서 설치 장소 명확화

※ 도법 시행규칙 별표5 제2호가목6)

정압기지 및 밸브기지에는 비상전력ㆍ조명설비ㆍ전기설비ㆍ통신설비 또는 압력기록장치 등 그 정압기와 밸브의 기능을 유지하는 데 필요한 설비를 설치할 것

4.2.2.1.12 기밀성능 확인

정압기지(밸브기지)의 기밀시험 또는 누출검사는 다음 기준에 따라 실시한다. 이 경우 기밀시험은 압력유지 시간 등을 고려하여 실시하고 배관내부의 시험가스의 방출 여부를 확인한다.

(1) ~ (7) <생 략>

(8) 이미 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(8-1) ~ (8-2) <생 략>

(8-3) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 때에는 기밀시험을 한 것으로 본다.

(8-3-1) ~ (8-3-2) <생 략>

(8-3-3) 배관의 노선을 따라 약 50 m 간격으로 깊이 약 50 cm 이상으로 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출여부를 확인한 때

<신 설>

<신 설>

(8-4) 시공감리 후 자율적인 검사를 하는 때에는 다음 중 어느 하나의 기준에 따라 누출검사를 실시한다.

(8-4-1) 배관의 노선을 따라 약 50 m 간격으로 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출여부를 검사하는 방법. 다만, 보도블록·콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

4.2.2.1.12 -------

----------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (7) <현행과 같음>

(8) -----------------------------------.

(8-1) ~ (8-2) <현행과 같음>

(8-3) -------------------------------------.

(8-3-1) ~ (8-3-2) <현행과 같음>

(8-3-3) -------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 -------

(8-3-3-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(8-3-3-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(8-4) -------------------------------------------------------.

(8-4-1) -------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 -----------------------------------------------------------------------.

(8-4-1-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(8-4-1-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상