KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사

·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.19 <생 략>

1.3.20 “그 밖의 좁은 수로”란 1.3.15부터 1.3.17에 속하지 않는 것으로서 물이 흐르는 통로를 말한다.

1.3 ----

------------------------.

1.3.1 ~ 1.3.19 <현행과 같음>

1.3.20 --------------------- 1.3.19에 ----- -----------------------.

ㅇ 조항번호 오기 수정

KGS FS551

1.3.15 ~ 1.3.19에서 각각 “하천”, “하천구역”, “하천시설”, “소하천”, “수로”에 대하여 정의하고 있음

2.5 배관설비기준

2.5.8.1.7 배관에 위해를 줄 수 있어 사용자공급관을 설치할 수 없는 장소는 다음과 같다.

(1) ~ (9) <생 략>

(10) 타시설물(수도) 등과 20cm 이내 인접한 장소. 다만 사용자공급관이 노출된 경우로 한정한다.

2.5 ------

2.5.8.1.7 ------------------------------------------.

(1) ~ (9) <현행과 같음>

(10) ----------- 200 mm ---------. 다만, 사용자공급관과 타시설물이 모두 노출된 경우로 한정하며, 사용자공급관을 2.5.8.2.1(5-2)에서 정한 보호관으로 보호조치 한 경우는 제외

ㅇ 사용자공급관의 이격거리 대상 타시설물의  범위를 명확히 하고, 미유지시 안전조치 기준 신설

- 매립되거나 은폐된 타시설물과의 이격거리 적용에 대한 현장 혼선 발생

KGS FS551

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(4) 타시설물과의 이격거리 유지

배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거 통신케이블 등 타시설물과는 0.3m 이상의 간격을 유지한다. 다만, 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 배관은 (5-1-1), (5-1-2) 및 (5-2)에서 정한 보호관 또는 보호판으로 다음과 같이 보호한 경우에는 간격을 유지한 것으로 볼 수 있다.

3.1 안전유지기준

3.1.4.4 하천등 횡단 매설배관 유지관리

3.1.4.4.2 도시가스사업자 또는 도시가스사업자가 의뢰한 외부전문기관은 하천등을 횡단하여 매설된 배관 상부 하상의 변동을 다음과 같이 주기적으로 조사한다.

(1) ~ (3) <생 략>

3.1.4.4.3 3.1.4.3.2에 따른 하상변동 조사 결과 배관의 외면과 가장 깊은 하상과의 거리가 2.5.8.2.5(2)에 따른 거리보다 1/2 이상 줄어든 경우에는 다음의 기준에 따라 유지관리 한다. 다만, 이 경우에도 최소 거리는 1.2 m 이상으로 유지한다.

(1) ~ (5) <생 략>

3.1 ------

3.1.4.4 --------------

3.1.4.4.2 ----------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

3.1.4.4.3 3.1.4.4.2에 -------------------------------------------- 2.5.8.2.3에 ----------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

ㅇ 항목 번호 오기 수정

KGS FS551

2.5.8.2.3 배관 하천구역매설

사업소외 배관의 하천구역, 소하천·수로 및 그 밖의 좁은 수로(이하“하천등”이라 한다) 매설기준은 다음과 같다.

(이하 생략)

3.1.4.4.2 도시가스사업자 또는 도시가스사업자가 의뢰한 외부전문기관은 하천등을 횡단하여 매설된 배고나 상부 하상의 변동을 다음과 같이 주기적으로 조사한다.

(이하 생략)

부록 B 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법

B3. 용어의 정의

이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

B3.1 ~ B3.3 <생 략>

B3.4 “곡관”이란 온도변화에 따른 배관의 신축을 흡수하기 위해 90°엘보를 사용하여 입상관에 설치하는 루프 모양의 배관을 말한다.

부록 B --------------------

B3. ------

------------------------.

B3.1 ~ B3.3 <현행과 같음>

B3.4 -------------------------------------------- 입상관 또는 횡지관에 ---------------.

ㅇ 현행 횡지관 또한 신축흡수조치 방법으로 곡관의 설치를 규정하고 있음에 따라 곡관의 정의 부합화

KGS FS551

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 시방서에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부수(곡관 1개의 굴곡부수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) 횡지관의 연장이 30m 초과 60m 이하로 설치되는 경우에는 곡관 1개 이상 설치

(2) 횡지관의 연장이 60m를 초과하는 경우에는 위 가목에 따른 곡관의 수에 매 30m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치