KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준)

개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
1.7 배관 압력제한 규칙 별표 6 제3호가목2)가)에 따라 제조소 및 공급소 밖의 배관의 최고사용압력은 중압 이하일 것. 다만, 「집단에너지사업법」제9조제1항에 따라 집단에너지사업의 허가를 받은 자에게 가스를 공급하기 위한 배관으로서 또는 산업체 원료용(동일 산업체 안에서 연료용으로 사용하는 것을 포함한다)으로 도시가스를 공급하기 위한 배관으로서 다음의 기준에 적합하게 설치하는 배관의 경우에는 4 Mpa 이하로 할 수 있다. (1) 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받고 그 결과에 따라 배관을 설치하거나 안전관리 조치를 할 것 (2) 규칙 별표 5 제3호에 따라 설치할 것 (3) <신 설>	1.7 -------- -------------------------------------------------------. -- 다음의 어느 하나에 해당하는 배관으로서 규칙 별표 5 제3호에 따른 기준에 적합하고, 한국가스안전공사가 실시하는 안전성평가 결과에 따라 안전관리조치를 하여 설치하는 배관의 경우에는 4 Mpa 이하로 할 수 있다. (1) 「집단에너지사업법」제9조제1항에 따라 집단에너지사업의 허가를 받은 자에게 도시가스를 공급하기 위한 배관 (2) 산업체 원료용(동일 산업체 안에서 연료용으로 사용하는 것을 포함한다)으로 도시가스를 공급하기 위한 배관 (3) 수소를 제조할 목적으로 「고압가스 안전관리법」제4조제1항에 따라 고압가스 제조허가를 받은 자에게 도시가스를 공급하기 위한 배관	ㅇ 도법 시행규칙 개정사항 반영