KGS FU212 (특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

<신 설>

1.3.29 “고압가스용 실린더캐비닛”이란 용기를 장착하여 고압가스 등을 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비를 말한다.

ㅇ 고압가스용 실린더캐비닛 용어 정의 신설

- 실린더캐비닛 용어 정의 규정 준용    (AA913)

1.4.1 “실린더캐비닛”이란 용기를 장착하여 특정고압가스 등을 사용하기 위한 것으로서 배관과 안전장치 등이 일체로 구성된 설비를 말한다.

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.5 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.5 <현행과 같음>

1.5.6 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.9.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 충전용기 보관실은 그 저장설비의 보호와 그 저장설비를 사용하는 시설의 안전 확보를 위하여 불연재료를 사용하고, 그 지붕은 불연성이나 난연성의 가벼운 재료를 사용한다. < 신 설 >

2.3.1 -------

------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 고압가스용 실린더캐비닛(이하 “실린더캐비닛”이라 한다)의 보관실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 않을 수 있다.

ㅇ 고압가스용 실린더캐비닛 보관실 지붕 규정 신설

- 저장설비 재료 규정 준용(FU211)

2.3.1 저장설비 재료

< 생략 >. 다만, 액화암모니아 충전용기 또는 특정고압가스용 실린더캐비닛의 보관실 지붕은 가벼운 재료를 사용하지 아니할 수 있다. <개정 16.12.15>

2.4.4.2 실린더캐비닛

사용시설에 실린더캐비닛(이하 “캐비닛”이라 한다)을 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 캐비닛내의 공기를 항상 옥외로 배출하고, 내부의 압력이 외부의 압력보다 항상 낮도록 유지하고 이를 확인할 수 있는 조치를 강구한다.

(2) 캐비닛에 사용한 재료는 불연성의 것으로 한다.

(3)　캐비닛내의 설비 중 고압가스가 통하는 부분은 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 행하는 내압시험 및 상용압력 이상의 압력으로 행하는 기밀시험에 합격한 것으로 한다.

(4) 캐비닛은 내부를 볼 수 있는 창이 부착된 것으로 한다.

(5) 캐비닛내부의 압력계·유량계 등의 기구류(이하"기기류"라 한다)와 배관의 내면에 사용하는 재료는 가스의 종류·성상·온도 및 압력 등에 적절한 것으로 한다.

(6) 캐비닛내의 배관 접속부 및 기기류는 용이하게 점검 할 수 있는 구조로 한다.

(7) 캐비닛내의 충전용기 또는 이들에 설치된 배관에는 실린더캐비닛의 외부에서 조작이 가능한 긴급 시 차단할 수 있는 장치를 설치한다.

(8) 캐비닛내의 설비를 자동으로 제어하는 장치, 2.4.4.2.1에 따라 설치된 배출을 위한 장치와 그 밖의 안전확보에 필요한 설비의 경우에는 정전 등에 의해 해당 설비의 기능이 상실되지 않도록 비상전력을 보유하는 등의 조치를 강구한다.

(9) 캐비닛내부의 충전용기등에는 전도(轉到) 등에 따른 충격 및 밸브의 손상방지를 위한 조치를 강구한다.

(10) 캐비닛내에는 가스누설을 검지하여 경보하기 위한 설비를 설치한다.

(11) 캐비닛내의 배관에는 가스의 종류 및 유체의 흐름방향을 표시한다.

(12) 캐비닛내의 밸브에는 개폐방향 및 개폐상태를 표시한다.

(13) 상호 반응에 의해 재해가 발생할 우려가 있는 가스는 동일 캐비닛 내에 함께 넣지 아니한다.

(14) 가연성 가스용기를 넣는 캐비닛에는 해당 캐비닛에서 발생하는 정전기를 제거하는 조치를 한다.

2.4.4.2 실린더캐비닛 설치

----- 실린더캐비닛을 ------------------------------------------.

(1) 실린더캐비닛 내의 -------------------------------------------------------------.

(2) 실린더캐비닛에 ------ 불연성인 것 ------.

(3)　실린더캐비닛 내의 -------------------------------------------------------------------------------.

(4) 실린더캐비닛은 ----------------------.

(5) 실린더캐비닛 내부의 -----------------------------------------------------------------------------.

(6) 실린더캐비닛 내의 ----------------------------------.

(7) 실린더캐비닛 내의 -------------------------------------------------------------.

(8) 실린더캐비닛 내의 -------------2.4.4.2.(1)-------------------------------------------------------------------------------------------------.

(9) 실린더캐비닛 내부의 -------------------------------------------------.

(10) 실린더캐비닛 내에는 가스누출을 -------------------------.

(11) 실린더캐비닛 내의 -----------------------.

(12) 실린더캐비닛 내의 ---------------------.

(13) ------------------------------ 실린더캐비닛 내에 ------않는다.

(14) --------- 실린더캐비닛에는 -- 실린더캐비닛에서 ------------------.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 지시규정 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.9.2 방호벽 설치

<생 략>

2.9.2.1 ~ 2.9.2.2  <생 략>

2.9.2.3 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.9.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜)이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ <신 설> 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.9.2.3.2 <생 략>

2.9.2.3.3 지주는 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 하되 벽면과 모서리 및 벽면 양쪽 끝에도 설치한다.

2.9.2.3.4 ~ 2.9.2.3.6 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.9.2 ------

<현행과 같음>

2.9.2.1 2.9.2.2. <현행과 같음>

2.9.2.3 ------------

<현행과 같음>

2.9.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜---------------- (30 × 30) ㎜ ----------------------------------------(2.9.2.4.1의 단서에 따라 설치한 방호벽 출입문의 경우에는 그렇지 않다. 이하 같다)--------------------------------------.

2.9.2.3.2 <현행과 같음>

2.9.2.3.3 -------------------------------------------.

2.9.2.3.4 ~ 2.9.2.3.6 <현행과 같음>

2.9.2.4 방호벽 출입문 설치

2.9.2.4.1 출입문 구조는 강판제 방호벽으로 해야 하고, 출입문의 가로길이는 1 800 ㎜ 이내로 한다. 다만, 부록 C에 따른 방호벽 출입문 제품인증 기준에 적합한 제품을 설치하는 경우에는 그렇지 않을 수 있다.

2.9.2.4.2 출입문은 미닫이식 또는 여닫이식으로 설치하고, 여닫이식은 용기보관실 안쪽으로 열리는 구조로 한다.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정

<신 설>

부록 C 방호벽 출입문 제품인증 기준

C1 적용 범위

방호벽 출입문(이하 “방호문”이라 한다)을 설치하는 경우 방호문의 제품인증에 대하여 적용한다.

C2 용어의 정의

C2.1 “최고압력”이란 폭발압력저항시험기에서 발생한 압력이 방호문의 전면부에 작용하는 압력 중 최고 압력을 말한다.

C2.2 “압력지속시간”이란 폭발압력이 상승하여 최고압력에 도달이후 양의 구간에서 압력이 0이 되는 시간을 밀리세컨드(㎳) 단위로 측정된 값을 말한다.

C2.3 “제품인증서”란 한국제품인정기구(KAS)로부터 제품인증에 대해 인정을 획득한 공인제품인증기관에서 발행하는 인증서를 말한다.

C2.4 “동일 형식”이란 다음을 모두 만족하는 방호문의 형식을 말한다.

(1) 방호문의 제조자, 제조사업소(생산지) 및 생산 공정이 동일한 것

(2) 방호문의 사용 재질, 열림 방식이 동일한 것

(3) 최초 인증 받은 방호문의 도면과 비교하여 보강재 간격이 증가하지 않은 것

(4) 방호문의 잠금장치, 경첩, 패킹 및 보강재의 형태가 최초 인증 받은 방호문의 도면과 비교하여 변경되지 않은 것

(5) 방호문틀과 방호벽의 고정방식(앵커볼트 고정 여부)이 동일한 것

(6) 방호문 크기가 최초 인증 받은 방호문 도면의 크기보다 작은 것

C3 방호문의 제조기준

C3.1 방호문의 구분은 다음과 같이 한다.

(1) 방호문의 열림 방식에 따라 미닫이식과 여닫이식으로 구분한다.

(2) 방호문의 열림 방식별 형태에 따라 양개형과 단개형으로 구분한다.

(3) 방호문의 크기는 개구부 크기[(가로×세로) m]로 구분한다. 이 경우 방호문의 최대크기는 가로×세로의 크기가 (3 × 3) m를 초과하지 않는다.

C3.2 방호문의 구조는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 폭발압력을 받는 방호문 전면부에 사용하는 강재는 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강재를 사용한다.

(2) 방호문은 내·외부에서 모두 개폐가 가능해야 한다.

(3) 방호문의 제작 치수 허용차는 표 3.2와 같다.

표 3.2 방호문의 제작 치수 허용차

대상 부위	제작 치수 허용차(㎜)
문틀의 너비 및 높이	± 2
대각선 문틀 치수의 차	± 2
비고 1) 문틀의 너비는 그림 3.2에 표시한 것처럼 끝부분에서 20 ㎜ 이내인 평행한 A-A′및 B-B′선에 따라 측정한다. 2) 문틀의 높이는 그림 3.2에 표시한 것처럼 끝부분에서 20 ㎜ 이내인 평행한 C-C′및 D-D′선에 따라 측정한다. 3) 대각선 문틀 치수의 차는 ①-①′및 ②-②′선에 따라 측정한다.

그림 3.2 방호문의 치수측정 위치

(4) 방호문의 내·외면에는 부식을 방지하기 위한 도장을 실시한다. 이 경우 도막두께는 70 ㎛ 이상이어야 한다.

(5) 방호문에는 자동 개폐를 위해 별도의 장치를 설치할 수 있다.

C3.3 방호문의 제조자 또는 수입자(이하 “제조자등”이라 한다)는 다음 사항을 표시하여 이를 방호문의 보기 쉬운 곳에 떨어지지 않도록 부착한다.

(1) 제조자 또는 수입자의 명칭 또는 약호

(2) 형식명 또는 모델명

(3) 제조번호 또는 제조년월

(4) 제조자 또는 수입자의 주소 및 전화번호

(5) 제품인증 마크

C4 방호문의 제품인증

제조자등은 그 방호문을 설치하기 전에 다음 기준에 따라 동일 형식 별로 제품인증을 받는다.

C4.1 제품인증

방호문은 C4.2~C4.3의 시험에 적합해야 한다.

C4.2 폭발압력저항시험

(1) 방호문의 폭발압력에 대한 저항성능을 측정하기 위한 시험장비의 구성은 그림 4.2과 같다.

그림 4.2 폭발압력저항시험장치 구성도

(2) 방호문을 폭발압력저항시험장비 틀에 부착한 상태에서 시험한다.

(3) 방호문의 성능에 요구되는 압력(최고압력 0.11 ㎫ 이상 및 압력지속시간 20 ㎳ 이상)을 생성 할 수 있는 격막을 설치한다.

(4) 공기 또는 질소 등 불활성가스를 고압실에 공급하여 격막의 파열을 유도한다.

(5) 방호문에 가해지는 최고압력, 충격지속시간을 측정한다.

(6) 방호문 높이의 1/2 지점에서 영구변형 값을 측정한다.

(7) 방호문의 폭발압력저항시험은 동일한 제품으로 (2)부터 (6)까지의 항목에 대하여 연속하여 2회 실시한다.

(8) 방호문의 영구변형 값은 ±2 ㎜ 이내 이어야 한다.

C4.3 작동시험

(1) 방호문을 틀에 고정하여 설치하고 문짝 및 문 구성재의 작동부재를 15번 개폐(자동 개폐 장치가 있는 경우 자동 개폐 장치를 사용)한다.

(2) 방호문의 개폐 속도는 1분 동안 최대 15회로 하고, 열림·닫힘을 1회로 한다.

(3) 미닫이식 방호문의 열림은 850 ㎜ 이상으로 하고, 여닫이식 방호문의 열림 각도는 80±5°로 한다.

(4) 방호문의 작동시험은 폭발압력저항시험 전·후에 실시한다.

(5) 방호문은 정상적으로 개폐가 가능해야 한다.

C4.4 유효기간

제품인증서의 유효기간은 최초인증일로 부터 4년간 유효하다.

ㅇ방호벽 출입문 제품인증에 관한 기준 신설

2.9.4.4 제독작업에 필요한 보호구 보유

제독작업에 필요한 방독마스크 및 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고, 사용 가능한 상태로 유지한다.

2.9.4.4 ----------------

------------------------------------------ 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.

ㅇ 문구 수정

- 제독작업에 필요한 보호구 보유 규정 준용(FU111)

2.9.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유 <개정 15.7.3>

제독작업에 필요한 방독마스크 및 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.

KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 전면개편안 신·구조문 대비표

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제20조 제1항에 따른 특정고압가스사용시설 중 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란·오불화비소·오불화인·삼불화인·삼불화질소·삼불화붕소·사불화유황 및 사불화규소 사용자 시설의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제20조 제1항에 따른 특정 고압가스 사용시설 중 압축모노실란·압축디보레인·액화알진·포스핀·세렌화수소·게르만·디실란·오불화비소·오불화인·삼불화인·삼불화질소·삼불화붕소·사불화유황 및 사불화규소 사용자 시설의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.4 “액화가스”란 가압·냉각 등의 방법에 따라 액체 상태로 된 것으로서 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.	1.3.4 “액화가스”란 가압·냉각 등의 방법에 따라 액체 상태로 된 것 중 대기압에서의 비점이 섭씨 40도 이하 또는 상용의 온도 이하인 것을 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.11 “가스설비”란 고압가스의 제조·저장설비(제조·저장설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관을 제외한다) 중 가스(해당 제조·저장하는 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.	1.3.11 “가스설비”란 고압가스의 제조ㆍ저장설비(제조ㆍ저장설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(해당 제조ㆍ저장하는 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스 제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.13“처리설비”란 압축·액화 그 밖의 방법으로 가스를 처리할 수 있는 설비 중 고압가스의 제조(충전을 포함한다)에 필요한 설비와 저장탱크에 부속된 펌프·압축기 및 기화장치를 말한다.	1.3.13“처리설비”란 압축·액화 및 그 밖의 방법으로 가스를 처리할 수 있는 설비 중 고압가스의 제조(충전을 포함한다)에 필요한 설비와 저장탱크에 부속된 펌프·압축기 및 기화장치를 말한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
1.3.15 “처리능력”이란 처리설비 또는 감압설비에 의해 압축·액화 그 밖의 방법으로 1일에 처리할 수 있는 가스의 양(온도 섭씨 0도, 게이지압력 0파스칼의 상태를 기준으로 한다. 이하 같다)을 말한다.	1.3.15 “처리능력”이란 처리설비 또는 감압설비로 압축ㆍ액화 및 그 밖의 방법으로 1일에 처리할 수 있는 가스의 양(섭씨 0도, 게이지 압력 0파스칼의 상태를 기준으로 한다. 이하 같다)을 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
1.3.21 “설정압력(Set Pressure)”이란 안전밸브의 설계상 정한 분출압력 또는 분출 개시 압력으로서, 명판에 표시된 압력을 말한다. 1.3.22 “축적압력(Accumulated Pressure)”이란 내부 유체가 배출될 때 안전밸브로 인하여 축적되는 압력으로서, 그 설비 안에서 허용될 수 있는 최대 압력을 말한다. 1.3.23 “초과압력(Over Pressure)”이란 안전밸브에서 내부 유체가 배출될 때 설정압력 이상으로 올라가는 압력을 말한다. 1.3.24 “평형 벨로우즈형 안전밸브(Balanced Bellows Safety Valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화로 인하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다. 1.3.25 “일반형 안전밸브(Conventional Safety Valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화로 인하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다. 1.3.26 “배압(Back Pressure)”이란 배출물 처리설비 등으로부터 안전밸브의 토출 측에 걸리는 압력을 말한다.	1.3.21 “설정압력(set pressure)”이란 안전밸브의 설계상 정한 분출압력 또는 분출 개시 압력으로서, 명판에 표시된 압력을 말한다. 1.3.22 “축적압력(accumulated pressure)”이란 내부 유체가 배출될 때 안전밸브로 인하여 축적되는 압력으로서, 그 설비 안에서 허용될 수 있는 최대 압력을 말한다. 1.3.23 “초과압력(over pressure)”이란 안전밸브에서 내부 유체가 배출될 때 설정압력 이상으로 올라가는 압력을 말한다. 1.3.24 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 따라 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다. 1.3.25 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출 측 배압의 변화에 따라 직접적으로 성능 특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다. 1.3.26 “배압(back pressure)”이란 배출물 처리설비 등으로부터 안전밸브의 토출 측에 걸리는 압력을 말한다.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 / 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 / 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 / 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 /
1.5.5 제독설비에 대한 경과조치 2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.9.4.2.1부터2.9.4.2.4까지의 개정기준에 적합하지 아니한 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.	1.5.5 제독설비에 대한 경과조치 2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.9.4.2.1부터 2.9.4.2.4까지의 개정 기준에 적합하지 않은 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.1.1.2 저장설비의 주위 5 m 이내에는 화기(해당 설비내의 것은 제외한다)사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성 물질을 두지 아니한다. 다만, 2.4.4.2에 적합한 실린더캐비닛 및 그 내부에 수납하는 경우에는 그 거리를 유지하지 않을 수 있다.	2.1.1.2 저장설비의 주위 5 m 이내에는 화기(해당 설비 내의 것은 제외한다) 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성 물질을 두지 않는다. 다만, 2.4.4.2에 적합한 실린더캐비닛 및 그 내부에 수납하는 경우에는 그 거리를 유지하지 않을 수 있다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.1.1.3 가연성가스의 저장설비, 기화장치 및 이들 사이의 배관(이하 “가스설비등”이라 한다)과 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비 등으로 부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지 시설을 설치한다.	2.1.1.3 가연성가스의 저장설비, 기화장치 및 이들 사이의 배관(이하 “가스설비 등”이라 한다)과 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비 등에서 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지시설을 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.2 보호시설과의 거리 규칙 별표 8 제2호가목1)라)에 따라 저장설비 및 감압설비의 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 유지해야 할 거리는 표 2.1.2에서 정한 거리이상으로 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역에 대해서는 표 2.1.2에서 정한 안전거리에 일정거리를 더해 안전거리를 정할 수 있다.	2.1.2 보호시설과의 거리 규칙 별표 8 제2호가목1)라)에 따라 저장설비 및 감압설비의 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용 공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 유지해야 할 거리는 표 2.1.2에서 정한 거리 이상으로 한다. 다만, 시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역에서는 표 2.1.2에서 정한 안전거리에 일정 거리를 더해 안전거리를 정할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.4.3.1 고압가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께를 가지고, 상용의 압력에 견디는 충분한 강도를 가진 것으로 한다.	2.4.3.1 고압가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 항복을 일으키지 않는 두께를 가지고, 상용의 압력에 견딜 수 있는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다층 원통을 제외한다)의 두께계산은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.	2.4.3.2.1 상용압력이 29.4 ㎫ 이하인 고압가스설비(다층 원통은 제외한다)의 두께 계산은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에 따른다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.4.3.2.2 상용용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다층원통을 제외한다)의 두께계산은 표 2.4.3.2.2(1) 및 식 (2.1)에 따른다.	2.4.3.2.2 상용압력이 98 ㎫ 미만인 고압가스설비(다층 원통은 제외한다)의 두께 계산은 표 2.4.3.2.2(1) 및 식 (2.1)에 따른다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.4.3.2.2(2) d : 부식여유에 상당하는 부분을 제외한 동체의 내경(㎜). 다만, K에 관한 표 중 d에 대해 따로 정한 경우에는 그 수치(㎜) K : 경판의 부착방법에 따른 계수로서 표 2.4.3.2.2(2)①의 왼쪽 란에 게기한 부착방법에 따라 오른쪽 란에 게기한 수치 f : 재료의 항복점[eqn: { σ}_{y }](단위:N/㎟)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽란에 게기하는 재료의 구분에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기하는 수치를 곱한 수치나 재료의 인장강도[eqn: { σ}_{b }](단위:N/㎟)의 수치.	2.4.3.2.2(2) d : 부식 여유에 상당하는 부분을 제외한 동체의 내경(단위:㎜). 다만, K에 관한 표 중 d를 따로 정한 경우에는 그 수치(단위:㎜) K : 경판의 부착 방법에 따른 계수로서 표 2.4.3.2.2(2)① 의 왼쪽 난에 규정한 부착 방법에 따라 같은 표의 오른쪽 난에 규정한 수치 f : 재료의 항복점[eqn: { σ}_{y }](단위:N/㎟)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽 난에 규정한 재료의 구분에 따라 같은 표의 오른쪽 난에 규정한 수치를 곱한 수치나 재료의 인장강도[eqn: { σ}_{b }](단위:N/㎟)의 수치.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
표 2.4.3.2.2(2)② 사용온도가 상온이상인 경우에는 상기 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 게기하는 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.	표 2.4.3.2.2(2)② 사용 온도가 상온 이상인 경우에는 위 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 규정한 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.
		ㅇ 한자어 순화
2.4.3.2.2 (2-1) 리벳 이음매의 경우에는 식 (2.2) 및 식 (2.3)에 의해 계산한 수치 중 작은 것으로 한다. (2-2) 용접이음매의 경우에는 표 2.4.3.2.2(2)④ 의 갑란에 게기한 구분에 따라 각각 동표의 을란에 게기한 수치	2.4.3.2.2 (2-1) 리벳 이음매의 경우에는 식 (2.2) 및 식 (2.3)에 따라 계산한 수치 중 작은 것으로 한다. (2-2) 용접이음매의 경우에는 표 2.4.3.2.2(2)④ 의 갑에 규정한 구분에 따라 같은 표의 을에 규정한 수치	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
표 2.4.3.2.2(2)④ [비고] 1.2 B는 길이이음매 및 원주이음매에서 각각 임의로 채취하되 그중 적어도 1개소 이상은 길이이음매와 원주이음매의 교차부를 포함한 용접선전길이의 20% 이상 길이에 대해 방사선 검사를 하여 2의 합격기준에 적합한 것으로서 이때 투과사진의 상질은 보통급으로 한다.	표 2.4.3.2.2(2)④ [비고] 1.2 B는 길이이음매 및 원주이음매에서 각각 임의로 채취하되, 그중 적어도 1개소 이상은 길이이음매와 원주이음매의 교차부를 포함한 용접선 전 길이의 20 % 이상에 방사선검사를 하여 다음 2의 합격 기준에 적합한 것으로 한다. 이때 투과 사진의 상질은 보통급으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/복잡한 문장 구조 정리
2.4.4.2 (1) 캐비닛내의 공기를 항상 옥외로 배출하고, 내부의 압력이 외부의 압력보다 항상 낮도록 유지하고 이를 확인할 수 있는 조치를 강구한다. (7) 캐비닛내의 충전용기 또는 이들에 설치된 배관에는 실린더캐비닛의 외부에서 조작이 가능한 긴급 시 차단할 수 있는 장치를 설치한다. (8) 캐비닛내의 설비를 자동으로 제어하는 장치, 2.4.4.2.1에 따라 설치된 배출을 위한 장치와 그 밖의 안전확보에 필요한 설비의 경우에는 정전 등에 의해 해당 설비의 기능이 상실되지 않도록 비상전력을 보유하는 등의 조치를 강구한다. (13) 상호 반응에 의해 재해가 발생할 우려가 있는 가스는 동일 캐비닛 내에 함께 넣지 아니한다.	2.4.4.2 (1) 캐비닛 내의 공기를 항상 옥외로 배출하며, 내부의 압력이 외부의 압력보다 항상 낮도록 유지하고 이를 확인할 수 있는 조치를 강구한다. (7) 캐비닛 내의 충전용기 또는 이들에 설치된 배관에는 실린더캐비닛의 외부에서 조작이 가능하고, 긴급할 때 차단할 수 있는 장치를 설치한다. (8) 캐비닛 내의 설비를 자동으로 제어하는 장치, 2.4.4.2.1에 따라 설치된 배출을 위한 장치와 그 밖의 안전 확보에 필요한 설비의 경우에는 정전 등으로 해당 설비의 기능이 상실되지 않도록 비상전력을 보유하는 등의 조치를 강구한다. (13) 상호 반응으로 재해가 발생할 우려가 있는 가스는 동일 캐비닛 내에 함께 넣지 않는다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.4.5 가스설비 성능 고압가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 하기 위하여 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 합격한 것이고, 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 누출검사)을 실시하여 이상이 없어야 한다.	2.4.5 가스설비 성능 고압가스설비는 그 고압가스를 안전하게 취급할 수 있도록 하기 위하여 상용압력의 1.5배 이상의 압력으로 실시하는 내압시험에 합격하고, 상용압력 이상의 압력으로 기밀시험(기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 누출검사)을 실시하여 이상이 없어야 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.5.1.1 배관설비 재료 사용제한 2.5.1은 고압가스를 수송하는 배관등(이하 “고압가스 배관등”이라 한다)과 고압가스 이외의 가스를 수송하는 배관등(이하 “저압배관등”이라 한다)의 재료에 적용한다. 다만, 다음 배관은 2.5.1의 배관재료 기준을 적용하지 아니한다.	2.5.1.1 배관설비 재료 사용 제한 2.5.1은 고압가스를 수송하는 배관등(이하 “고압가스 배관 등”이라 한다)과 고압가스 이외의 가스를 수송하는 배관 등(이하 “저압배관 등”이라 한다)의 재료에 적용한다. 다만, 다음 배관은 2.5.1의 배관 재료 기준을 적용하지 않는다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.1.3 저압가스 배관재료 고압가스이외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2 및 2.5.1.4에 따른 고압배관의 재료 및 관이음매 및 밸브는 저압배관에 사용할 수 있다. (2-4) KS로 규정된 관플랜지는 KS B 1501(철강제 관플랜지의 압력단계)에 규정된 범위내에서 가스설비의 저압배관등에 사용할 수 있다. 다만, 회주철제 플랜지는 사용하지 아니한다.	2.5.1.3 저압가스 배관재료 고압가스 이외의 가스가 통하는 배관의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용 조건에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료를 사용한다. 다만, 2.5.1.2 및 2.5.1.4에 따른 고압배관의 재료 및 관 이음매와 밸브는 저압배관에 사용할 수 있다. (2-4) KS로 규정된 관플랜지는 KS B 1501(철강제 관플랜지의 압력 단계)에 규정된 범위 내에서 가스설비의 저압배관 등에 사용할 수 있다. 다만, 회주철제 플랜지는 사용하지 않는다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.1.4 (2-2) KS B 1519(관플랜지의 가스킷자리치수)	2.5.1.4 (2-2) KS B 1519(관플랜지의 개스킷 자리 치수)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.1.5.1 배관재료는 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용할 수 없다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대해 다음 방법으로 충격시험을 실시해 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관등의 재료로 사용하지 아니한다. (1-2) 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 4호 시험편에 따른다. 다만, 시험편의 치수에 따라 시험편 두께를 10 ㎜로 할 수 없을 경우에는 시험편 두께를 7.5 ㎜·5 ㎜ 또는 2.5 ㎜ 가운데 그 시험편의 치수를 따라 가장 큰 것으로 한다. (2) 충격시험은 모든 시험편에 대해 모재의 설계온도 이하에서 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)의 샤르피충격시험에 따라 실시하고, 모든 시험편의 흡수에너지가 표 2.5.1.5.1① 에 따른 그 모재의 최소인장강도에 대응한 최소흡수에너지값[(1-2)의 단서의 경우에는 그 시험편두께에 따라 표 2.5.1.5.1②에 따른 시험편두께에 대응한 값을 표 2.5.1.5.1①의 값으로 대체한 값]이상일 때에 이를 합격으로 한다.	2.5.1.5.1 배관 재료는 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표1-2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용할 수 없다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에서 다음 방법에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관 등의 재료로 사용하지 않는다. (1-2) 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 4호 시험편에 따른다. 다만, 시험편의 치수에 따라 시험편 두께를 10 ㎜로 할 수 없을 경우에는 시험편 두께를 7.5 ㎜·5 ㎜ 또는 2.5 ㎜ 가운데 그 시험편의 치수에 따라 가장 큰 것으로 한다. (2) 충격시험은 모든 시험편에 모재의 설계온도 이하에서 KS B 0810(금속재료 충격시험 방법)의 샤르피충격시험에 따라 실시하고, 모든 시험편의 흡수에너지가 표 2.5.1.5.1① 에 따른 그 모재의 최소인장강도에 대응한 최소흡수에너지값[(1-2)의 단서의 경우에는 그 시험편 두께에 따라 표 2.5.1.5.1②에 따른 시험편 두께에 대응한 값을 표 2.5.1.5.1①의 값으로 대체한 값] 이상일 때에 이를 합격으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.1.5.3 다음의 탄소강 강재는 배관재료로 사용할 수 없다. (1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)및 KS D 3515(용접구조용 압연강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)(1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다)는 설계압력이 3 ㎫를 초과하는 배관등에 사용하지 아니한다.	2.5.1.5.3 다음의 탄소강 강재는 배관 재료로 사용할 수 없다. (1) KS D 3503(일반구조용 압연강재)및 KS D 3515(용접구조용 압연강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음에 기재하는 것에 사용하지 않는다. (2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)(1종 A, 2종 A, 3종 A를 제외한다)는 설계압력이 3 ㎫를 초과하는 배관 등에 사용하지 않는다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관재료로 사용할 수 없다. (1) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종·4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-06, 백심가단 주철품, 퍼얼라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다. (3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 아니한다.	2.5.1.5.4 다음의 주철품은 배관 재료로 사용할 수 없다. (1) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종·4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB 30-06, 백심가단 주철품, 펄라이트 가단주철품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 않는다. (2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상흑연 주철품)의 1종, 2종 및 SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 중 GCMB는 다음에 기재하는 것에 사용하지 않는다. (3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철 주조품 및 멜리어블 철 주조품은 다음에 기재하는 것에 사용하지 않는다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.1.5.5 (1) KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)중 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.5 (1) KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 허용인장응력치에 대응하는 온도를 초과하는 것. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표2에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용할 수 없다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것을 제외한다.	2.5.1.5.6 알루미늄 및 알루미늄합금은 KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반) 중 부표2에 표시된 허용인장력치에 대응하는 온도를 초과하여 사용하지 않는다. 다만, 압력계·액면계 연결관에 사용하는 것은 제외한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.1(2) S : 안전율로서 표 2.5.3.1의 환경 구분에 따라 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기하는 수치	2.5.3.1(2) S : 안전율로서 표 2.5.3.1의 환경 구분에 따라 각각 같은 표의 오른쪽에 규정하는 수치	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.3 (2) 가스켓 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2 ㎫ 이하의 것으로서, 해당 상용압력에서 누출을 방지하기 위해 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면시트 또는 전면시트를 사용할 수 있다.	2.5.4.3 (2) 개스킷 시트의 형식은 압입형 또는 오목형(凹형)이나 렌스링용 테이퍼형의 것을 사용한다. 다만, 상용압력 6.2 ㎫ 이하의 것으로서, 해당 상용압력에서 누출을 방지하기 위해 충분히 조일 수 있는 구조의 것에는 평면 시트 또는 전면 시트를 사용할 수 있다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.5.1 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고, 배관은 균일하며, 적당한 마찰력을 가진 흙 중에 지지되도록 한다.	2.5.5.1 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고, 배관은 균일하며, 적당한 마찰력을 가진 흙 속에 지지되도록 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.5.5.2 배관을 지상에 설치하는 경우에는 아래의 계산식에 의해 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축량을 흡수할 수 있도록 한다.	2.5.5.2 배관을 지상에 설치하는 경우에는 아래의 계산식에 따라 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축량을 흡수할 수 있도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.5.3 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 아니하도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그러하지 아니하다.	2.5.5.3 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 배관의 신축을 저해하지 않는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정함으로써 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그렇지 않다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.6 배관설비 절연조치 배관은 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 다음의 기준에 따라 절연조치를 한다.	2.5.6 배관설비 절연조치 배관에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 하기 위하여 다음의 기준에 따라 절연조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.6.1 다음의 장소에 설치된 배관에는 그 배관의 지지구조물 그 밖의 구조물에 대해 절연을 한다. 다만, 절연이음물질 사용 등의 방법에 따라서 매설배관에 부식이 방지될 수 있는 경우에는 절연을 하지 아니할 수 있다. (3) 흙속 또는 물속에서 미주전류가 흐르기 쉬운 곳 등 지지물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位)에 의하여 부식이 예상되는 경우	2.5.6.1 다음의 장소에 설치된 배관에는 그 배관의 지지구조물 및 그 밖의 구조물에 절연을 한다. 다만, 절연이음물질 사용 등으로 매설 배관에 부식이 방지될 수 있는 경우에는 절연을 하지 않을 수 있다. (3) 흙 속 또는 물속에서 미주전류가 흐르기 쉬운 곳 등 지지물에 이상전류가 흘러 배관장치가 대지전위(對地電位) 때문에 부식이 예상되는 경우	ㅇ 수식 구성 오류 수정 / 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.6.2.1 배관장치에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 그 밖의 설비가 배관의 부식방지에 해로운 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 해당 설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 해당 설비에 대한 양극의 설치 등에 의해 전기방식의 효과를 얻을 수 있는 경우에는 절연을 하지 아니할 수 있다.	2.5.6.2.1 배관장치에 접속되어 있는 기기, 저장탱크, 그 밖의 설비가 배관의 부식에 영향을 미칠 우려가 있는 경우에는 해당 설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 해당 설비에 양극의 설치 등으로 전기방식의 효과를 얻을 수 있는 경우에는 절연을 하지 않을 수 있다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.6.3 피뢰기(피뢰침 및 고압철탑기 등 그리고 이들 접지케이블과 매설지선을 말한다)의 접지장소에 근접하여 배관을 매설하는 경우는 다음 기준에 따라 절연을 위한 조치를 한다.	2.5.6.3 피뢰기(피뢰침 및 고압철탑기 등, 그리고 이들 접지케이블과 매설지선을 말한다)의 접지 장소에 근접하여 배관을 매설하는 경우에는 다음 기준에 따라 절연을 위한 조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.6.3.1 피뢰기와 배관 사이의 거리 및 흙의 전기저항 등을 고려하여 배관을 설치함과 동시에 필요한 경우에는 배관의 피복, 절연재의 설치 등으로 절연조치를 한다.	2.5.6.3.1 피뢰기와 배관 사이의 거리 및 흙의 전기저항 등을 고려하여 배관을 설치하고, 필요한 경우에 배관의 피복, 절연재의 설치 등으로 절연조치를 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.5.6.3.2 피뢰기의 낙뢰전류(落雷電流)가 기기, 저장탱크 그 밖의 설비를 지나서 배관에 전류가 흐를 우려가 있는 경우에 2.5.6.2에 따라 절연이음물질을 설치하여 절연함과 동시에 배관의 부식방지에 해로운 영향을 미치지 않는 방법으로 배관을 접지한다.	2.5.6.3.2 피뢰기의 낙뢰전류(落雷電流)가 기기, 저장탱크, 그 밖의 설비를 지나서 배관에 전류가 흐를 우려가 있는 경우에 2.5.6.2에 따라 절연이음물질을 설치하여 절연하고, 배관의 부식에 영향을 미치지 않는 방법으로 배관을 접지한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.5.6.3.3 2.5.6.3.1 및 2.5.6.3.2의 경우에서 절연을 위한 조치를 보호하기 위하여 필요한 경우에는 스파크 간극 등을 설치한다.	2.5.6.3.3 2.5.6.3.1 및 2.5.6.3.2의 경우 절연을 위한 조치를 보호하기 위하여 필요한 경우에는 스파크 간극 등을 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.7 배관설비 설치 배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경조건을 고려하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.7 배관설비 설치 배관은 수송하는 가스의 특성 및 설치 환경을 고려하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.5.7.1.1 가연성가스 또는 독성가스의 배관은 건축물의 기초 밑 또는 환기가 잘 되지 않는 곳에 설치하지 않으며, 건축물 안의 배관은 단독 피트 내에 설치하거나 노출하여 설치한다. 다만, 동관 또는 스테인레스강관등 내식성재료의 배관을 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 매몰하여 설치할 수 있다.	2.5.7.1.1 가연성가스 또는 독성가스의 배관은 건축물의 기초 밑 또는 환기가 잘 되지 않는 곳에 설치하지 않으며, 건축물 안의 배관은 단독 피트 내에 설치하거나 노출하여 설치한다. 다만, 동관 또는 스테인리스강관 등 내식성 재료의 배관을 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치하는 경우에는 매몰하여 설치할 수 있다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.7.1.2 배관은 과거의 이력이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 인하여 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려하여 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.	2.5.7.1.2 배관은 과거의 이력이나 환경의 변화(토지 조성 등으로 인한 지형의 변경이나 배수의 변화 등)를 고려하여 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 예상되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.7.1.3 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.	2.5.7.1.3 배관은 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.5.7.2.1 배관은 지면으로부터 최소한 1 m 이상의 깊이에 매설할 것이며 공도의 지하에는 그 위를 통과하는 차량의 교통량 및 배관의 관경 등을 고려해 더 깊은 곳에 매설한다.	2.5.7.2.1 배관은 지면으로부터 최소한 1 m 이상의 깊이에 매설하며, 공도의 지하에는 그 위를 통과하는 차량의 교통량 및 배관의 관경 등을 고려해 더 깊은 곳에 매설한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.5.7.2.4 철도 등의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2 m 이상인 곳에 매설하고 또는 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.	2.5.7.2.4 철도 등의 횡단부 지하에는 지면으로부터 1.2 m 이상인 곳에 매설하고, 강제의 케이싱을 사용하여 보호한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.5.7.3(1)배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.	2.5.7.3(1)배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 0.3 m 이상의 거리를 유지한다.	ㅇ SI 단위로 수정
2.5.7.4.2 해저·하천 등 물의 유동으로 인하여 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상, 점질토의 경우에는 액상 한계에서의 토양의 단위 체적 중량 이상으로 하고 또는 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.	2.5.7.4.2 해저·하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상, 점질토의 경우에는 액상 한계에서의 토양의 단위 체적 중량 이상으로 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.5.7.4.3 배관을 파도의 영향을 받는 접안부에 설치하는 경우에는 파도나, 부유물 등으로 인한 배관의 손상을 방지하기 위해 케이싱, 콘크리트 방호벽 또는 방파책 등으로 방호조치를 한다.	2.5.7.4.3 배관을 파도의 영향을 받는 접안부에 설치하는 경우에는 파도나, 부유물 등으로 배관이 손상되지 않도록 케이싱, 콘크리트 방호벽 또는 방파책 등으로 방호조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.7.4.4 배관을 하천에 설치하는 경우에는 흐르는 물로 인하여 토사가 유실되지 않는 깊이 이상의 곳에 매설한다.	2.5.7.4.4 배관을 하천에 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 않는 깊이 이상의 곳에 매설한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.1.1 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(고압가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 그 고압가스설비 등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등에 의해 그 고압가스설비 등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)	2.8.1.1 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(고압가스설비 등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 그 고압가스설비 등으로의 가스 유입량을 줄이는 방법 등으로 그 고압가스설비 등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.1.2 (4) 배관 내의 액체가 2개 이상의 밸브에 의해 차단되어 외부열원에 따른 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (5) (2) 부터 (4)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 설계압력을 초과 할 우려가 있는 고압가스설비 또는 배관등	2.8.1.2 (4) 배관 내의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부 열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (5) (2) 부터 (4)까지 이외에 압력 조절 실패, 이상 반응, 밸브의 막힘 등으로 압력 상승이 설계압력을 초과할 우려가 있는 고압가스설비 또는 배관 등	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
표 2.8.1.4.1 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.1②, 일반형(Conventional type)의 경우 그림 2.8.1.4.1③에서 구한 값 F2 : 아음속계수로서 그림 2.6.1.3.1⑤에서 구한 값 또는 다음 산식에 의해 계산된 값으로 한다.	표 2.8.1.4.1 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.1②, 일반형(conventional type)의 경우 그림 2.8.1.4.1③에서 구한 값 F2 : 아음속계수로서 그림 2.6.1.3.1⑤에서 구한 값 또는 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.1.4.2 Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.2①에서 구한 값으로 하며, 일반형(Conventional type)의 경우 특별히 보정하지 아니한다. Kv : 점도보정계수로서 그림 그림 2.8.1.4.2②에서 구한 값 또는 다음 산식에 의해 계산된 값으로 한다. μ : 분출온도에서의 절대점도(Centipoise) U : 분출온도에서의 절대점도(Saybolt Universal seconds, SSU)	2.8.1.4.2 Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.2①에서 구한 값으로 하며, 일반형(conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다. Kv : 점도보정계수로서 그림 2.8.1.4.2②에서 구한 값 또는 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다. μ : 분출온도에서의 절대점도(centipoise) U : 분출온도에서의 절대점도(saybolt universal seconds, SSU)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일
그림 2.8.1.4.2① 밸런스 벨로우즈형 안전밸브 배압보정계수	그림 2.8.1.4.2① 평형 벨로즈형 안전밸브 배압보정계수	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.1.4.3 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.1②, 일반형(Conventional type)은 그림 2.8.1.4.1③에서 구한 값 Kn : Napier 방정식에 의한 보정계수로서 P1이 10339 ㎪a 이하인 경우은 1, P1이 10339 ㎪a 초과 22057 ㎪a 이하인 경우에는 다음식에서 구한 값	2.8.1.4.3 Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.8.1.4.1②, 일반형(conventional type)은 그림 2.8.1.4.1③에서 구한 값 Kn : Napier 방정식에 따른 보정계수로서, P1이 10 339 ㎪a 이하인 경우는 1, P1이 10 339 ㎪a 초과 22 057 ㎪a 이하인 경우에는 다음 식에서 구한 값	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.1.5.1 분출원인이 화재가 아닌 경우 ⑴ 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용사용압력(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.	2.8.1.5.1 분출 원인이 화재가 아닌 경우 ⑴ 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브 축적압력은 최고허용사용압력(MAWP : maximum allowable working pressure, 이하 같다)의 110 % 이하로 한다.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일
2.8.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.8.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)	2.8.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부 화재에 노출되어 분출되는 경우(2.8.1.6.3에서 정한 경우는 제외한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.1.6.1⑵ L : 분출량 결정압력에 있어서의 액화가스 증발잠열(Kcal/kg) F : 환경계수로서 압력용기 등에 다음 기준에 적합한 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.8.1.6 또는 다음 산식에 따른다. ① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것 ② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 스틸 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.	2.8.1.6.1⑵ L : 분출량 결정압력에서의 액화가스 증발잠열(㎉l/kg) F : 환경계수로서 압력용기 등에 다음 기준에 적합한 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.8.1.6 또는 다음 식에 따른다. ① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것 ② 단열재는 화재 발생 시 해당 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 스틸 재킷과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.1.6.2 압축가스의 고압가스설비 등(2.8.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)	2.8.1.6.2 압축가스의 고압가스설비 등(2.8.1.6.3에서 정한 경우는 제외한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.1.6.4 T1 : 분출시 온도로서 다음 산식에 의해 계산된 값으로 한다.	2.8.1.6.4 T1 : 분출 시 온도로서, 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.1.1 경보는 접촉연소방식, 격막갈바니전지방식, 반도체방식, 그 밖의 방식으로 검지엘리먼트의 변화를 전기적 신호에 의해 이미 설정하여 놓은 가스농도(이하 “경보농도”라 한다)에서 자동적으로 울리는 것으로 한다. 이 경우 가연성가스 경보기는 담배연기 등에, 독성가스용 경보기는 담배연기, 기계세척유 가스, 등유의 증발가스, 배기가스 및 탄화수소계 가스 등 잡가스에는 경보하지 않은 것으로 한다.	2.8.2.1.1 경보는 접촉연소방식, 격막갈바니전지방식, 반도체방식, 그 밖의 방식으로 검지엘리먼트의 변화를 전기적 신호로 이미 설정하여 놓은 가스 농도(이하 “경보 농도”라 한다)에서 자동적으로 울리는 것으로 한다. 이 경우 가연성가스 경보기는 담배 연기 등에, 독성가스용 경보기는 담배 연기, 기계 세척유 가스, 등유의 증발가스, 배기가스 및 탄화수소계 가스 등 잡가스에는 경보를 울리지 않은 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
2.8.2.1.2 경보농도는 검지경보장치의 설치장소, 주위 분위기 온도에 따라 가연성가스는 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성가스는 TLV-TWA 기준 농도 이하로 한다.	2.8.2.1.2 경보 농도는 검지경보장치의 설치 장소, 주위 온도에 따라 가연성가스는 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성가스는 TLV-TWA 기준 농도 이하로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.8.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에서는 ±25 % 이하, 독성가스용에서는 ±30 % 이하로 한다.	2.8.2.1.3 경보기의 정밀도는 가연성가스용에서는 경보 농도 설정치의 ±25 % 이하, 독성가스용에서는 ±30 % 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.1.7 경보를 발신한 후에는 원칙적으로 분위기 중 가스농도가 변화하여도 계속 경보를 울리고, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되게 한다.	2.8.2.1.7 경보를 발신한 후에는 원칙적으로 분위기 중 가스 농도가 변화하여도 계속 경보를 울리고, 그 확인이나 대책을 강구했을 때 경보가 정지되는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.2.2 가스에 접촉하는 부분은 내식성의 재료 또는 충분한 부식방지 처리를 한 재료를 사용하고 그 외의 부분은 도장이나 도금처리가 양호한 재료이어야 한다.	2.8.2.2.2 가스에 접촉하는 부분은 내식성의 재료 또는 충분히 부식방지 처리를 한 재료를 사용하고, 그 외의 부분은 도장이나 도금처리가 양호한 재료이어야 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.8.2.3.1 건축물 안에 설치되어 있는 사용설비(버너 등에 있어서는 파일럿 버너방식에 의한 인터록 기구를 설치하여 가스누출의 우려가 없는 것에는 당해 버너 등의 부분을 제외한다)등 가스가 누출하기 쉬운 설비를 설치한 곳 주위에는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 이들 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.	2.8.2.3.1 건축물 안에 설치되어 있는 사용설비(파일럿 버너 방식 의 인터록 기구를 설치하여 가스 누출의 우려가 없는 사용설비 중 그 버너 등은 제외한다) 등 가스가 누출되기 쉬운 설비를 설치한 곳 주위에는 누출된 가스가 체류하기 쉬운 장소에 이들 설비군의 둘레 10m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.2.3.2 건축물밖에 설치되어 있는 2.8.2.3.1에 기재한 설비 외의 설비, 벽등 구조물에 인접하거나 피트 등의 내부에 설치되어 있는 경우에는 누출한 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.	2.8.2.3.2 건축물밖에 설치되어 있는 2.8.2.3.1에 기재한 설비 외의 설비, 벽 등 구조물에 인접하거나 피트 등의 내부에 설치되어 있는 경우에는 누출된 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.9 환기설비 설치 가연성가스의 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고 환기가 잘 되지 아니하는 곳에는 강제환기시설을 설치한다.	2.8.9 환기설비 설치 가연성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고, 환기가 잘 되지 않는 곳에는 강제 환기시설을 설치한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.8.9.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 갖고 또한 바닥면에 접하여 개구한 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.	2.8.9.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여, 충분한 면적을 갖고 바닥면에 접한 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제 환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.8.10.2.1 부식성이 있는 가스의 수송용 배관에는 해당 가스에 침식되지 않는 재료를 사용하며 배관내면의 부식정도에 따른 부식여유를 두거나 코팅 등에 의해 내면부식방지조치를 한다.	2.8.10.2.1 부식성이 있는 가스의 수송용 배관에는 해당 가스에 침식되지 않는 재료를 사용하며, 배관 내면의 부식 정도에 따라 부식 여유를 두거나 코팅 등으로 내면 부식방지조치를 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.10.2.2 수송되는 가스나 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수한 경우에도 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 아니할 수 있다.	2.8.10.2.2 수송되는 가스나 배관 재료가 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수한 경우도 포함한다) 원칙적으로 부식 여유를 고려하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.8.10.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜등의 도장재와 주트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스등의 피복재와의 조합에 의한 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트매스틱 등의 도장에 의해 배관의 외면을 보호한다.	2.8.10.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜 등의 도장재와 주트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스 등의 피복재와의 조합에 따른 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등 이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트 매스틱 등의 도장으로 배관의 외면을 보호한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.8.10.2.6 보온·보냉된 배관에는 다음 기준에 따라 부식진행여부 등을 확인할 수 있는 조치를 한다. 2.8.11 정전기 제거설비 설치 가연성가스의 사용설비[접지저항치의 총합이 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω)이하의 것을 제외한다]에는 그 설비에서 발생한 정전기가 점화원으로 되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 정전기 제거설비를 설치한다.	2.8.10.2.6 보온·보냉된 배관에는 다음 기준에 따라 부식 진행 등을 확인할 수 있는 조치를 한다. 2.8.11 정전기 제거설비 설치 가연성가스의 사용설비[접지 저항치의 총합이 100Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10Ω) 이하의 것은 제외한다]에는 그 설비에서 발생한 정전기가 점화원이 되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 정전기 제거설비를 설치한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.14.1 사용설비의 설치실은 긴급 시에 용이하게 피난할 수 있는 구조로 한다.	2.8.14.1 사용설비의 설치실은 긴급할 때에 용이하게 피난할 수 있는 구조로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.8.14.2 사용설비는 다음 기준에 따라 그 내부의 가스를 불활성가스로 치환할 수 있는 구조 또는 그 내부를 진공으로 할 수 있는 구조로 하되, 불활성가스로 치환하는 구조의 경우 한 종류의 특수고압가스의 배관 안에 불활성가스를 공급하는 배관은 다른 종류의 가스나 그 밖의 유체(해당 한 종류의 특수고압가스와 상호 반응하여 재해를 일으킬 우려가 있는 가스나 그 밖의 유체에 한정한다)의 배관 안에 불활성가스를 공급하는 배관계통으로부터 분리시켜 별도로 한다.	2.8.14.2 사용설비는 다음 기준에 따라 그 내부의 가스를 불활성가스로 치환할 수 있는 구조 또는 그 내부를 진공으로 할 수 있는 구조로 한다. 다만, 불활성가스로 치환하는 구조의 경우 한 종류의 특수 고압가스의 배관 안에 불활성가스를 공급하는 배관은 다른 종류의 가스나 그 밖의 유체(해당 한 종류의 특수 고압가스와 상호 반응하여 재해를 일으킬 우려가 있는 가스나 그 밖의 유체에 한정한다)의 배관 안에 불활성가스를 공급하는 배관 계통과 분리하여 별도로 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.14.3 사용설비로부터 배출되는 가스(불활성가스의 치환으로 배출되는 것을 포함한다)는 해당 특수고압가스 제해설비로 제해조치를 한다.	2.8.14.3 사용설비에서 배출되는 가스(불활성가스의 치환으로 배출되는 것을 포함한다)는 해당 특수 고압가스 제해설비로 제해조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.	2.9.2.2 콘크리트블록제 방호벽 콘크리트블록제 방호벽은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.9.2.2.1 철근을 2.9.2.1과 같이 배근·결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.9.2.2.1 철근을 2.9.2.1과 같이 배근·결속하고 블록 공동부에는 콘크리트 모르타르를 채운, 두께 150 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.9.2.2.3 보조벽은 그림 2.9.2.2.3과 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 아니하게 한다.	2.9.2.2.3 보조벽은 그림 2.9.2.2.3과 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출된 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 않게 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.9.2.2.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트 기초이고, 기초의 높이는 350 ㎜ 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.	2.9.2.2.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트이고, 기초의 높이는 350 ㎜ 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.9.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 사용시설의 용기보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 기초기준을 적용하지 아니한다. (3) 지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나(그림 2.9.2.3.6 참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.	2.9.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 사용시설의 용기 보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 기초 기준을 적용하지 않는다. (3) 지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나(그림 2.9.2.3.6 참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.9.4 제독설비 설치 독성가스를 저장하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치한다.	2.9.4 제독설비 설치 독성가스를 저장하는 시설에는 그 시설에서 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.4.1 제독조치 제독조치는 다음의 방법이나 이와 동등이상의 작용을 하는 조치 중 한 가지 또는 두 가지 이상인 것을 선택하여 한다. (1) 물이나 흡수제로 흡수 또는 중화하는 조치 (2) 흡착제로 흡착 제거하는 조치 (3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등으로 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치	2.9.4.1 제독조치 제독조치는 다음의 방법이나 이와 동등 이상의 작용을 하는 조치 중 한 가지 또는 두 가지 이상을 선택하여 한다. (1) 물이나 흡수제로 흡수 또는 중화하는 조치 (2) 흡착제로 흡착 제거하는 조치 (3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.9.4.2.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로써 저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다. (1) 가압식, 동력식 등에 의하여 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수장치(수도직결식을 설치하지 아니한다) (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치	2.9.4.2.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서, 저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가지는 것으로 한다. (1) 가압식, 동력식 등으로 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수장치(수도직결식은 설치하지 않는다) (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속하는 장치	ㅇ 조사 선택 오류 수정/ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.9.4.2.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.	2.9.4.2.3 살수장치는 정전 등으로 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.9.4.3.2 흡수장치 등에 사용되는 제독제 중 그 주변에 살포하여 사용하는 것은 관리하기가 용이한 해당 저장설비의 부근으로서 긴급 시 독성가스를 쉽게 흡수·중화시킬 수 있는 장소에 분산 보관한다.	2.9.4.3.2 흡수장치 등에 사용되는 제독제 중 그 주변에 살포하여 사용하는 것은, 관리하기가 용이한 해당 저장설비의 부근으로서, 긴급할 때 독성가스를 쉽게 흡수·중화할 수 있는 장소에 분산 보관한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.9.9 온도상승방지조치 배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 조치를 한다.	2.9.9 온도상승 방지조치 배관은 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.9.9.2 배관을 지상에 설치하는 경우 온도의 이상상승을 방지하기 위하여 부식방지도료를 칠한 후 은백색도료로 재도장하는 등의 조치를 한다. 다만, 지상설치 부분의 길이가 짧은 경우에는 조치를 아니할 수 있다.	2.9.9.2 배관을 지상에 설치하는 경우 온도의 이상 상승을 방지하기 위하여 부식방지 도료를 칠한 후 은백색 도료로 재도장하는 등의 조치를 한다. 다만, 지상 설치 부분의 길이가 짧은 경우에는 조치를 하지 않을 수 있다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
2.10.3 통신설비 설치 사용시설에는 그 시설에서 긴급사태가 발생하는 것을 방지하고 긴급사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 그 사업소의 규모, 저장시설 및 사용시설의 양태에 따라 사업소 안에 긴급 시 신속히 연락할 수 있는 통신설비를 설치한다.	2.10.3 통신설비 설치 사용시설에는 그 시설에서 긴급 사태가 발생하는 것을 방지하고, 긴급 사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 그 사업소의 규모, 저장시설 및 사용시설의 양태에 따라 사업소 안에 긴급할 때 신속히 연락할 수 있는 통신설비를 설치한다.	ㅇ 한자어 순화
2.10.6.2 사용설비(저장설비는 제외), 재해설비 및 해당 사용시설에 관한 배기닥트는 기밀한 구조로 한다.	2.10.6.2 사용설비(저장설비는 제외), 제해설비 및 해당 사용시설의 배기덕트는 기밀한 구조로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.10.6.3 디실란·포스핀 및 모노실란의 배기닥트는 배기 중의 생성물이 퇴적되기 어려운 구조로 한다.	2.10.6.3 디실란·포스핀 및 모노실란의 배기덕트는 배기 중의 생성물이 퇴적되기 어려운 구조로 한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.11.1.1 경계표지는 당해 용기보관소 또는 보관실의 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 출입하는 방향이 여러 곳일 경우에는 그 장소마다 게시한다.	2.11.1.1 경계표지는 해당 용기 보관소 또는 보관실의 출입구 등 외부에서 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 출입하는 방향이 여러 곳일 경우에는 그 장소마다 게시한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.11.2 경계책 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비·처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 고압가스 저장설비가 건축물 내에 설치하였거나, 차량의 통행등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.	2.11.2 경계책 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비·처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 고압가스 저장설비가 건축물 내에 설치되었거나, 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.11.2.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.	2.11.2.3 경계책 주위에는 외부 사람의 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.11.2.4 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 당해 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에만 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.	2.11.2.4 경계책 안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비 수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 안전관리 책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.	ㅇ 한자어 순화
3.1.2.1 용기 유지관리 고압가스 용기를 취급 또는 보관하는 때에는 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리한다.	3.1.2.1 용기 유지관리 고압가스 용기를 취급 또는 보관하는 때에는 위해 요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.1.2.1.1 (2) 사용설비에 특수고압가스 충전용기 등을 접속할 때와 분리할 때에는 해당 충전용기 등의 밸브를 닫힌 상태에서 해당 사용설비(해당 특수고압가스와 그 밖의 종류의 가스나 그 밖의 유체가 상호 반응해 재해를 일으킬 우려가 있는 부분에 한정한다)내부의 가스를 불활성가스로 치환하거나 해당 설비내부를 진공으로 한다.	3.1.2.1.1 (2) 사용설비에 특수 고압가스 충전용기 등을 접속할 때와 분리할 때에는 해당 충전용기 등의 밸브가 닫힌 상태에서 해당 사용설비(해당 특수 고압가스와 그 밖의 종류의 가스나 그 밖의 유체가 상호 반응해 재해를 일으킬 우려가 있는 부분에 한정한다) 내부의 가스를 불활성가스로 치환하거나 해당 설비 내부를 진공으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.2.1.2 (4) 충전용기(내용적 5L 이하의 것을 제외한다. 이하 같다)를 용기보관 장소 또는 용기보관실에 보관하는 경우 넘어짐 등으로 인한 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 다음과 같이 한다.	3.1.2.1.2 (4) 충전용기(내용적 5L 이하의 것은 제외한다. 이하 같다)를 용기 보관 장소 또는 용기 보관실에 보관하는 경우 넘어짐 등으로 인한 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 다음과 같이 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.3.1 밸브 또는 콕의 조작 사용시설에 설치된 밸브 또는 콕(조작스위치에 의하여 밸브 또는 콕크를 개폐하는 경우에는 그 조작스위치, 이하 “밸브등”이라 한다)에 대하여는 다음 기준에 따라 안전조치를 강구한다.	3.1.3.1 밸브 또는 콕의 조작 사용시설에 설치된 밸브 또는 콕(조작 스위치로 밸브 또는 콕을 개폐하는 경우에는 그 조작 스위치, 이하 “밸브 등”이라 한다)에는 다음 기준에 따라 안전조치를 강구한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.1.3.1.1 밸브 등의 안전조치 (1) 각 밸브 등에는 그 명칭 또는 플로시트(flow sheet)에 의한 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브 등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 당해 밸브 등의 개폐방향을 명시한다. (2) 밸브 등이 설치된 배관에는 내부 유체의 종류를 명칭 또는 도색으로 표시하고 흐름방향을 표시한다. (3) 밸브 등을 조작하므로써 그 밸브 등에 관련된 사용시설에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다. (3-2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브 등(긴급용의 것을 제외 한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작시에 지장이 없는 범위내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압·기밀시험용 밸브 등은 플러그 등의 마감 조치로 이중차단기능이 이루어지도록 강구한다. (3-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등의 버튼핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) 등 (갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 함부로 조작해서는 않된다는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다. (5) 밸브 등을 조작하는 장소는 밸브 등의 조작에 필요한 조도 150 lx 이상이어야 하며, 이 경우 계기판에는 비상조명장치를 설치한다.	3.1.3.1.1 밸브 등의 안전조치 (1) 각 밸브 등에는 그 명칭 또는 플로시트(flow sheet)에 따른 기호, 번호 등을 표시하고, 그 밸브 등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브 등의 개폐 방향을 명시한다. (2) 밸브 등이 설치된 배관에는 내부 유체의 종류를 명칭 또는 도색으로 표시하고 흐름 방향을 표시한다. (3) 밸브 등을 조작 할 때 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주 밸브, 긴급 차단밸브, 긴급 방출용 밸브, 제어용 공기 및 안전용 불활성가스 등의 송출 또는 이입용 밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다. (3-2) 안전밸브의 주 밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브 등(긴급용은 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위 내에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압·기밀시험용 밸브 등은 플러그 등의 마감 조치로 이중차단 기능이 이루어지도록 강구한다. (3-3) 계기판에 설치한 긴급 차단밸브, 긴급 방출밸브 등의 버튼핸들(button handle), 노칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것은 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치 등의 조치를 함과 동시에 긴급 차단밸브 등의 개폐 상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한 긴급 차단밸브의 조작 위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 “함부로 조작하여서는 안 된다”는 표시와 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다. (5) 밸브 등을 조작하는 장소는 조도가 150 lx 이상이어야 하며, 이 경우 계기판에는 비상조명장치를 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
3.1.3.1.2 밸브 조작 (1) 밸브 등의 조작에 대해서 유의해야 할 사항을 작업기준 등에 정하여 작업원에게 주지 시킨다. (2) 조작하므로써 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 밸브 등의 조작은 조작전후에 관계처와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다. (3) 액화가스의 밸브 등에 대해서는 액봉상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다. (4) 법에 의한 시설 중 계기실 이외에서 밸브 등을 직접 조작하는 경우에는 계기실에 있는 계기의 지시에 따라서 조작할 필요가 있으므로 계기실과 해당 조작장소간 통신시설로 긴밀한 연락을 취하면서 적절하게 대처한다. (5-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브에 대해서는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용 할 수 있다. (5-2) (5-1)의 단서규정에 따라 밸브 등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 당해 밸브 등의 재질 및 구조에 대해서 안전한 개폐에 필요한 표준토크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)로 의하여 조작한다. 또한 이 경우에는 다음 [보기]와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.	3.1.3.1.2 밸브 조작 (1) 밸브 등의 조작에 유의해야 할 사항을 작업 기준 등에 정하여 작업원에게 주지시킨다. (2) 밸브 등을 조작할 때 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 밸브 등의 조작은 조작 전후에 관계처와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다. (3) 액화가스의 밸브 등은 액봉 상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다. (4) 법에 따른 시설 중 계기실 이외에서 밸브 등을 직접 조작하는 경우에는 계기실에 있는 계기의 지시에 따라 조작할 필요가 있으므로 계기실과 해당 조작 장소 간에 통신시설로 긴밀한 연락을 취하면서 적절하게 대처한다. (5-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용할 수 있다. (5-2) (5-1)의 단서 기준에 따라 밸브 등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브 등의 재질 및 구조에 따라 안전한 개폐에 필요한 표준 토크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한 가지 기능형으로 한다)로 조작한다. 또한 이 경우에는 다음 [보기]와 같은 명확한 표시를 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.7 사고예방설비 유지관리 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 저항치 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무	3.1.7 사고예방설비 유지관리 정전기 제거설비를 정상 상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 저항치 (2) 지상에서의 접속부 접속 상태 (3) 지상에서의 절선 및 그 밖에 손상 부분의 유무	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.3 점검기준 사용시설의 안전을 확보를 위하여 설치한 설비에 대하여는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동상황을 점검하고 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.	3.3 점검 기준 사용시설의 안전을 확보를 위하여 설치한 설비는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동 상황을 점검하고, 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.3.4 가스설비 점검 사용시설의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 사용시설의의 이상 유무를 점검하는 외에 1일 1회 이상 사용시설의 작동상황에 대해서 점검·확인을 하고 이상이 있을 때에는 그 시설의 보수 등 필요한 조치를 한다.	3.3.4 가스설비 점검 사용시설의 사용 개시 전 및 사용 종료 후에는 사용시설의의 이상 유무를 점검하는 외에 1일 1회 이상 사용시설의 작동 상황을 점검·확인하고 이상이 있을 때에는 그 시설의 보수 등 필요한 조치를 한다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
3.3.4.1.1 사용개시 전 점검사항	3.3.4.1.2 사용 개시 전 점검사항
3.3.4.1.2 (2) 계기류의 기능 특히 인터록(Inter Lock), 긴급용시켄스, 경보 및 자동제어장치의 기능	3.3.4.1.2 (2) 계기류의 기능, 특히 인터록(inter lock), 긴급용 시퀸스, 경보 및 자동제어장치의 기능	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.3.4.1.3 (3) 사용시설 내의 가스, 액 등의 불활성가스 등에 따른 치환상황, 특히 수리점검 작업을 위하여 설비 내에 사람이 들어갈 경우에는 공기로의 치환상황 (5) 사용시설 등의 전반에 대해 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합 부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무	3.3.4.1.3 (3) 가스설비 내의 가스, 액 등의 불활성가스 등으로 인한 치환 상황, 특히 수리 점검 작업상 설비 내에 사람이 들어갈 경우에는 공기로의 치환 상황 (5) 사용시설 등의 전반에 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합 부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.4.2 일일 점검 운전 중의 사용시설에 대해서는 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대해 이상 유무를 점검한다.	3.3.4.2 일일 점검 운전 중의 사용시설은 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동 상황 이상 유무를 점검한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.4.2,2 운전 중의 점검사항 (1) 사용시설 등으로부터의 누출	3.3.4.2.2 운전 중의 점검사항 (1) 사용시설 등에서의 누출	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
3.3.4.3 점검결과 조치 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 당해 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 사용시설에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.	3.3.4.3 점검 결과 조치 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 및 그 밖에 위험방지조치를 강구한다. 또한 가스설비에서 일어날 수 있는 이상 사태를 가정하여 미리 각각의 조치에 따른 작업 기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통, 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.3.4.3.1 (4) 이상을 발견한 설비 또는 공정의 운전정지 후 보수	3.3.4.3.1 (4) 이상이 발견된 설비 또는 공정의 운전 정지 후 보수	ㅇ 조사 선택 오류 수정
3.3.4.3.2 이상상태로 인하여 사용시설 등의 운전을 정지한 경우에는 이상원인을 규명하여 적절한 조치를 하고 안전을 확인한 후 운전을 재개한다.	3.3.4.3.2 이상 상태 때문에 가스설비의 운전을 정지한 경우에는 이상 원인을 규명하여 적절한 조치를 하고 안전을 확인한 후 운전을 재개한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.4.4 기록유지 사용시설의 점검결과에 따른 보수등 실시기록을 작성·비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.	3.3.4.4 기록 유지 사용시설의 점검 결과에 따른 보수 등 실시 기록을 작성·비치하고 이를 검토하여 설비의 열화 경향 및 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비 개선 등에 활용한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.1.2.1 (2) (1)의 처리를 한 후에는 잔류가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우에 가스방출 방법은 (1)의 방법을 따른다. (3) (1) 및 (2)의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 해당 가연성가스의 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인은 가스검지기 그 밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.	3.4.1.2.1 (2) (1)의 처리를 한 후에는 잔류 가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우에 가스방출 방법은 ⑴을 따른다. (3) (1) 및 (2)의 잔류 가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지 농도가 해당 가연성가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출한다. 이 농도 확인은 가스검지기 및 그 밖에 해당 가스 농도 식별에 적합한 분석 방법(이하 “가스검지기 등”이라 한다)으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.4.1.2.2 (1) 가스설비의 내부가스를 그 압력이 대기압 가까이 될 때까지 다른 저장탱크 등에 회수한 후 잔류가스를 대기압이 될 때까지 제해설비로 유도하여 제해시킨다. (2) (1)의 처리를 한 후에는 당해 가스와 반응하지 아니하는 불활성가스 또는 물 그 밖의 액체 등으로 서서히 치환한다. 이 경우 방출하는 가스는 제해설비에 유도하여 제해시킨다.	3.4.1.2.2 (1) 가스설비의 내부 가스를 그 압력이 대기압 가까이 될 때까지 다른 저장탱크 등에 회수한 후 잔류 가스를 대기압이 될 때까지 제해설비로 유도하여 없앤다. (2) (1)의 처리를 한 후에는 해당 가스와 반응하지 않는 불활성가스 또는 물, 그 밖의 액체 등으로 서서히 치환한다. 이 경우 방출하는 가스는 제해설비에 유도하여 없앤다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 한자어 순화
3.4.2.1.1 가연성가스설비 재치환 (1) 가연성 가스설비의 재치환작업은 가스설비 내부에 남아있는 가스 또는 액체가 공기와 충분히 혼합되어 혼합된 가스가 방출관, 맨홀 등으로부터 대기 중에 방출되어도 유해한 영향을 끼칠 염려가 없는 것을 확인한 후 3.4.1.2의 치환방법에 따라 실시한다.	3.4.2.1.1 가연성 가스설비 재치환 (1) 가연성 가스설비의 재치환 작업은 가스설비 내부에 남아 있는 가스 또는 액체가 공기와 충분히 혼합되어 방출관, 맨홀 등에서 대기 중으로 방출되어도 유해한 영향을 끼칠 염려가 없는 것을 확인한 후 3.4.1.2의 치환 방법에 따라 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
3.4.2.1.2 독성가스설비 재치환 (1) 독성 가스설비의 재 치환작업은 가스설비 내부에 남아있는 가스 또는 액체가 공기와 충분히 혼합되어 혼합된 가스가 방출관, 맨홀 등으로부터 대기 중에 방출되어도 유해한 영향을 끼칠 염려가 없는 것을 확인한 후 3.4.1.2의 치환방법에 따라 실시한다.	3.4.2.1.2 독성 가스설비 재치환 (1) 독성 가스설비의 재치환 작업은 가스설비 내부에 남아 있는 가스 또는 액체가 공기와 충분히 혼합되어 방출관, 맨홀 등에서 대기 중으로 방출되어도 유해한 영향을 끼칠 염려가 없는 것을 확인한 후 3.4.1.2의 치환 방법에 따라 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
3.4.2.2.2 설비의 기능상 또는 작업상 수시로 개방할 필요가 있는 가스설비에 대한 작업(3.4.1.2.3에 한정한다)은 3.4.2.2.1 또는 다음 중 어느 하나에 따라 실시한다. 다만, 다음 기준에 따라 작업하는 경우에는 그 작업 기준을 안전관리규정에 명확하게 규정한다.	3.4.2.2.2 설비의 기능상 또는 작업상 수시로 개방할 필요가 있는 가스설비 작업(3.4.1.2.3에 한정한다)은 3.4.2.2.1 또는 다음 중 어느 하나에 따라 실시한다. 다만, 다음 기준에 따라 작업하는 경우에는 그 작업 기준을 안전관리 규정에 명확하게 규정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분으로 용접에 의한 보수의 실시 또는 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비피괴검사, 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.	3.4.3.1 내압강도에 관계가 있는 부분을 용접으로 보수하거나 부식 등으로 내압강도가 저하되었다고 인정될 경우에는 비피괴검사, 내압시험 등으로 내압강도를 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.3.6 회전기계 내부에 이물질이 없고 구동상태의 정상여부 및 이상 진동, 이상 음이 없는지를 확인한다.	3.4.3.6 회전기계 내부에 이물질이 없고 구동 상태의 정상인지, 이상 진동 및 이상 음이 없는지를 확인한다.	ㅇ 한자어 순화
4.1.2.2 (1) 저장시설의 주위에 보기 쉽게 경계표지를 하지 아니한 경우	4.1.2.2 (1) 저장시설의 주위에 보기 쉽게 경계표지를 하지 않은 경우	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
4.1.3 (2) 2의 적합여부(2.4.5는 기밀시험에 한하며, 2.5 중 지하에 매설된 배관은 제외한다)	4.1.3 (2) 2에의 적합 여부(2.4.5는 기밀시험에 한정하며, 2.5 중 지하에 매설된 배관은 제외한다)	ㅇ 한자어 순화
4.2.2 완성검사 및 정기검사 완성검사 및 정기검사 방법은 다음 기준에 따르며 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다.	4.2.2 완성검사 및 정기검사 완성검사 및 정기검사 방법은 다음 기준에 따르며, 시설검사 시 용기 등이 검사품인지를 확인한다.	ㅇ 한자어 순화
4.2.2.1 안전거리 액화염소(저장능력 500㎏ 이상) 사용시설의 저장설비 (기화장치 포함)외면과 제1,2종 보호시설과의 안전거리 적정유지 여부를 계측한다.	4.2.2.1 안전거리 액화염소(저장능력 500㎏ 이상) 사용시설의 저장설비(기화장치 포함)외면과 제1,2종 보호시설과의 안전거리가 적정하게 유지되는지를 계측한다.	ㅇ 한자어 순화
4.2.2.3 방호벽 고압가스 저장량이 300 ㎏(압축가스는 60 ㎥)이상인 용기 보관실의 벽은 방호벽으로 적정하게 설치하였는지 확인 및 계측한다.	4.2.2.3 방호벽 고압가스 저장량이 300 ㎏(압축가스는 60 ㎥) 이상인 용기 보관실의 벽을 방호벽으로 적정하게 설치하였는지 확인 및 계측한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.2.2.5 화기와의 거리 가연성가스의 저장설비등과 화기를 취급하는 장소까지의 적정거리 유지 및 방지시설이 적정하게 설치되었는지 확인한다.	4.2.2.5 화기와의 거리 가연성가스의 저장설비 등과 화기를 취급하는 장소까지가 적정거리를 유지하고 있는지와 방지시설이 적정하게 설치되었는지 확인한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.2.2.7.1 (2) 고압가스설비와 사업소안에 설치되는 배관에 대해서 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위해 그 설비의 길이이음매, 원주이음매(배관에 있어서는 그 설치장소에서 용접을 한 것으로써 바깥지름 160 ㎜ 를 넘는 관의 원주이음매에 한한다)및 경판의 제작을 위한 이음매 중 맞대기 용접에 의한 강관용접부의 전 길이(관에 있어서는 용접부 전 길이의 20% 이상)에 대해서는 내압시험 전에 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따라 방사선투과 시험을 하고 그 등급분류가 2급 이상임을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이 이음매에 대해서는 해당 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 실시한 시험성적서등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한 다음에 기재하는 용접부에 대해서는 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없음을 확인한다. (2-1) 인장강도 규격값의 최소값이 568N/㎟ 이상인 탄소강강판을 사용한 고압가스설비의 용접부 (2-4) 배관의 원주이음매에 관한 용접부로서 그 설치장소에서 용접을 한 것 중 방사선투과시험을 하지 아니한 것 (3) 내압시험은 당해설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체의 압력에 의한 내압시험은 상용압력의 1.25배) 이상으로 하며, 규정압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다. 다만, 초고압의 고압가스 설비와 초고압의 배관에 대하여는 1.25배(운전압력이 충분히 제어 될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체에 의한 상용압력의 1.1배)이상의 압력으로 실시할 수 있다. (8) 내압시험을 공기등의 기체의 압력에 의해 실시하는 경우에는 먼저 상용압력의 50% 까지 승압하고 그 후에는 상용압력의 10% 씩 단계적으로 승압하여 내압시험압력에 달하였을 때 누설 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창, 누설 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.	4.2.2.7.1 (2) 고압가스설비와 사업소 안에 설치되는 배관에 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위해 그 설비의 길이이음매, 원주이음매(배관은 그 설치 장소에서 용접을 한 것 중 바깥지름이 160 ㎜를 넘는 관의 원주이음매에 한정한다) 및 경판의 제작을 위한 이음매 중 맞대기 용접으로 한 강관 용접부의 전 길이(관에 있어서는 용접부 전 길이의 20% 이상)에 내압시험 전에 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선투과시험 방법)에 따라 방사선투과 시험을 하고 그 등급 분류가 2급 이상임을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매는 해당 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 실시한 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 경우에는 그렇지 않다. 또한 다음에 기재하는 용접부는 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없음을 확인한다. (2-1) 인장강도 규격값의 최솟값이 568 N/㎟ 이상인 탄소강 강판을 사용한 고압가스설비의 용접부 (2-4) 배관의 원주이음매 용접부로서, 그 설치 장소에서 용접을 한 것 중 방사선투과시험을 하지 않은 것 (3) 내압시험은 해당 설비가 취성 파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배) 이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다. 다만, 초고압의 고압가스 설비와 초고압의 배관에는 1.25배(운전압력이 충분히 제어될 수 있는 경우에는 공기 등의 기체 압력으로 실시한 상용압력의 1.1배) 이상의 압력으로 실시할 수 있다. (8) 내압시험을 공기 등의 기체 압력으로 실시하는 경우에는 먼저 상용압력의 50%까지 승압하고 그 후에 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 도달했을 때 누설 등의 이상이 없고, 압력을 내려 상용압력으로 했을 경우 팽창, 누설 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류
4.2.2.7.2 (3) 기밀시험압력은 상용압력 이상으로 하되, 0.7 ㎫를 초과하는 경우 0.7 ㎫압력 이상으로 한다. 이 경우 표 4.2.2.7.2와 같이 시험할 부분의 용적에 대응한 기밀유지시간 이상을 유지하고 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차내에 있는 것을 확인한다.(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다) (4) 검사의 상황에 따라 위험이 없다고 판단되는 경우에는 당해 고압가스설비에 의해 저장 또는 처리되는 가스를 사용하여 기밀시험을 할 수 있다. 이 경우 압력은 단계적으로 올려 이상이 없음을 확인하면서 승압한다.	4.2.2.7.2 (3) 기밀시험 압력은 상용압력 이상으로 하되, 0.7 ㎫를 초과하는 경우 0.7 ㎫압력 이상으로 한다. 이 경우 표 4.2.2.7.2와 같이 시험할 부분의 용적에 대응한 기밀유지시간 이상을 유지하고 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력 측정기구의 허용오차 내에 있는 것을 확인한다. (처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차를 보정한다) (4) 검사의 상황에 따라 위험이 없다고 판단되는 경우에는 해당 고압가스설비로 저장 또는 처리하는 가스를 사용하여 기밀시험을 할 수 있다. 이 경우 압력은 단계적으로 올려 이상이 없음을 확인하면서 승압한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
4.2.2.8 고압가스 설비의 두께 및 강도는 제조자의 시험성적서 또는 KS표시허가 제품인지 여부를 확인한다.	4.2.2.8 고압가스 설비의 두께 및 강도는 제조자의 시험성적서 또는 KS표시허가 제품인지를 확인한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.2.2.9 사용시설은 습기등으로 인한 부식을 방지할 수 있는 적정한 조치를 하였는지 여부를 확인한다.	4.2.2.9 사용시설은 습기 등으로부터 부식을 방지할 수 있는 적정한 조치를 하였는지 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.2.2.14 수소화염 또는 산소·아세틸렌화염을 사용하는 시설중 분기되는 각각의 배관에는 역화방지장치를 적정하게 설치하였는지를 확인한다 4.2.2.16 이물질제거 산소를 사용하는 때에는 밸브 및 사용기구에 부착된 석유류·유지류 그 밖의 가연성 물질을 제거하고 사용하는지 여부 및 제거에 필요한 용제 등의 구비여부를 확인 한다	4.2.2.14 수소화염 또는 산소·아세틸렌화염을 사용하는 시설 중 분기되는 각각의 배관에는 역화방지장치를 적정하게 설치되었는지를 확인한다. 4.2.2.16 이물질 제거 산소를 사용하는 때에는 밸브 및 사용 기구에 부착된 석유류·유지류 및 그 밖의 가연성 물질을 제거하고 사용하는지와 제거에 필요한 용제 등을 구비하였는지 확인한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.17 시설점검 사용시설은 사용개시 및 사용종료 시 소비설비의 이상유무를 점검하는 외에 1일1회 이상 작동상황을 점검하는지 여부와 점검표, 보수기록 및 점검장비보유여부 등을 확인한다	4.2.2.17 시설점검 사용시설은 사용 개시 및 사용 종료 시 소비 설비의 이상 유무를 점검하는 외에, 1일1회 이상 작동 상황을 점검하는지와 점검표, 보수 기록 및 점검장비 보유 여부 등을 확인한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.2.2.18 수리·청소 가연성·독성가스 및 산소의 사용설비를 수리 또는 청소하는 때에는 미리 그 내부의 가스를 그 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환하는 등의 위해예방조치를 하였는지 여부를 수리·보수 기록 등으로 확인 한다	4.2.2.18 수리·청소 가연성·독성가스 및 산소의 사용설비를 수리 또는 청소하는 때에는 미리 그 내부의 가스를 그 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 치환하는 등의 위해예방조치를 하였는지 수리·보수 기록 등으로 확인한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
A1. 안전장치는 고압가스안전관리법 시행규칙 제8조 별표5 제1호아목(1),(2)(가)및 동규칙 제47조 별표29 제4호의 규정에 의한 고압가스설비, 액화석유가스의안전및사업관리법시행규칙 제8조 별표3 제1호가목(8)(나)①의 규정에 의한 가스설비, 동규칙 제8조 별표4 제1호마목의 규정에 의한 저장탱크 및 동규칙 50조 별표18 제5호 나목의 규정에 의한 가스사용시설(이하 “고압가스설비”이라 한다)중 압력이 허용압력을 초과할 우려가 있는 구역마다 설치한다.	A1. 안전장치는 고압가스안전관리법 시행규칙 제8조 별표5 제1호아목(1), (2)(가) 및 동 규칙 제47조 별표29 제4호의 규정에 따른 고압가스설비, 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 시행규칙 제8조 별표3 제1호가목(8)(나)①의 규정에 따른 가스설비, 동 규칙 제8조 별표4 제1호마목의 규정에 따른 저장탱크 및 동 규칙 50조 별표18 제5호 나목의 규정에 따른 가스사용시설(이하 “고압가스설비”이라 한다) 중 압력이 허용압력을 초과할 우려가 있는 구역마다 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
A2.1 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우를 제외한다)에는 스프링식안전밸브 또는 자동압력제어장치(고압가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 당해 고압가스설비등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법등에 의해 당해 고압가스설비등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치를 말한다)	A2.1 기체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우는 제외한다)에는 스프링 식안전밸브 또는 자동압력제어장치(고압가스설비등의 내압이 상용의 압력을 초과한 경우 해당 고압가스설비등으로의 가스 유입량을 줄이는 방법 등으로 해당 고압가스설비등 내의 압력을 자동적으로 제어하는 장치를 말한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
A2.3 펌프 및 배관에 있어서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브(펌프에 설치되어 있는 안로우더(unloader)를 포함한다) 스프링식안전밸브 또는 자동압력 제어장치	A2.3 펌프 및 배관에 액체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브(펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다), 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
A3.1 구조 및 재질은 당해 안전장치를 설치하는 고압가스설비등의 내에 있는 고압가스의 압력 및 온도와 당해 고압가스에 의한 부식에 견딜 수 있는 것일 것.	A3.1 구조 및 재질은 해당 안전장치를 설치하는 고압가스설비 등의 내에 있는 고압가스의 압력 및 온도와 해당 고압가스에 의한 부식에 견딜 수 있는 것일 것.	ㅇ 한자어 순화
A3.2 스프링식 안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 또는 유출면적은 다음(1) 내지 (2)의 계산식에 의해 계산한 면적 이상일 것.	A3.2 스프링식 안전밸브, 파열판 또는 릴리프밸브의 분출 면적이나 유출 면적은 다음 (1) 부터 (2)까지의 계산식에 따라 계산한 면적 이상일 것.	ㅇ 한자어 순화
A3.2(2) P : 배관저항을 포함하는 릴리프밸브 토출부브이 차압(㎏/㎠)	A3.2(2) P : 배관 저항을 포함하는 릴리프밸브 토출부의 차압(㎏/㎠)	ㅇ 오타수정
A3.3 스프링식 안전밸브 또는 파열판에 있어서의 분출량 결정압력은 다음의 (1) 또는 (2)에서 규정하는 기준에 적합한 것일 것. (1) 스프링식 안전밸브의 분출량 결정압력은 압축가스의 고압가스 설비등에 있어서는 허용압력의 1.1배 이하의 압력, 액화가스의 고압가스설비등에 있어서는 허용압력의 1.2배 이하의 압력일 것. (2) 파열판의 분출량 결정압력은 당해 파열판이 부착되어 있는 고압가스설비등의 허용압력의 1.1배 이하의 압력일 것	A3.3 스프링식 안전밸브 또는 파열판의 분출량 결정압력은 다음의 (1) 또는 (2)에서 규정하는 기준에 적합한 것일 것. (1) 스프링식 안전밸브의 분출량 결정압력은 압축가스의 고압가스 설비 등에서는 허용압력의 1.1배 이하의 압력, 액화가스의 고압가스설비 등에서는 허용압력의 1.2배 이하의 압력일 것. (2) 파열판의 분출량 결정압력은 해당 파열판이 부착되어 있는 고압가스설비 등의 허용압력의 1.1배 이하 압력일 것	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화
A3.4 스프링식 안전밸브 또는 파열판에 있어서 분출량은 다음의 (1) 또는 (2)에서 규정한 계산식이나 (4-3)의 규정에 의해 구한 양((1) 또는 (2)에서 규정한 계산식에 의해 구한 양이 당해 설비내의 고압가스량을 초과하는 경우에는 당해 설비내의 고압가스량)이상일 것. (1) 액화가스의 고압가스설비 등((3)에 규정한 경우를 제외한다) (1-1) 단열조치가 된 경우(화재시의 화염에 30분 이상 견딜 수 있고 방소화설비에 의한 방수 등의 충격에 견딜 수 있는 것에 한한다) (1-2) A : 저장탱크에 있어서는 그 외부표면적(㎡), 정류탑·증류탑등에 있어서는 당해 설비내의 액화가스(액상부에 한한다) 체적의 당해 설비 내용적에 대한 비율을 외부표면적에 곱하여 얻은 면적(㎡) L : 분출량결정압력에 있어서의 액화가스증발잠열(㎉/kg) t : 분출량 결정압력에 잇어서의 가스의 온도(℃) λ : 상용의 온도에 있어서의 단열재의 열전도율(㎉/m·h·℃ F : 전표면에 7L/㎡분 이상의 물을 분무할 수 있는 물분무장치 또는 전표면에 107L/㎡분 이상의 물을 살수할 수 있는 살수장치를 설치한 경우에는 1.6, 지하에 매설한 경우에는 0.3, 그밖으 경우에는 1.0 σ : 단열재의 두께(m) H : 직사일광 및 그밖의 열원으로 부터의 입열에 의한 보정계수로서 각각 다음의 ① 및 ②에서 정한 규정하는 계산식에 의해 구한 값 (2) 압축가스의 고압가스설비등 ((3)에 규정한 경우를 제외한다) W = 0.28 Vrd2 여기에서 W : 시간당 소요분출량(kg/h) V : 도입관내의 압추가스유속(m/sec) r : 안전장치의 입구측에 있어서의 가스밀도(kg/㎡)	A3.4 스프링식 안전밸브 또는 파열판의 분출량은 다음의 (1) 또는 (2)에서 규정한 계산식이나 (4-3)의 규정에 따라 구한 양((1) 또는 (2)에서 규정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 내의 고압가스량을 초과하는 경우에는 해당 설비 내의 고압가스량) 이상일 것. (1) 액화가스의 고압가스설비 등((3)에 규정한 경우는 제외한다) (1-1) 단열조치가 된 경우(화재 시 화염에 30분 이상 견딜 수 있고, 방소화설비의 방수 등의 충격에 견딜 수 있는 것에 한정한다) (1-2) A : 저장탱크에서는 그 외부 표면적(㎡), 정류탑·증류탑 등에서는 해당 설비 내의 액화가스(액상부에 한정한다) 체적의 해당 설비 내용적 비율을 외부 표면적에 곱하여 얻은 면적(㎡) L : 분출량 결정압력에서의 액화가스증발잠열(㎉/kg) t : 분출량 결정압력에서의 가스의 온도(℃) λ : 상용의 온도에서 단열재의 열전도율(㎉/m·h·℃) F : 전 표면에 7 L/㎡분 이상의 물을 분무할 수 있는 물분무장치 또는 전 표면에 107 L/㎡분 이상의 물을 살수할 수 있는 살수장치를 설치한 경우에는 1.6, 지하에 매설한 경우에는 0.3, 그 밖의 경우에는 1.0 σ : 단열재의 두께(m) H : 직사일광 및 그 밖의 열원 때문에 발생하는 입열에 따른 보정계수로서, 각각 다음의 ① 및 ②에서 정한 규정하는 계산식에 따라 구한 값 (2) 압축가스의 고압가스설비 등 ((3)에 규정한 경우는 제외한다) W = 0.28 Vrd2 여기에서 W : 시간당 소요분출량(kg/h) V : 도입관 내의 압축가스 유속(m/sec) r : 안전장치 입구 측의 가스밀도(kg/㎡)	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 오타 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 오타 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B2. 콘크리트블럭제 방호벽 콘크리트블럭제의 벽에 대한 철근을 제1항과 같이 배근 결속하고, 부록 공동부에는 콘크리트 몰탈을 채워서 두께는 15㎝ 이상, 높이는 2m 이상인 것을 견고한 기초위에 구축한 것 일것.	B2. 콘크리트블록제 방호벽 콘크리트블록제의 벽에 철근을 제1항과 같이 배근 결속하고, 블록 공동부에는 콘크리트 모르타르를 채워서 두께는 15㎝ 이상, 높이는 2m 이상인 것을 견고한 기초 위에 구축한 것일 것.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문자의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체