KGS FU212(특수고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.5.7 사이폰용기 사용에 대한 경과조치

3.1.2.1.2(5)에 따른 기준은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

∘ 사이폰용기 사용기준 신설에 따른 경과조치

2.8.2.3 가스누출검지경보장치 설치장소 및 설치개수

검지경보장치의 설치장소 및 검지경보장치 검출부의 설치 개수는 다음 기준에 따른다.

2.8.2.3.1 건축물 안에 설치되어 있는 사용설비(버너 등에 있어서는 파일럿버너방식에 의한 인터록 기구를 설치하여 가스누출의 우려가 없는 것에는 당해 버너 등의 부분은 제외한다) 등 가스가 누출하기 쉬운 설비를 설치한 곳 주위에는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 이들 설비군의 둘레 10  m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.

2.8.2.3.2 건축물밖에 설치되어 있는 2.8.2.3.1에 기재한 설비 외의 설비, 벽 등 구조물에 인접하거나 피트 등의 내부에 설치되어 있는 경우에는 누출한 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수를 설치한다.

2.8.2.3 ------------------------

---------------------------------------------.

2.8.2.3.1 -------------------------------

------------------------- 우려가 없는 해당 ------------------------------------------------------------------------- 바닥면 둘레 --------------------------.

2.8.2.3.2 건축물 밖에 -------------------- 설비가 다른 설비, 벽이나 그 밖의 구조물에 인접하여 설치된 경우, 피트 등의 내부에 ------------------------------------------------------------------..

∘ 문구 명확화

∘ 문구 명확화 및 고압가스 제조시설 기준과 정합화

3.1.2.1.2 용기 안전조치

(1) 고압가스의 충전용기는 항상 40 ℃ 이하를 유지하도록 한다.

(2) 고압가스의 충전용기밸브는 서서히 개폐하고 밸브 또는 배관을 가열하는 때에는 열습포나 40 ℃ 이하의 더운 물을 사용한다.

(3) 고압가스의 충전용기를 사용한 후에는 밸브를 닫아 둔다.

(4)  충전용기(내용적 5L 이하의 것은 제외한다. 이하 같다)를 용기보관 장소 또는 용기보관실에 보관하는 경우 넘어짐 등으로 인한 충격 및 밸브 등의 손상을 방지하는 조치를 다음과 같이 한다.

(4-1) ~ (4-4) <생 략>

<신 설>

3.1.2.1.2 -------

(1) ---------------------------------.

(2) ----------------------------------

-----------------------------------.

(3) --------------------------------.

(4) ----------------------------------

-------------------------------------------------------------.

(4-1) ~ (4-4) <현행과 같음>

(5) 사이폰용기는 기화장치가 설치되어 있는 시설에서만 사용한다. 다만, 사이폰용기의 액출구를 막음조치 하거나 기화공정 없이 액체를 그대로 사용하는  경우에는 그렇지 않다.

∘ 사이폰용기는 그 용기의 목적에 맞게 기화장치가 설치되어 있는 시설에서만 사용하며, 사이폰 용기의 액출구를 막음조치 하는 경우에는 기화장치가 설치되지 않은 시설에서도 사용이 가능하도록 규정

∘ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에서는 법으로 사이폰용기는 기화장치가 설치되어 있는 시설에서만 사용하도록 규정하고 있음

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법   시행규칙」 별표 20 제1호나목1)라)

사이폰용기는 기화장치가 설치되어 있는 시설에서만 사용할 것