KGS FU331 (저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.17 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.17 <현행과 같음>

1.5.18 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.9.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.9.2.3 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.9.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜) 이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.9.2.3 ---------

---------------------.

2.9.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ ----------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정

4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-5) <생 략>

(3-6) 정기검사 시 기밀시험은 상용압력 이상으로 하고, 다음기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) <생 략>

(3-6-2) 사업소 내 지하매설 배관은 3년마다 압력측정기로 기밀시험을 실시하며, 기밀유지시간은 완성검사 시와 같이 한다. 다만, 깊이 약 50 ㎝ 이상의 관으로 된 점검구가 5 m 간격으로 설치되어 있고, 검점구를 통해 가스검지기로 가스누출 여부를 확인한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

<신 설>

<신 설>

(4) 내압 및 기밀시험 준비

<생 략>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) ~ (3-5) <현행과 같음>

(3-6) ----------------------------------------.

(3-6-1) <현행과 같음>

(3-6-2) -------------------------------------------------------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 ---------------------------------------------------------------------------------

(3-6-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-6-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(4) ------------

<현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상