KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개 정 사 유

부록 C 저장탱크의 저장능력 산정기준

C1 자연기화방식

C1.1 자연기화방식에 의한 저장능력 산정은 가스사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분하도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 부록D에 규정되지 않은 소형저장탱크의 자연기화능력은 다음과 같이 계산한다.

<생 략>

(2) 소형저장탱크의 자연기화능력은 부록D의 기준을 적용한다.

(3) 월간 가스 사용량 산정

월간가스 사용량(㎏/월) = 필요가스량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

<신 설>

(4) 충전주기 산정

충전주기(회/월) = 월간가스사용량(㎏/월)÷{소형저장탱크용량 - (소형저장탱크용량×잔액율)}

(5) 최대가스소비량의 산정

(가) ~ (다) <생 략>

--------------------

C1 ------

C1.1 ---------------------------------------------------------------.

(1) 저장탱크의--------------------

<현행과 같음>

<삭 제>

(2)------------

----------------------------------------------------

[비고] 필요가스량은 최대가스소비량 × 1.1로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다.

(3) -------

----------------------------{저장탱크용량-----(저장탱크용량-----

(4) --------------

(가) ~ (다) <현행과 같음>

ㅇ공사 에너지안전실증연구센터 주관 “산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 연구”결과에 따른 개정안

※ 「산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 KGS Code 개정안 검토 및 반영요청」(에너지안전실증연구센터-1002, 2021.4.27.)

ㅇ 부록 C는 저장탱크 저장능력 산정기준이므로 오기 수정(“소형저장탱크”→ “저장탱크”)

ㅇ 소형저장탱크의 저장능력 산정기준을 부록 D로 신설하였으므로 소형저장탱크 자연기화능력 관련 내용 삭제

ㅇ KGS FU433(저장탱크 사용시설), KGS FU432(소형저장탱크 사용시설)에는 ‘필요가스량’에 관한 사항을 명시하고 있으나 KGS FU331에는 ‘필요가스량’에 관한 사항이 없어 신설

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 소형저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(㎏) = [필요가스소비량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

<단서 신설>

<신 설>

C3 저장능력 합산방법

<생 략>

C2 ------

C2.1 강제기화방식의-----------저장탱크-------------------

------------[필요가스량(㎏/h)--------------------

다만, 산업용 LPG 시설의 저장탱크인 경우에는 최소 이·충전주기를 1 이상으로 할 수 있다.

(1) 시설의 구분

(가) 일반용 LPG 시설 : 액화석유가스를 연료로서 생활용으로 일반소비자가 사용하는 시설 및 이와 유사한 경우로서 액화석유가스를 냉‧난방, 음식물의 조리를 위한 연료로서 업무용(서비스업용을 포함한다)으로 사용하는 시설

(나) 산업용 LPG 시설 : 액화석유가스를 연료로서 일반용 이외의 용도로 사용하는 시설

(2) 1일 평균 사용시간은 부록 C1.1(2)의 1일 평균사용시간을 적용한다. 다만, 산업용 LPG 시설의 경우 1일 평균사용시간을 최소 8시간 이상으로 하되, 1일 평균 사용시간이 8시간 이상일 경우에는 그 실제 1일 평균 사용시간으로 한다.

(3) 필요가스량은 최대가스소비량의 1.1배로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다. 다만, 산업용 LPG 시설의 경우 산업체의 소비형태에 맞춰 1일 평균소비량으로 할 수 있다.

(4) 최대가스소비량은 부록 C1.1(4)의 최대가스 소비량의 산정을 적용한다. 다만 산업용 LPG 시설이 부록 C2.1(3) 필요가스소비량을 최대가스소비량의 1.1배로 산정하는 경우 최대가스소비량은 부록 C1.1(4)(나)의 업무용 시설 중 사용자가 하나인 경우를 따른다.

<삭 제>

ㅇ 부록 C는 저장탱크 저장능력 산정기준이므로 오기 수정(“소형저장탱크”→ “저장탱크”)

ㅇ 상세기준 체계에 부합하도록 번호(C2.1) 부여

ㅇ `11.7.27 KGS FU433 개정시 ‘필요가스소비량’을 ‘필요가스량’으로 용어통일하였으나, KGS FU331 등 타 상세기준에는 미처 반영되지 못하여 동일하게 반영

ㅇ 공사 에너지안전실증연구센터 주관 “산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 연구”결과에 따른 개정안

→ 일반용 LPG 시설과 산업용 LPG 시설 구분, 산업용 LPG 시설의 경우 최소 이‧충전주기 1 적용 및 1일 평균사용시간을 8시간 이상 적용 등

ㅇ 부록D의 소형저장탱크 저장능력 산정기준 및 저장능력 합산방법을 추가하였으므로, 중복 내용에 해당되어 동 부록C에서는 삭제

부록 D 소형저장탱크 LP가스발생능력

<생 략>

부록 D 소형저장탱크의 저장능력 산정기준 및 저장능력 합산방법

D1 자연기화방식

D1.1 자연기화방식에 의한 저장능력 산정은 가스사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분하도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 부록 D에 규정되지 않은 소형저장탱크의 자연기화능력은 다음과 같이 계산한다.

PVC =	DLKT(Kcal/h)
	12,000(Kcal/kg)

여기에서

PVC : 소형저장탱크의 프로판 자연기화량(kg/h)

D : 외경(mm)

L : 길이(mm)

K : 충전량에 대한 상수

T : 외부온도에 대한 보정계수

표 D1(1)① 충전량에 대한 상수(K)

남아 있는 액화가스의 양[%]	상수[K]
60 %	0.03906
50 %	0.03515
40 %	0.03125
30 %	0.02734
20 %	0.02344
10 %	0.01758

외부온도	보정계수(T)
-25℃	0.35
-20℃	0.80
-15℃	1.25
-10℃	1.70
-5℃	2.15
0℃	2.60
5℃	3.05
10℃	3.50
15℃	3.95
20℃	4.40

표 D1(1)② 외부온도에 대한 보정계수(T)

[비고] 외부온도는 다음 표를 따르도록 할 것

표 D1(1)③ 지역별 외부기준온도

[단위: ℃]

지역	기준온도	지역	기준온도	지역	기준온도
속초	0	부산	0	부여	0
대관령	-5	충무	0	금산	-5
춘천	-5	목포	0	이리	0
강릉	0	여수	0	부안	0
서울	-5	완도	0	임실	-5
인천	-5	제주	5	정주	0
원주	-5	서귀포	5	남원	0
울릉도	0	진주	0	함평	0
수원	-5	강화	-5	승주	0
서산	0	양평	-5	장흥	0
울진	0	이천	-5	해남	0
청주	-5	인제	-5	고흥	0
대전	-5	홍천	-5	성산포	5
추풍령	-5	삼척	0	대정	5
포항	0	제천	-5	칠곡	0
군산	0	충주	-5	영주	-5
대구	0	보은	-5	점촌	-5
전주	0	온양	-5	영덕	0
울산	0	유성	-5	의성	-5
광주	0	대천	0	선산	0
영천	0	밀양	0	거제	0
거창	0	산청	0	남해	0
합천	0	함안	0

[비고] 1) 위 표에 명시되지 않은 지역은 위 표의 지역 중 가장 가까운 곳에 위치한 지역의 온도를 따른다.

2) 기준온도는 최근 30년(1971-2000년)간의 1월 평균온도를 따른다.

3) 학교 등 동절기에 가스를 사용하지 않는 시설에 대해서는 동절기 이후 최초로 가스를 사용하는 달(2월)의 평년값 (위 표보다 -5 ℃가 상향된 온도)을 적용할 수 있다.

(2) 소형저장탱크의 자연기화능력은 부록 D의 기준을 적용한다.

(3) 월간 가스 사용량 산정

월간가스 사용량(kg/월) = 필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

[비고] 필요가스량은 최대가스소비량 × 1.1로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다.

표 D1(3) 1일 평균사용시간

구 분	업무용 건축물	가정용 건축물
취사용	3시간 이상	2시간 이상
난방용	3시간 이상	6시간 이상
취사ㆍ난방용	4시간 이상	5시간 이상
기 타	4시간 이상	4시간 이상

(4) 충전주기 산정

충전주기(회/월) = 월간가스사용량(kg/월)÷{소형저장탱크용량 - (소형저장탱크용량×잔액율)}

(5) 최대가스소비량의 산정

(가) 단독 ․ 공동주택 및 숙박시설 : 개별 가구의 연소기 합산소비량[kg/h] × 가구수 × 동시사용율

[비고] 개별 가구의 연소기 합산소비량은 전체 가구의 평균값을 취한다.

(나) 업무용시설 중 사용자가 하나인 경우 : 연소기의 가스소비량 합계[kg/h] × 피크시의 최대가스소비율[%]

(다) 업무용시설 중 사용자가 2 이상인 경우 : 사용자별 가스소비량 합계[kg/h] × 피크시의 최대 가스소비율[%]

[비고] 여기에서 “피크시의 최대가스소비율”은 해당 시설에서 피크시 최대로 사용하는 최대가스소비량(kg/h)÷전체 연소기의 가스소비량(kg/h)의 수치(%)로서 60 %이상으로 한다. 다만, 연소기(버너가 1개인 연소기에 한함)가 1대만 설치된 경우에는 100%로 한다.

표 D1 (5) 공동주택의 사용가구수별 동시사용률

호(업소)수	동시사용률(%)	호(업소)수	동시사용률(%)
1	100	20	42
2	78	21	42
3	69	22	42
4	63	23	41
5	59	24	41
6	56	25	41
7	54	26	40
8	52	27	40
9	50	28	40
10	49	29	39
11	48	30-33	39
12	47	34-39	38
13	46	40-46	37
14	46	47-56	36
15	45	57-70	35
16	44	71-89	34
17	44	90-117	33
18	43	118-160	32
19	43	161-200	31

비고 : 200가구를 초과하는 공동주택의 경우 다음 산식을 적용한다.

동시사용율(%) = 25.6 +74.4/[eqn: sqrt {가구수}]

D2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치해야 하는 소형저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(㎏) = [필요가스량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

D3 저장능력 합산방법

D3.1 2.3.3.5.3(13)에 따른 경계책, 2.3.3.5.3(15)에 따른 가스누출경보기, 2.3.3.5.4(1-1)에 따른 소화설비를 설치할 때의 저장능력 합산 방법은 다음과 같다.

(1) 소형저장탱크가 옥내에 설치되는 경우에는 옥내에 설치되는 소형저장탱크의 저장능력을 모두 합산한다.

(2) 소형저장탱크가 옥외에 설치되는 경우에는 저장설비군의 바닥면 둘레 20 m 이내에 설치되는 소형저장탱크의 저장능력을 모두 합산한다.

ㅇ KGS FU331에는 소형저장탱크 설치기준도 존재하므로 부록 D 소형저장탱크 저장능력 산정기준 및 저장능력 합산방법[eqn: {}^{*}] 추가

*KGS FU432(소형저장탱크 사용시설) 부록 C 인용

- 다만, 공사 에너지안전실증연구센터 주관 “산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 연구”결과에 따른 개정안은 저장탱크에만 적용하며 소형저장탱크는 적용하지 않음

부록 D 소형저장탱크 LP가스발생능력

<이하 생략>

부록 E-----------------

<현행 부록 D 내용과 같으나, 표 구분표시“표 D1 ~ 표 D48”을 “표 E1 ~ 표 E48”로 본다>

ㅇ 기 존재했던 소형저장탱크 LP가스 발생능력 표를 부록 E로 구분