KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.21 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치 2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다. <신 설>	1.5.21 ------------------ --------------------------------------------------------------------. 1.5.22 연료전지 설치에 대한 경과조치 2.7.4.4.1(7)의 개정기준은 상세기준 승인일로부터 3개월이 경과한 날(2022년 1월 8일)부터 적용하고, 2022년 1월 8일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 연료전지 배기통 은폐부 설치 시 단열조치 개정에 따른 경과조치
2.7.4.2 연료전지 공통 설치 기준 연료전지 종류와 관계없이 적용되는 공통 설치 기준은 다음과 같다. 2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <생 략> 2.7.4.2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능 인증을 받은 것으로 한다.	2.7.4.2 ------------ ----------------------------------. 2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <현행과 같음> 2.7.4.2.13 --------------------------------------------------------- 한국가스안전공사로부터 성능 인증을 받은 제품 또는 ISO/IEC 17065에 의한 인증기관으로부터 제품 인증을 받은 제품으로 한다. 다만, 성능인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 제품인 경우에는 제조자의 제조기준에 따를 수 있다.	ㅇ 연료전지 배기통은 성능 인증 받은 제품을 사용하도록 명시하고 있으나, 규격에 따라 성능 인증 또는 제품 인증을 받을 수 없는 경우가 있어, 성능 인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 경우에는 제조자의 제조 기준을 따를 수 있도록 기준 합리화
2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <생 략> 2.7.4.2.26 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치 기준에 적합한 때에 표 2.7.4.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며, 그 사본(지질 백상지 260 g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동 요령 교육을 실시한다. 표 2.7.4.2.26 연료전지 설치 시공 및 보험가입 확인서의 예 <표 생략>	2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <현행과 같음> 2.7.4.2.26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 표 2.7.4.2.26 ----- 설치 시공 확인서의 예 <현행과 같음>	ㅇ 연료전지의 설치는 보험가입 대상이 아니므로 연료전지 설치 시공 확인서 예시의 오류 문구 수정
2.7.4.4 밀폐식 밀폐식 연료전지의 급 ·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다. 2.7.4.4.1 일반사항 (1)~(6) <생 략> (7) 급 ㆍ배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치될 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것 <단서 신설>	2.7.4.4 ---- ------------------------------. 2.7.4.4.1 ---- (1)~(6) <현행과 같음> (7) ----------------------------------------------- 경우에는 배기통을 단열조치하고, ------------------------- 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 본다.	ㅇ 밀폐식 연료전지의 배기통을 은폐부에 설치할 경우 단열조치를 하도록 기준을 명확히 하고, 이중 구조의 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정하도록 가스보일러 설치 기준과 정합화