KGS FU432 (소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.5.5 배관의 두께산정 및 재료에 관한 경과조치

1.5.5.1 <생 략>

1.5.5.2 저압배관의 재료

<생 략>

(1) 관재료

(1-1)~(1-3) <생 략>

(1-4) KS 표시허가제품인 가스용폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에 한정하며 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

1.5.5 --------------------

1.5.5.1 <현행과 같음>

1.5.5.2 ---------

<현행과 같음>

(1) ---

(1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) ---------------------. -- 지하매설배관에 ----------------------------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일(112차 기준위 결정내용반영)

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.21 <생 략>

<신 설>

1.5 경과조치

1.5.1~1.5.21 <현행과 같음>

1.5.22 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치

2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다.

ㅇ 2.9.2.3.1 개정내용 적용 시 기존 설치가 허용된 두께 (5.4 ~ 5.6) ㎜ 강판은 사용이 불가하므로 이에 대한 경과조치 신설

2.5.1 배관설비 재료

<생 략>

2.5.1.1 <생 략>

2.5.1.2 저압배관의 재료

<생 략>

(1) 관재료

(1-1)~(1-2) <생 략>

(1-3) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에 한정하며, 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

2.5.1 -------

<현행과 같음>

2.5.1.1 <현행과 같음>

2.5.1.2 ---------

<현행과 같음>

(1) ----

(1-1)~(1-2) <현행과 같음>

(1-3) ---------------------. -- 지하매설배관에 ------------------------------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.5.7 배관설비 설치

<생 략>

2.5.7.1~2.5.7.4 <생 략>

2.5.7.5 배관 지하매설

규칙 별표 20 제1호가목4)라)에 따라 지하에 매몰하는 배관은 안전성을 확보한 것을 사용하며, 그 배관의 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.5.1 지하에 매몰하는 배관은 폴리에틸렌피복강관 또는 PE관을 사용한다.

2.5.7.5.2~2.5.7.5.5 <생 략>

2.5.7.5.6 PE관을 매몰할 경우 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(3) <생 략>

2.5.7 -------

<현행과 같음>

2.5.7.1~2.5.7.4 <현행과 같음>

2.5.7.5 -------

------------------------- 매설하는 -------

-----------------------------------------------.

2.5.7.5.1 ---- 매설하는 ----------------------

-----.

2.5.7.5.2~2.5.7.5.5 <현행과 같음>

2.5.7.5.6 ---- 매설할 ------------------.

(1)~(3) <현행과 같음>

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.5.7.6~2.5.7.7 <생 략>

2.5.7.8 배관 실내 설치

2.5.7.8.1~2.5.7.8.2 <생 략>

2.5.7.8.3 천정·벽·바닥 배관

2.5.7.4.4 본문에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치(배관을 매몰하지 않고 환기가 잘되지 않는 일정 공간에 설치하는 경우를 말한다)할 수 있고, 이 경우 스테인리스강관, 동관, 금속플렉시블호스(동관, 금속플렉시블호스가 못박음 등으로 손상의 우려가 있는 부분은 금속재의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한다)를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. 여기서 “못박음 등으로 손상 우려가 있는 부분”이라 함은 천정ㆍ벽ㆍ바닥의 외면으로부터 15cm 이내에 배관이 설치되는 경우를 말한다.

2.5.7.6~2.5.7.7 <현행과 같음>

2.5.7.8 --------

2.5.7.8.1~2.5.7.8.2 <현행과 같음>

2.5.7.8.3 ----------

------------------------------------건축물 안의 천정·벽·바닥에 은폐 설치-----------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.15 m ---- -------------.

ㅇ 은폐 배관에 대해 도시가스 사용시설과 동일하게 “은폐 설치”로 문구 수정

※ 참고 : FU551 1.3.27 “은폐(隱蔽) 배관” 란 건축물 내 천정, 벽체, 바닥 등의 공간에 외부에서 배관이 보이지 않게 설치된 배관으로서, 배관의 점검·교체 등이 가능한 배관을 말함.

2.5.10 배관설비 표시

배관은 안전을 확보하기 위하여 배관의 외부에는 액화석유가스를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 다음과 같이 도색 및 표시를 한다.

2.5.10.1 지상배관은 표면을 노란색, 지하매몰배관은 표면을 붉은색 또는 노란색으로 표시한다.

2.5.10 --------

--------------------------------------------------------------------------.

2.5.10.1 -------------- 지하매설배관은 ---------

--------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.9.2.3 강판제 방호벽 설치

2.9.2.3.1 두께 6 ㎜(허용공차:±0.6 ㎜) 이상의 강판 또는 두께 3.2 ㎜(허용공차:±0.34 ㎜) 이상의 강판에 30 ㎜×30 ㎜ 이상의 앵글강을 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1 800 ㎜ 이하의 간격으로 세운 지주와 용접 결속하여 높이 2 000 ㎜ 이상으로 한다.

2.9.2.3 ---------

2.9.2.3.1 방호벽은 두께 [eqn: 6`` _{-0.4`}^{+0.8}] ㎜ 이상의 강판 또는 두께  [eqn: 3.2` _{-0.4}^{+0.8}] ㎜ ----------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 국제표준 규격이 반영된 최신 국가표준(KS D 3500) 내 강판제 방호벽 허용공차 내용 수정

4.1.2 완성검사

완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설(규칙 제70조제1항제4호에 따른 공동주택을 포함하고, 4.1.2(2)는 제외한다)

(1-1)~(1-4) <생 략>

(1-5) 2.7에 따른 연소기기준에 적합한지 확인. 다만, 저장능력  250  ㎏ 미만의 저장설비를 갖춘 단독주택ㆍ공동주택 및 오피스텔(주거용의 경우에만 해당된다)로서 「건축법」 제22조에 따라 건축물에 대한 사용승인을 받아야 하는 신규건축물의 경우 연소기가 설치되지 않은 경우에는 배관설치가 완료된 상태에서 연소기를 제외한 시설에 대하여 검사를 실시한다.

(1-6)~(1-12) <생 략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제70조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

4.1.2 ----

------------------------------------------------------.

(1) ---------- <삭 제>

(1-1)~(1-4) <현행과 같음>

(1-5) -----------------. <삭 제>

(1-6)~(1-12) <현행과 같음>

(2) <삭 제>

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

(완성검사 범위 확대)

4.1.3 정기검사

<생 략>

(1) 액화석유가스사용시설[4.1.3(2)는 제외한다]

(1-1)~(1-23) <생 략>

(1-24) 2.5.10에 따른 배관설비 표시기준에 적합한지 확인(2.5.10.1의 지하매몰배관은 제외한다)

(1-25)~(1-34) <생 략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제70조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

(2-1)~(2-20) <생 략>

(2-21) 2.5.10에 따른 배관설비 표시기준에 적합한지 확인(지하 매몰배관은 제외한다)

(2-22)~(2-24) <생 략>

(2-25) 2.8.10에 따른 부식방지설비 설치기준에 적합한지 확인(지하 매몰배관은 전기부식방지 전위측정에 한정한다)

4.1.3 -----

<현행과 같음>

(1) ------------------------

(1-1)~(1-23) <현행과 같음>

(1-24) -------------------------------- 지하매설배관은 ----

(1-25)~(1-34) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------단독주택(공동저장시설에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설----------------------

-------------------------------------------------------------------------

(2-1)~(2-20) <현행과 같음>

(2-21) --------------------------지하 매설배관은 ----

(2-22)~(2-24) <현행과 같음>

(2-25) -----------------------------지하 매설배관은 -------------------

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

(단독주택(공동저장시설에 한함)의 정기검사 범위 변경)

4.2.2 완성검사 및 정기검사

완성검사 및 정기검사 시 용기. 특정설비 및 가스용품이 검사대상 품목인 경우에는 검사(재검사를 포함한다)를 받았는지 확인한다.

4.2.2.1 배치 확인방법

4.2.2.1.1 화기와의 거리

<생 략>

4.2.2.2 저장설비 확인방법(2.3.3.2의 저장능력 확보는 제외한다)

4.2.2.2.1~4.2.2.2.2 <생 략>

4.2.2.2.3 소형저장탱크 설치장소, 설치방법, 부속설비의 확인방법은 2.3.3.3, 2.3.3.4, 2.3.3.5의 기준에 따라 확인한다. <단서 신설>

4.2.2 ---------

-----------------------------------------------------------------.

4.2.2.1 ---------

4.2.2.1.1 ---------

<현행과 같음>

4.2.2.2 ---------------------

4.2.2.2.1~4.2.2.2.2 <현행과 같음>

4.2.2.2.3 -----------------------------

--------------------------. 다만, 정기검사 시 2.3.3.4(3), 2.3.3.4(6-4) 및 2.3.3.4(9)에 따른 설치방법은 다음에 따라 확인한다.

(1) 2.3.3.4(3)에 따라 소형저장탱크 기초높이를 실측하고 콘크리트 기초 외면의 훼손상태를 확인한다.

(2) 2.3.3.4(6-4)에 따라 보호대의 기초 외면의 훼손상태를 확인한다.

(3) 2.3.3.4(9)에 따라 소형저장탱크, 기화장치, 펌프, 압축기의 접지접속선 및 본딩용 접속선 외면의 훼손(단선 등)상태를 확인한다.

ㅇ 소형저장탱크 기초 등 완성검사 시 확인하는 매몰된 부분 등에 대한 내용을 정기검사 시에도 확인해야 하는 불합리한 규정을 현실화

4.2.2.3 <생 략>

4.2.2.4 배관설비의 확인방법

4.2.2.4.1 <생 략>

4.2.2.4.2 <생 략>

(1)~(2) <생 략>

(3) 기밀시험

<생 략>

(3-1)~(3-2)<생 략>

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 정기검사시 지하매몰배관에 대한 기밀시험방법은 다음 기준에 따라 실시한다

4.2.2.3 <현행과 같음>

4.2.2.4 -----------

4.2.2.4.1 <현행과 같음>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) 기밀시험

<현행과 같음>

(3-1)~(3-2)<현행과 같음>

(3-3) -------------------.
(3-3-1) ------ 지하매설배관에 ------------

-----------

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

4.2.2.4.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험 <생 략>

(3-1) ~ (3-2) <생 략>

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 정기검사시 지하매몰배관에 대한 기밀시험방법은 다음 기준에 따라 실시한다

(3-3-1-1) ~ (3-3-1-3) <생 략>

(3-3-1-4) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-1-4-1) <생 략>

(3-3-1-4-2) 지하매설 배관의 노선상을 50 m 이하의 간격으로 깊이 50 ㎝ 이상의 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출 여부를 검사한다. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

(3-3-2) <생 략>

4.2.2.4.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----- <현행과 같음>

(3-1) ~ (3-2) <현행과 같음>

(3-3) ---------------------.

(3-3-1) ---------------------------------------

(3-3-1-1) ~ (3-3-1-3) <현행과 같음>

(3-3-1-4)---------------------------------------.

(3-3-1-4-1) <현행과 같음>

(3-3-1-4-2) ------------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-3-1-4-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-3-1-4-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(3-3-2) <현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제3항에 따른 고압가스 판매시설 중 용기에 의한 판매(고압가스를 수입하여 판매하는 것을 포함한다)의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.	1.1 적용범위 이 기준은 「고압가스 안전관리법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제3조제3항에 따른 고압가스 판매시설 중 용기에 의한 판매(고압가스를 수입하여 판매하는 것을 포함한다)의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 것을 말한다. 이 경우 혼합가스의 허용농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용한다. <개정 17.12.14>	1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴·아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도(해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출한 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5000 이하인 것을 말한다. 이 경우 혼합가스의 허용 농도 산정을 위한 시험 절차는 KS B ISO 10298 3.2에서 명시한 내용에 따라 실시하여 허용 농도를 산정하며, 유효한 실험 데이터가 없을 때에는 식 1.3.2를 이용한다. <개정 17.12.14>	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
1.5.1 방호벽 설치에 관한 경과조치 1993년 6월 23일 이전에 설치된 방호벽은 2.8.2의 기준에 불구하고 부록 A에 의한다.	1.5.1 방호벽 설치에 관한 경과조치 1993년 6월 23일 이전에 설치된 방호벽은 2.8.2의 기준에도 불구하고 부록 A에 따른다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
1.5.2 제독설비에 대한 경과조치 <신설 13.12.31> 2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.8.4.3.1부터 2.8.4.3.4까지의 개정기준에 적합하지 아니한 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.	1.5.2 제독설비에 대한 경과조치 <신설 13.12.31> 2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.8.4.3.1부터 2.8.4.3.4까지의 개정 기준에 적합하지 않은 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.1 사업소 위치 규칙 별표 9 제1호가목1)가)에 따라 사업소의 부지는 고압가스운반차량의 통행에 지장이 없도록 폭 4 m 이상의 도로와 접하는 곳으로 한다. 다만, 교통소통에 지장이 없는 경우에는 폭 4 m 이상의 도로와 접하지 아니할 수 있다.	2.1.1 사업소 위치 규칙 별표 9 제1호가목1)가)에 따라 사업소의 부지는 고압가스 운반차량의 통행에 지장이 없도록 폭 4 m 이상의 도로와 접하는 곳으로 한다. 다만, 교통 소통에 지장이 없는 경우에는 폭 4 m 이상의 도로와 접하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.2 보호시설과의 거리 규칙 별표 9 제1호가목1)나)에 따라 고압가스용기의 보관실 중 보관할 수 있는 고압가스의 용적이 300 ㎥(액화가스는 3톤)를 넘는 보관실은 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 표 2.1.2에서 정한 거리 이상을 유지한다.	2.1.2 보호시설과의 거리 규칙 별표 9 제1호가목1)나)에 따라 고압가스용기의 보관실 중 보관할 수 있는 고압가스의 용적이 300 ㎥(액화가스는 3톤)를 넘는 보관실은 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용 공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 표 2.1.2에서 정한 거리 이상을 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.3 화기와의 거리 가연성가스 및 독성가스의 충전용기보관실의 주위 2 m이내에서는 충전용기보관실에 악영향을 미치지 아니하도록 화기를 사용하거나 인화성물질이나 발화성물질을 두지 아니한다.	2.1.3 화기와의 거리 가연성가스 및 독성가스의 충전용기 보관실 주위 2 m 이내에서는 충전용기 보관실에 악영향을 미치지 않도록 화기를 사용하거나 인화성물질이나 발화성물질을 두지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.2 저장설비 구조 산소·독성가스 및 가연성가스의 용기보관실은 그 용기보관실에서 누출된 가스가 사무실로 유입되지 아니하는 구조로 하고, 산소·독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기보관실의 면적은 각 고압가스별로 10 ㎡ 이상으로 한다.	2.3.2 저장설비 구조 산소·독성가스 및 가연성가스의 용기 보관실은 그 용기 보관실에서 누출된 가스가 사무실로 유입되지 않는 구조로 하고, 산소·독성가스 또는 가연성가스를 보관하는 용기 보관실의 면적은 각 고압가스별로 10 ㎡ 이상으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.3.3.3 누출된 가스가 혼합하여 폭발성가스나 독성가스가 생성될 우려가 있는 경우 그 가스의 용기보관실은 분리하여 설치한다.	2.3.3.3 누출된 가스가 혼합되어 폭발성가스나 독성가스가 생성될 우려가 있는 경우 그 가스의 용기 보관실은 분리하여 설치한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 용기보관실에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치”라 한다)를 설치한다. 다만, 누출되어 공기 중에서 자기발화하는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치기준에 적합하게 설치한 경우 동 기준에 적합한 것으로 본다. <개정 13.12.31>	2.7.2 가스누출경보기 및 자동차단장치 설치 독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 용기 보관실에는 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치”라 한다)를 설치한다. 다만, 누출되어 공기 중에서 자기발화할 수 있는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치 기준에 적합하게 설치한 경우 이 기준에 적합한 것으로 본다. <개정 13.12.31>	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.7.2.1.1 경보는 접촉연소방식, 격막갈바니전지방식, 반도체방식, 그 밖의 방식으로 검지엘리먼트의 변화를 전기적 신호에 의해 이미 설정하여 놓은 가스농도(이하 “경보농도”라 한다)에서 자동적으로 울리는 것으로 한다. 이 경우 가연성가스 경보기는 담배연기 등에, 독성가스용 경보기는 담배연기, 기계세척유 가스, 등유의 증발가스, 배기가스 및 탄화수소계 가스 등 잡가스에는 경보하지 않아야 한다.	2.7.2.1.1 경보는 접촉연소방식, 격막갈바니전지방식, 반도체방식, 그 밖의 방식으로 검지엘리먼트의 변화를 전기적 신호로 이미 설정하여 놓은 가스 농도(이하 “경보농도”라 한다)에서 자동적으로 울리는 것으로 한다. 이 경우 가연성가스 경보기는 담배연기 등에, 독성가스용 경보기는 담배연기, 기계세척유 가스, 등유의 증발가스, 배기가스 및 탄화수소계 가스 등 잡가스에 경보하지 않아야 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.2.1.2 경보농도는 검지경보장치의 설치장소, 주위 분위기 온도에 따라 가연성가스는 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성가스는 TLV-TWA(Threshold Limt Value-Time Weight Average, 정상인이 1일 8시간 또는 주 40시간 통상적인 작업을 수행함에 있어 건강상 나쁜 영향을 미치지 아니하는 정도의 공기 중 가스농도를 말한다. 이하 같다)기준 농도 이하로 한다.(다만, 암모니아를 실내에서 사용하는 경우에는 50 ppm으로 할 수 있다)	2.7.2.1.2 경보 농도는 검지경보장치의 설치 장소나 주위 분위기 온도에 따라 가연성가스는 폭발 하한계의 1/4 이하, 독성가스는 TLV-TWA(Threshold limit value-Time weight average, 통상적으로 정상인이 1일 8시간 또는 주 40시간의 작업을 수행할 때 건강상 나쁜 영향을 미치지 않는 정도의 공기 중 가스 농도를 말한다. 이하 같다) 기준 농도 이하로 한다.(다만, 암모니아를 실내에서 사용하는 경우에는 50 ppm으로 할 수 있다)	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.7.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보농도 설정치에 대하여 가연성가스용에서는 ±25 % 이하, 독성가스용에서는 ±30 % 이하로 한다.	2.7.2.1.3 경보기의 정밀도는 경보 농도 설정치에 따라 가연성가스용에서는 ±25 % 이하, 독성가스용에서는 ±30 % 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.1.4 검지에서 발신까지 걸리는 시간은 경보농도의 1.6배 농도에서 보통 30초 이내로 한다. 다만, 검지경보장치의 구조상 또는 이론상 30초가 넘게 걸리는 가스(암모니아, 일산화탄소 또는 이와 유사한 가스)에 있어서는 1분 이내로 한다.	2.7.2.1.4 검지에서 발신까지 걸리는 시간은 경보 농도의 1.6배 농도에서 보통 30초 이내로 한다. 다만, 검지경보장치의 구조상 또는 이론상 30초가 넘게 걸리는 가스(암모니아, 일산화탄소 또는 이와 유사한 가스)는 1분 이내로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.1.7 경보를 발신한 후에는 원칙적으로 분위기중 가스농도가 변화하여도 계속 경보를 울리고, 그 확인이나 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되는 것으로 한다.	2.7.2.1.7 경보를 발신한 후에도 원칙적으로 가스 농도가 변화할 때에는 계속 경보를 울려야 하고, 그 확인이나 대책을 강구했을 때 경보가 정지되는 것으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
2.7.2.2.2 가스에 접촉하는 부분은 내식성의 재료 또는 충분한 부식방지 처리를 한 재료를 사용하고 그 외의 부분은 도장이나 도금처리가 양호한 재료로 한다.	2.7.2.2.2 가스에 접촉하는 부분은 내식성의 재료 또는 충분히 부식방지 처리를 한 재료를 사용하고, 그 외의 부분은 도장이나 도금처리가 양호한 재료로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.2.2.3 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기중에서 자기발화하는 가스를 제외한다)의 검지경보장치는 방폭성능을 갖는 것으로 한다. 2.7.4 환기설비 설치 가연성가스의 용기보관실에는 누출된 가스가 체류하지 아니하도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고 환기가 잘 되지 아니하는 곳에는 강제환기시설을 설치한다.	2.7.2.2.3 가연성가스(암모니아, 브롬화메탄 및 공기 중에서 자기발화하는 가스는 제외한다)의 검지경보장치는 방폭 성능을 갖는 것으로 한다. 2.7.4 환기설비 설치 가연성가스의 용기 보관실에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 다음 기준에 따라 환기설비를 설치하고 환기가 잘 되지 않는 곳에는 강제환기시설을 설치한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.4.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 갖고 또한 바닥면에 접하여 개구한 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.	2.7.4.2 공기보다 무거운 가연성가스의 경우 가스의 성질, 처리 또는 저장하는 가스의 양, 설비의 특성 및 실의 넓이 등을 고려하여 충분한 면적을 갖도록 하고, 바닥면에 접하여 개구한 2방향 이상의 개구부 또는 바닥면 가까이에 흡입구를 갖춘 강제환기시설을 설치하거나 이들을 병설하여 주로 바닥면에 접한 부분의 환기를 양호하게 한 구조로 한다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
2.8.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 콘크리트블럭제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.	2.8.2.2 콘크리트블록제 방호벽 콘크리트블록제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일
2.8.2.2.1 철근을 2.8.2.1.1과 같이 배근·결속하고 블럭공동부에는 콘크리트 몰탈을 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	2.8.2.2.1 철근을 2.8.2.1.1과 같이 배근·결속하고 블록 공동부에는 콘크리트 모르타르를 채운 두께는 150 ㎜ 이상, 높이는 2 000 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일
2.8.2.2.3 보조벽은 그림 2.8.2.2.3와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 아니하게 한다.	2.8.2.2.3 보조벽은 그림 2.8.2.2.3와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.2.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트 기초이고, 기초의 높이는 350 ㎜ 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.	2.8.2.2.4 기초는 일체로 된 철근콘크리트이고, 기초의 높이는 350 ㎜ 이상으로 하되, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
(2) 2개 이상의 용기보관실을 연접 설치할 경우 경계벽으로 공동 사용하는 부분의 방호벽 지주는 방호벽의 양면에 각각 설치한다.	(2) 2개 이상의 용기 보관실을 잇닿아 설치할 경우 경계벽으로 공동 사용하는 부분의 방호벽 지주는 방호벽의 양면에 각각 설치한다.	ㅇ 한자어 순화
2.8.2.3.7 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 용기보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 기초기준을 적용하지 아니한다. <개정 11.1.3> (1) 일체로된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 지주는 그림 2.8.2.3.6의 예와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킨다.	2.8.2.3.7 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 다만, 용기 보관실을 건축물 내에 설치하는 경우에는 기초 기준을 적용하지 않는다. <개정 11.1.3> (1) 일체로 된 철근콘크리트 기초로 한다. (2) 높이는 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다. (3) 지주는 그림 2.8.2.3.6의 예와 같이 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나, M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.2.4.3 용기보관실 출입문은 미닫이식 또는 여닫이식으로 설치하고, 여닫이식은 용기보관실 안쪽으로 열리는 구조로 한다.	2.8.2.4.3 용기 보관실 출입문은 미닫이식 또는 여닫이식으로 설치하되, 여닫이식은 용기 보관실 안쪽으로 열리는 구조로 한다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
2.8.4. 제독설비 설치 독성가스를 판매하는 시설에는 그 시설로부터 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치하고 제독제 및 제독작업에 필요한 보호구를 구비한다.	2.8.4. 제독설비 설치 독성가스를 판매하는 시설에는 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 제독설비를 설치하고, 제독제 및 제독 작업에 필요한 보호구를 구비한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.8.4.1 확산방지 조치 아황산가스·암모니아·염소·염화메틸·산화에틸렌·시안화수소·포스겐·황화수소 등의 독성가스가 누출된 때에 확산을 방지하는 조치는 다음의 방법 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 조치 중 독성가스의 종류 및 설비의 상황에 따라 한 가지 이상의 것을 선택하여 조치한다. <개정 18.7.12>	2.8.4.1 확산 방지 조치 아황산가스·암모니아·염소·염화메틸·산화에틸렌·시안화수소·포스겐·황화수소 등의 독성가스가 누출될 때에 확산을 방지하는 조치는 다음의 방법 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 조치 중 독성가스의 종류 및 설비의 상황에 따라 한 가지 이상의 것을 선택하여 조치한다. <개정 18.7.12>	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.4.1.1 수용성이거나 물에 독성이 희석되는 가스에 대하여는 확산된 액화가스를 물 등의 용매에 희석하여 가스의 증기압을 저하시키는 조치를 한다.	2.8.4.1.1 수용성이거나 물에 독성이 희석되는 가스는 확산된 액화가스를 물 등의 용매에 희석하여 가스의 증기압을 저하시키는 조치를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.4.1.3 누설된 액화가스의 액면을 흡착제·중화제에 의하여 흡착제거·흡수 또는 중화하는 조치 또는 기포성액체나 부유물등으로 덮어 액화가스의 증발기화를 가능한 한 적게 하는 조치를 한다. 2.8.4.1.4 방호벽 또는 국소배기장치등에 의하여 가스가 주변으로 확산되지 아니하도록 하는 조치를 한다. 2.8.4.1.5 집액구에 의하여 다른 곳으로 유출하는 것을 방지하는 조치를 한다.	2.8.4.1.3 누설된 액화가스의 액면을 흡착제·중화제로 흡착 제거·흡수 또는 중화하는 조치를 하거나, 기포성액체나 부유물 등으로 덮어 액화가스의 증발기화를 가능한 한 적게 하는 조치를 한다. 2.8.4.1.4 방호벽 또는 국소 배기장치 등을 이용하여 가스가 주변으로 확산되지 않도록 조치를 한다. 2.8.4.1.5 집액구를 이용하여 다른 곳으로 유출되지 않도록 조치를 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
(3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등으로 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치	(3) 저장탱크 주위에 설치된 유도구로 집액구·피트 등에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전하게 제조설비로 반송하는 조치	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 문장 호응관계 오류 수정
2.8.4.3.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 판매시설의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가지는 것으로 한다. (1) 가압식, 동력식 등에 의하여 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수장치(수도직결식을 설치하지 아니한다) (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치	2.8.4.3.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서, 판매시설의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가지는 것으로 한다. (1) 가압식, 동력식 등으로 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수장치(수도직결식을 설치하지 않는다) (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속하는 장치	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.4.3.3 살수장치(전기구동방식의 것을 제외한다) 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다. <개정 17.8.7>	2.8.4.3.3 살수장치(전기구동방식은 제외한다) 정전 등으로 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다. <개정 17.8.7>	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.4.4.1 제독제는 독성가스의 종류에 따라 표 2.8.4.4.1에 의한 한 가지 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 제독효과가 있는 것으로서 표 2.8.4.4.1의 오른쪽란의 보유량(용기보관실에는 그의 1/2로 하고, 가성소다수용액 또는 탄산소다수용액은 가성소다 또는 탄산소다를 100 %로 환산한 수량을 표시한다)이상 보유한다. <개정 18.7.12>	2.8.4.4.1 제독제는 독성가스의 종류에 따라 표 2.8.4.4.1에 따라 한 가지 이상인 것 또는 이와 동등 이상의 제독 효과가 있는 것 중, 표 2.8.4.4.1의 오른쪽 난의 보유량(용기 보관실에는 그의 1/2로 하고, 가성소다수용액 또는 탄산소다수용액은 가성소다 또는 탄산소다를 100 %로 환산한 수량을 표시한다) 이상 보유한다. <개정 18.7.12>	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.4.4.2 흡수장치 등에 사용되는 제독제중 그 주변에 살포하여 사용하는 것은 관리하기가 용이한 해당 저장설비의 부근으로서 긴급시 독성가스를 쉽게 흡수·중화시킬 수 있는 장소에 분산 보관한다.	2.8.4.4.2 흡수장치 등에 사용되는 제독제 중 그 주변에 살포하여 사용하는 것은 관리하기가 용이한 해당 저장설비의 부근에서 긴급할 때 독성가스를 쉽게 흡수·중화할 수 있는 장소에 분산 보관한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
2.8.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유 제해작업에 필요한 방독마스크 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.	2.8.4.5 제독 작업에 필요한 보호구 보유 제해 작업에 필요한 방독마스크와 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
(2-2) (2-1)의 보호구를 상시작업에 종사하는 작업원수에 적당한 수량을 보유한 경우에는 (1-2) 보호구를 구비하지 아니할 수 있다. (2-3) (1-2) 또는 (1-3) 보호구 수량은 독성가스를 취급하는 전 종업원 수량에 적당한 수량으로 한다.	(2-2) (2-1)의 보호구를 상시 작업에 종사하는 작업원 수에 적당한 수량을 보유한 경우에는 (1-2) 보호구를 구비하지 않을 수 있다. (2-3) (1-2) 또는 (1-3) 보호구 수량은 독성가스를 취급하는 전 종업원 수에 적당한 수량으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.4.5.2 보호구의 보관 (1) 보호구는 독성가스가 누출할 우려가 있는 장소에 가까우면서 관리하기 쉽고 긴급 시 독성가스에 접하지 아니하고 반출할 수 있는 장소에 보관한다. (2) 보호구는 항상 청결하고 그 기능이 양호한 상태로 보관한다. (3) 보호구 정화통 등의 소모품은 정기적 또는 사용 후에 점검하여 교환 및 보충한다.	2.8.4.5.2 보호구의 보관 (1) 보호구는 독성가스가 누출될 우려가 있는 장소에 가까우면서 관리하기 쉽고 긴급할 때 독성가스에 접하지 않고 반출할 수 있는 장소에 보관한다. (2) 보호구는 항상 청결하고 그 기능이 양호한 상태로 보관한다. (3) 보호구 정화통 등의 소모품은 정기적 또는 사용 후에 점검하여 교환 및 보충한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
2.8.5 중화·이송설비 설치 2.8.5.1 독성가스의 용기보관실에는 그 가스가 누출된 경우에는 이를 중화설비로 이송시켜 흡수 또는 중화할 수 있는 설비를 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 중화설비를 설치하지 아니할 수 있다.	2.8.5 중화·이송설비 설치 2.8.5.1 독성가스의 용기 보관실에는 그 가스가 누출됐을 때 이를 중화설비로 이송하여 흡수 또는 중화할 수 있는 설비를 설치한다. 다만, 중화 조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 중화설비를 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 한자어 순화
2.8.5.2 독성가스를 판매하는 시설을 실내에 설치하는 경우에는 흡입장치와 연동시켜 중화설비에 이송시키는 설비를 설치한다	2.8.5.2 독성가스를 판매하는 시설을 실내에 설치하는 경우에는 흡입장치와 연동하여 중화설비에 이송하는 설비를 설치한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.10.1.1.2 사업소 내 시설 중 일부만이 동 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 내에 구획된 출입구 등 외부로부터 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입 또는 접근할 수 있는 장소가 여러 방향일 때에는 그 장소마다 게시한다.	2.10.1.1.2 사업소 내 시설 중 일부만이 같은 법의 적용을 받을 때에는 해당 시설이 설치되어 있는 구획, 건축물 또는 건축물 내에 구획된 출입구 등 외부에서 보기 쉬운 장소에 게시한다. 이 경우 해당 시설에 출입 또는 접근할 수 있는 장소가 여러 방향일 때에는 그 장소마다 게시한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.10.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있도록 크기 등 다음 기준을 따르고, 경계표지에는 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전 확보에 필요한 주의사항을 부기할 수 있다. <개정 13.5.20> (1) 경계표지 및 주의사항 표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 한다.	2.10.1.1.3 경계표지는 법의 적용을 받고 있는 사업소 또는 시설임을 외부 사람이 명확하게 식별할 수 있도록 크기 등을 다음 기준에 따르고, 경계표지에는 안전 확보를 위해 해당 사업소에서 준수하여야 할 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다. <개정 13.5.20> (1) 경계표지 및 주의사항 표지의 크기는 (0.6 × 0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 한다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ SI 단위로 수정
2.10.1.2.1 경계표지는 해당 용기보관실의 출입구등 외부로부터 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 출입하는 방향이 여러 곳일 경우에는 그 장소마다 게시한다.	2.10.1.2.1 경계표지는 해당 용기 보관실의 출입구 등 외부에서 보기 쉬운 곳에 게시한다. 이 경우 출입하는 방향이 여러 곳일 경우에는 그 장소마다 게시한다.	한글 맞춤법 오류 수정
2.10.1.2.2 표지는 외부사람이 용기보관실이라는 것을 명확히 식별할 수 있는 크기로 하여야 하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독”자를 적색으로 표시한다. 또한 해당 사업소에서 준수하여야 할 안전확보에 필요한 주의사항을 부기할 수 있다. <개정 13.5.20> (1) 경계표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 한다. (2) 경계표지는 백색 바탕에 “OO가스 용기보관소”라 표기하고, 가스명은 적색으로 “용기보관소”는 흑색으로 표기한다. (3) 주의사항 표지의 크기는 60×30 ㎝ 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 10 ㎝ 이상으로 하고, 바탕색은 적색으로, 글자색은 백색으로 한다.	2.10.1.2.2 표지는 외부 사람이 용기 보관실이라는 것을 명확히 식별할 수 있는 크기로 하여야 하며, 용기에 충전되어 있는 가스의 성질에 따라 가연성가스일 경우에는 “연”, 독성가스일 경우에는 “독”자를 적색으로 표시한다. 또한 안전 확보를 위해 해당 사업소에서 준수하여야 할 주의사항을 덧붙여 적을 수 있다. <개정 13.5.20> (1) 경계표지의 크기는 (0.6 × 0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 한다. (2) 경계표지는 백색 바탕에 “OO가스 용기보관소”라 표기하고, 가스명은 적색으로 “용기보관소”는 흑색으로 표기한다. (3) 주의사항 표지의 크기는 (0.6 × 0.3) m 이상으로 하고, 글자 크기는 세로 0.1 m 이상으로 하고, 바탕색은 적색으로, 글자색은 백색으로 한다.	ㅇ 문장 호응관계 오류 수정 ㅇ SI 단위로 수정
2.10.1.2.3 충전용기 및 그 밖의 용기(잔 가스 용기, 재검사 대상 용기 등)보관 장소는 각각 구획 또는 경계선에 의하여 안전 확보에 필요한 용기 상태를 명확히 식별할 수 있도록 조치하고 그 내용에 따라 필요한 표지를 부착한다.	2.10.1.2.3 충전용기 및 그 밖의 용기(잔 가스 용기, 재검사 대상 용기 등) 보관 장소는 각각 구획 또는 경계선을 활용하여 안전 확보에 필요한 용기 상태를 명확히 식별할 수 있도록 조치하고 그 내용에 따라 필요한 표지를 부착한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.10.2 경계책 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 용기보관실을 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 용기보관실이 건축물 안에 설치된 경우, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우 또는 용기보관실에 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한 경우에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다. <개정 16.12.15>	2.10.2 경계책 고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 용기 보관실을 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 용기 보관실이 건축물 안에 설치된 경우나 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우 또는 용기 보관실에 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다. <개정 16.12.15>	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.10.2.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.	2.10.2.3 경계책 주위에는 외부 사람의 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.10.2.4 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비 또는 수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에 한 하여 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.	2.10.2.4 경계책 안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비 또는 수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에는 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.2.1 용기보관실의 유지 관리 용기보관실에 고압가스 용기를 보관하는 때에는 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리한다. (1) 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기보관실에 놓는다. (2) 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기보관실에 놓는다. (3) 용기보관실에는 계량기등 작업에 필요한 물건외에는 이를 두지 않는다. (4) 용기보관실의 주위 2m이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 않는다. (5) 가연성가스 용기보관실에는 방폭형 휴대용손전등외의 등화를 휴대하고 들어가지 아니한다.	3.1.2.1 용기 보관실의 유지 관리 용기 보관실에 고압가스 용기를 보관하는 때에는 위해 요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다. (1) 충전용기와 잔가스용기는 각각 구분하여 용기 보관실에 놓는다. (2) 가연성가스·독성가스 및 산소의 용기는 각각 구분하여 용기 보관실에 놓는다. (3) 용기 보관실에는 계량기 등 작업에 필요한 물건 외에는 두지 않는다. (4) 용기 보관실의 주위 2 m 이내에는 화기 또는 인화성물질이나 발화성물질을 두지 않는다. (5) 가연성가스 용기 보관실에는 방폭형 휴대용 손전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.2.2 용기 유지관리 고압가스 용기를 취급하는 때에는 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 유지 관리한다. 3.1.2.2.1 판매하는 가스의 충전용기는 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 주름등이 없고 고압가스가 누출되지 아니하는 것으로 한다. 3.1.2.2.2 판매하는 가스의 충전용기가 검사유효기간이 경과되었거나, 도색이 불량한 경우에는 그 용기충전자에게 반송한다. 3.1.2.2.3 가연성가스 또는 독성가스의 충전용기를 인도하는 때에는 가스의 누출여부를 인수자의 입회하에 확인한다. 3.1.2.2.4 용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 아니하도록 조치한다.	3.1.2.2 용기 유지관리 고압가스 용기를 취급할 때에는 위해 요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 유지 관리한다. 3.1.2.2.1 판매하는 가스의 충전용기는 외면에 그 강도를 약하게 하는 균열 또는 주름 등이 없고 고압가스가 누출되지 않는 것으로 한다. 3.1.2.2.2 판매하는 가스의 충전용기가 검사 유효기간이 경과되었거나, 도색이 불량한 경우에는 그 용기 충전자에게 반송한다. 3.1.2.2.3 가연성가스 또는 독성가스의 충전용기를 인도할 때에는 가스의 누출 여부를 인수자의 입회하에 확인한다. 3.1.2.2.4 용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 조치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.1.2.2.5 밸브가 돌출한 용기(내용적이 5 L 미만인 용기를 제외한다)에는 고압가스를 충전한 후 용기의 넘어짐 및 밸브의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합한 조치를 강구하고, 난폭한 취급을 하지 아니한다. (1) 충전용기는 바닥이 평탄한 장소에 보관한다. (2) 충전용기는 물건의 낙하우려가 없는 장소에 저장한다. (3) 고정된 프로텍터가 없는 용기에는 캡을 씌워 보관한다. (4) 충전용기를 이동하면서 사용하는 때에는 손수레에 단단하게 묶어 사용한다.	3.1.2.2.5 밸브가 돌출된 용기(내용적이 5 L 미만인 용기는 제외한다)는 고압가스를 충전한 후 용기의 넘어짐 및 밸브의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합한 조치를 강구하고, 조심스럽게 다룬다. (1) 충전용기는 바닥이 평탄한 장소에 보관한다. (2) 충전용기는 물건의 낙하 우려가 없는 장소에 저장한다. (3) 고정된 프로텍터가 없는 용기에는 캡을 씌워 보관한다. (4) 충전용기를 이동하면서 사용할 때에는 손수레에 단단하게 묶어 사용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3. 점검기준 판매시설의 안전을 확보하기 위하여 설치한 설비에 대하여는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동상황을 점검하고 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.	3.3. 점검 기준 판매시설의 안전을 확보하기 위하여 설치한 설비는 다음 기준에 따라 주기적으로 작동 상황을 점검하고, 그 결과 이상이 있을 때에는 그 설비가 정상적으로 작동할 수 있도록 필요한 조치를 강구한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.3 저장설비 점검 판매시설의 사용개시 전 및 사용종료 후에는 반드시 그 저장시설의 이상 유무를 점검하는 외에 1일 1회 이상 판매시설의 작동상황에 대하여 점검·확인을 하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 한다. 또한, 판매시설에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정한다.	3.3.3 저장설비 점검 판매시설의 사용 개시 전 및 사용 종료 후에는 반드시 그 저장시설의 이상 유무를 점검하는 외에 1일 1회 이상 판매시설의 작동 상황을 점검·확인하고 이상이 있을 때에는 그 설비의 보수 등 필요한 조치를 한다. 또한, 판매시설에서 일어날 수 있는 이상 사태를 가정하여 미리 각각의 조치 작업 기준 등을 작성 및 비치하고 긴급 시에 지시, 보고 및 연락 계통, 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망 체계를 정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.3.3.2 일일점검 판매시설에 대하여는 1일1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동상황에 대하여 이상 유무를 점검한다.	3.3.3.2 일일 점검 판매시설은 1일1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동 상황 이상 유무를 점검한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.5.1 공급방법 고압가스는 「계량에 관한 법률」에 의한 법정단위로 계량한 용적 또는 질량으로 판매한다. 3.5.2 특정고압가스사용신고등 확인 특정고압가스를 판매하는 때에는 인수자의 시설이 특정고압가스사용신고대상 인지의 여부를 확인하고, 그 시설이 특정고압가스사용신고대상시설에 해당하는 경우에는 그 신고 및 검사여부를 확인한 후 특정고압가스를 인도하거나 사용시설에 접속하여야 하며, 신고를 하지 아니하거나 검사를 받지 아니한 시설에 대하여는 가스공급을 하지 아니한다. 3.5.3 공급자의 안전점검기준 고압가스를 공급하는 때에는 수요자의 시설에 대하여 점검을 실시하여야 하며, 안전점검자의 자격, 인원, 장비 및 점검방법은 다음 기준과 같다.	3.5.1 공급방법 고압가스는 「계량에 관한 법률」에 따른 법정 단위로 계량한 용적 또는 질량으로 판매한다. 3.5.2 특정 고압가스 사용 신고 등 확인 특정 고압가스를 판매할 때에는 인수자의 시설이 특정 고압가스 사용 신고 대상인지 확인하여, 그 시설이 특정 고압가스 사용 신고 대상 시설에 해당하는 경우 그 신고 및 검사 여부를 확인한 후 특정 고압가스를 인도하거나 사용시설에 접속하여야 한다. 이때, 신고를 하지 않거나 검사를 받지 않은 시설에는 가스공급을 하지 않는다. 3.5.3 공급자의 안전점검 기준 고압가스를 공급할 때에는 수요자 시설의 점검을 실시하여야 하며, 안전점검자의 자격, 인원, 장비 및 점검 방법은 다음 기준과 같다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
(5) 독성가스의 경우 흡수장치·제해장치 및 보호구등에 대한 적합여부	(5) 독성가스의 경우 흡수장치·제해장치 및 보호구 등의 적합 여부	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
3.6.1 보호구장착 훈련 (1) 작업원에게는 3개월마다 1회 이상 보호구의 사용훈련을 받아 사용방법을 숙지시킨다. (2) 보호구의 점검 및 변동사항 또는 보호구의 장착훈련 실적을 기록·보존한다.	3.6.1 보호구 장착 훈련 (1) 작업원에게는 3개월마다 1회 이상 보호구의 사용 훈련을 하여 사용 방법을 숙지시킨다. (2) 보호구의 점검 및 변동사항 또는 보호구의 장착 훈련 실적을 기록·보존한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
(3) 충전용기를 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 아니하도록 조치하기 위하여 온도계를 보유하지 않은 경우	(3) 충전용기를 항상 40℃ 이하의 온도를 유지하고, 직사광선을 받지 않도록 하기 위하여 온도계를 보유하지 않은 경우	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.4 수시검사 수시검사는 4.1.3에서 정한 정기검사 항목 중 다음에 열거하는 안전장치의 유지·관리상태 중 필요한 사항과 법 제11조에 따른 안전관리규정 이행실태에 대해 실시한다.	4.1.4 수시검사 수시검사는 4.1.3에서 정한 정기검사 항목 중 다음에 열거하는 안전장치의 유지·관리 상태를 필요한 사항과 법 제11조에 따라 안전관리규정 이행 실태를 점검한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.1 중간검사 중간검사는 다음의 검사방법에 의해 실시한다. 4.2.1.1 방호벽 확인방법 방호벽의 적정설치 여부는 실측하여 확인한다.	4.2.1 중간검사 중간검사는 다음의 검사 방법에 따라 실시한다. 4.2.1.1 방호벽 확인 방법 방호벽이 적정하게 설치되었는지 실측하여 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
4.2.2.1 안전거리 고압가스 저장설비 외면과 제1,2종 보호시설과 안전거리 유지 여부를 실측한다.	4.2.2.1 안전거리 고압가스 저장설비 외면과 제1,2종 보호시설의 안전거리가 유지되고 있는지 실측한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.3 방호벽 방호벽 적정설치여부를 실측으로 확인한다. 4.2.2.4 화기와의 거리 저장설비 주위의 화기취급 상황에 대한 도면과 일치여부 확인 및 거리등을 실측한다. 4.2.2.5 경계표지 경계표지 및 경계책 설치장소의 도면과 일치여부 확인과 적정설치 여부를 측정·확인한다.	4.2.2.3 방호벽 방호벽이 적정하게 설치되었는지 실측으로 확인한다. 4.2.2.4 화기와의 거리 저장설비 주위의 화기 취급 상황이 도면과 일치하는지 확인하고 거리 등을 실측한다. 4.2.2.5 경계표지 경계표지 및 경계책 설치 장소가 도면과 일치하는지 확인하고 적정하게 설치되었는지 측정·확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.8 중화설비·이송설비 흡수 또는 중화설비·이송설비 설치장소와 설비의 사양이 도면과 일치여부 확인 및 작동시험을 실시한다. 4.2.2.9 용기보관장소 용기보관실의 설치상태가 도면과 일치여부를 확인한다.	4.2.2.8 중화설비·이송설비 흡수 또는 중화설비·이송설비 설치 장소와 설비의 사양이 도면과 일치하는지 확인하고 작동시험을 실시한다. 4.2.2.9 용기 보관 장소 용기 보관실의 설치 상태가 도면과 일치하는지 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.10 저장설비실 저장설비실의 통풍구조, 구분설치상황이 도면과 일치여부 확인하고 성능시험을 실시한다. 4.2.2.11 독성가스의 제해 제해조치를 할 수 있는 장치의 설치상황이 도면과 일치하는지 여부를 확인하고, 작동시험을 실시한다.	4.2.2.10 저장설비실 저장설비실의 통풍구조, 구분 설치 상황이 도면과 일치하는지 확인하고 성능시험을 실시한다. 4.2.2.11 독성가스의 제해 제해조치를 할 수 있는 장치의 설치 상황이 도면과 일치하는지 확인하고, 작동시험을 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 한자어 순화
A2. 콘크리트블록제 방호벽 콘크리트블럭제의 벽에 대한 철근을 제1항과 같이 배근 결속하고, 부록 공동부에는 콘크리트 몰탈을 채워서 두께는 15 ㎝ 이상, 높이는 2 m 이상인 것을 견고한 기초위에 구축한 것 일것.	A2. 콘크리트블록제 방호벽 콘크리트블록제의 벽에 철근을 제1항과 같이 배근 결속하고, 블록 공동부에는 콘크리트 모르타르를 채워서 두께는 15 ㎝ 이상, 높이는 2 m 이상인 것을 견고한 기초 위에 구축한 것일 것.	ㅇ 상세기준 작성지침에 따른 외래어 표기 통일 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문자으이 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체