KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준)
개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.1 방호벽에 관한 경과조치 1.5.1.1~1.5.1.3 <생 략> <신 설>	1.5.1 ------------------ 1.5.1.1~1.5.1.3 <현행과 같음> 1.5.1.4 2.9.2.2.4의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용하고, 2021년 10월 6일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 콘크리트블럭제 방호벽의 기초 두께 기준 개정에 따른 경과 조치
1.5.6 배관의 설치에 관한 경과조치 1.5.6.1~1.5.6.3 <생 략> <신 설>	1.5.6 ---------------- 1.5.6.1~1.5.6.3 <현행과 같음> 1.5.6.4 2.5.7.4.8, 2.5.7.8.2 및 2.5.7.8.3의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 부터 적용하고, 2021년 10월 6일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 2.5.7.4.8의 배관의 건축물 기초 밑 설치제한에 따른 경과 조치 ㅇ 2.5.7.8.2, 2.5.7.8.3의“저압”에 대한 압력 기준(0.1MPa) 개정에 따른 경과조치
1.5.16 가스계량기 설치에 관한 경과조치 1.5.16.1~1.5.16.2 <생 략> <신 설>	1.5.16 ------------------ 1.5.16.1~1.5.16.2 <현행과 같음> 1.5.16.3 2.4.4.3.2(1) 및 2.4.4.3.2(3)의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용하고, 2021년 10월 6일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 계량기 설치장소 및 설치높이 측정기준 개정에 따른 경과조치
1.5.21 보호포 및 라인마크 설치에 관한 경과조치 1.5.21.1~1.5.21.2 <생 략> <신 설>	1.5.21 ------------------ 1.5.21.1~1.5.21.2 <현행과 같음> 1.5.21.3 2.5.10.3의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용하고, 2021년 10월 6일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 보호포 설치대상 기준 개정에 따른 경과조치 추가
1.5.22 강판제 방호벽 설치에 대한 경과조치 2021년 1월 12일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 2.9.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준을 따를 수 있다. <신 설>	1.5.22 ------------------ -------------------------------------------------------. 1.5.23 가스설비 설치기준에 대한 경과조치 2.4.4.4.1(3)의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용한다.	ㅇ 가압구 설치대상 기준 개정에 따른 경과조치 신설
2.1.1 화기와의 거리 2.1.1.1~2.1.1.2 <생 략> 2.1.1.3 가스계량기는 가스계량기의 검침·교체·유지관리 및 계량이 용이하고 환기가 양호한 장소에 설치한다. 2.1.1.4 가스계량기는 「건축법 시행령」제46조제4항에 따른 공동주택의 대피 공간, 방·거실 및 주방 등 사람이 거처하는 장소, 그 밖에 가스계량기에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 장소에 설치하지 않는다.	2.1.1 ------- 2.1.1.1~2.1.1.2 <현행과 같음> <삭 제> <삭 제>	ㅇ 계량기 설치방법 관련 내용으로 2.4.4.3에서 규정
2.1.4 다른 설비와의 거리 2.1.4.1 가스계량기는 환기가 양호한 가능한 장소에 설치한다. 2.1.4.2 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한정한다)의 설치 높이는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 수직·수평으로 설치하고, 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정한다. 다만, 강판, FRP 등의 내구성이 있는 재질의 격납상자 내에 설치하는 경우와 기계실 및 보일러실(가정에 설치된 보일러 실은 제외한다)에 설치하는 경우에는 설치 높이의 제한을 하지 않는다. 2.1.4.3 <생 략>	2.1.4 ---------- <삭 제> <삭 제> 2.1.4.3 <현행과 같음>	ㅇ 계량기 설치방법 관련 내용으로 2.4.4.3에서 규정
2.4.4 가스설비 설치 2.4.4.1~2.4.4.2 <생 략> 2.4.4.3 계량기 설치 체적판매방법에 따라 액화석유가스를 사용하는 가스시설에는 액화석유가스 사용에 맞는 가스계량기를 설치한다. <신 설>	2.4.4 ------- 2.4.4.1~2.4.4.2 <현행과 같음> 2.4.4.3 ------ 2.4.4.3.1 체적판매방법에 ---------------------------------------------------. 2.4.4.3.2 가스계량기의 설치장소는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 가스계량기는 검침ㆍ교체ㆍ유지관리 및 계량이 용이하고 환기가 양호하도록 다음의 어느 하나의 장소에 설치한다. (1-1) 가스계량기를 설치한 실내의 하부에 50 ㎠ 이상 환기구(철망 등을 부착할 때는 철망 등이 차지하는 면적을 뺀 면적) 등을 설치한 장소 (1-2) 가스계량기를 설치한 실내에 기계환기설비를 설치한 장소 (1-3) 가스누출자동차단장치를 설치하여 가스누출시 경보를 울리고 가스계량기 전단에서 가스가 차단될 수 있도록 조치한 장소 (1-4) 환기가 가능한 창문 등(개방시 환기면적이 100 ㎠ 이상에 한정한다)이 설치된 장소 (2) 가스계량기는 「건축법 시행령」제46조제4항에 따른 공동주택의 대피 공간, 방·거실 및 주방 등 사람이 거처하는 장소, 그 밖에 가스계량기에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 장소에 설치하지 않는다. (3) 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한정한다)의 설치 높이는 바닥으로부터 계량기 지시장치(계량값 표시창)의 중심까지 1.6 m 이상 2 m 이내에 수직·수평으로 설치하고, 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정한다. 다만, 강판, FRP 등의 내구성이 있는 재질의 격납상자 내에 설치하는 경우와 기계실 및 보일러실(가정에 설치된 보일러 실은 제외한다)에 설치하는 경우에는 설치 높이의 제한을 하지 않는다.	ㅇ 계량기 설치장소(환기 양호한 장소) 및 계량기 설치높이 측정기준을 도시가스 사용시설 기준과 정합화, 중복 내용 통합 - 계량기 설치장소 기준은 LP가스시설 검사업무처리지침 제8-24조②으로 운영 중이던 사항 반영
2.4.4.4 중간밸브 설치 가스사용시설에는 그 사용시설의 안전 확보 및 정상작동을 위하여 다음 기준에 따라 중간밸브를 설치한다. 2.4.4.4.1 연소기가 설치된 곳에는 조작하기 쉬운 위치에 중간밸브를 다음 기준에 적합하게 설치한다. (1)~(2) <생 략> (3) 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하“가압구”라 한다)을 설치한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우와 시행규칙 제70조제1항제4호의 경우에는 가압구를 설치하지 않을 수 있으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기출구측 용적이 1리터 미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있다.	2.4.4.4 ------- ------------------------------------------------------. 2.4.4.4.1 -------------------------------------------------. (1)~(2) <현행과 같음> (3) ------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------- 경우에는 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 규칙 제70조제1항제4호에 따른 신규주택도 검사범위가 저장설비에서 연소기까지이며 가압구가 필요한 경우가 있어 가압구 설치대상에 포함
2.5.7 배관설비 설치 규칙 별표 20 제1호가목4)라)에 따라 배관은 위해(危害)의 우려가 없는 곳에 설치하되, 설치 환경조건에 따라 다음 기준에 적합하게 설치한다. 2.5.7.1~2.5.7.3 <생 략> 2.5.7.4 설치장소 선정 2.5.7.4.1~2.5.7.4.7 <생 략> <신 설>	2.5.7 ------- ------------------------------------------------------------------------------. 2.5.7.1~2.5.7.3 <현행과 같음> 2.5.7.4 -------- 2.5.7.4.1~2.5.7.4.7 <현행과 같음> 2.5.7.4.8 배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 않는다.	ㅇ 모든 LPG사용시설에 대해 배관을 건축물 기초 밑에 설치하지 않도록 도시가스 사용시설 기준과 정합화 ※ 참고 FU551 1.7.3 건축물 기초밑 설치 제한 사용자배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 않는다.
2.5.7.5 <생 략> 2.5.7.6 배관 노출설치 배관은 유지관리에 지장이 없고, 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. 2.5.7.6.1~2.5.7.6.5 <생 략> 2.5.7.6.6 배관이음부(용접이음매는 제외한다)와 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다.	2.5.7.5 <현행과 같음> 2.5.7.6 ------- ------------------------------------------------------------. 2.5.7.6.1~2.5.7.6.5 <현행과 같음> 2.5.7.6.6 ---------------------------- 전선과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다. 다만, 가스누출자동차단장치와 원격검침장치(가스 사용량을 통신 방식을 사용하여 멀리 떨어진 곳에서 검침할 수 있는 장치)를 작동시키기 위한 전선은 제외한다.	ㅇ 소형저장탱크 원격검침장치를 작동시키기 위한 절연조치를 한 전선은 가스누출자동차단장치의 경우와 같이 배관이음부와의 이격거리 적용에서 제외 ※ “원격검침장치”사전적 정의 : 전기‧가스‧수도 따위의 사용량을 통신 방식을 사용하여 멀리 떨어진 곳에서 검침할 수 있는 장치
2.5.7.8 배관 실내 설치 2.5.7.8.1 <생 략> 2.5.7.8.2 건축물 안의 매몰배관 2.5.7.6.1에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안에 매몰하여 설치할 수 있고, 이 경우 스테인리스강관, 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관·금속플렉시블호스를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. 2.5.7.8.3 천정·벽·바닥 배관 2.5.7.4.4 본문에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치(배관을 매몰하지 않고 환기가 잘되지 않는 일정 공간에 설치하는 경우를 말한다)할 수 있고, 이 경우 스테인리스강관, 동관, 금속플렉시블호스(동관, 금속플렉시블호스가 못박음 등으로 손상의 우려가 있는 부분은 금속재의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한다)를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. 여기서 “못박음 등으로 손상 우려가 있는 부분”이라 함은 천장ㆍ벽ㆍ바닥의 외면으로부터 0.15 m 이내에 배관이 설치되는 경우를 말한다.	2.5.7.8 -------- 2.5.7.8.1 <현행과 같음> 2.5.7.8.2 ------------ ----------------- 0.1 ㎫ 미만인 --------------------------------------------------------------------------- 금속플렉시블호스(상용압력 3.3 ㎪ 이하에 한정한다) -----------. 2.5.7.8.3 ---------- -------------------- 0.1 ㎫ 미만인 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 금속플렉시블호스(금속플렉시블 호스의 경우 상용압력 3.3 ㎪ 이하에 한정하고, 동관, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 도시가스 저압 기준 반영하여“저압”에 대한 압력 기준(0.1MPa미만) 개정 - 0.1MPa미만으로 압력기준을 명확히 하면서 금속플렉시블호스사용에 있어 혼선 예방을 위해 금속플렉시블 호스를 사용할 수 있는 압력을 명확히 함(제조기준의 적용범위가 3.3 ㎪ 이하)
2.5.10 배관설비 표시 배관은 안전을 확보하기 위하여 배관의 외부에는 액화석유가스를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 다음과 같이 도색 및 표시를 한다. 2.5.10.1~2.5.10.2 <생 략> 2.5.10.3 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄(이하 “공동주택등”이라 한다)에 해당되는 액화석유가스 사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에 보호포를 설치하고, 지면에는 확인할 수 있는 라인마크 또는 표지판을 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.10 ------- ---------------------------------------------------------------------------------. 2.5.10.1~2.5.10.2 <현행과 같음> 2.5.10.3 액화석유가스 사용시설의 배관을 지하에 매설하는 경우에는 --------------------------, 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄(이하 “공동주택등”이라 한다)에 해당하는 액화석유가스 사용시설의 지면에는 -------------.	ㅇ 전원주택 단지 등의 액화석유가스사용시설에서 매설배관 시공사례가 증가함에 따라, 굴착공사에 따른 매설배관 손상사고를 예방하기 위하여 보호포를 설치를 의무화 - 도시가스사용시설의 경우 배관을 지하에 매설하는 경우에는 모두 보호포를 설치토록 하고 있음.(FU551 2.5.7.3)
2.8.2.2 가스누출경보기 설치 가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있게 하기 위하여 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치한다. (1)~(3) <생 략> 2.8.2.2.1 가스누출경보기의 기능 (1) <생 략> (2) 미리 설정된 가스농도(폭발한계의 1/4 이하)에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 한다.	2.8.2.2 ----------- -------------------------------------------------------------------------. (1)~(3) <현행과 같음> 2.8.2.2.1 ------------- (1) <현행과 같음> (2) ---------- 폭발하한계의 -----------------------------.	ㅇ 오류 문구 수정 ※ 참고 : FU551 2.8.2.1.1(2)미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 1/4이하)에서 60초 이내에 경보를 울리는 것으로 한다.
2.9.2.2 콘크리트블럭제 방호벽 2.9.2.2.1~2.9.2.2.3 <생 략> 2.9.2.2.4 기초는 일체형으로 하되, 높이는 350 ㎜ 이상으로 하고, 되메우기 깊이는 300 ㎜ 이상으로 한다(그림 2.9.2.3.6① 참조).	2.9.2.2 ------------ 2.9.2.2.1~2.9.2.2.3 <현행과 같음> 2.9.2.2.4 ------------------------------------------------- 이상으로 하며, 기초의 두께는 방호벽 최하부 두께의 120 % 이상으로 한다(그림 2.9.2.3.6① 참조).	ㅇ 방호벽 기초 그림 2.9.2.3.6①은 철근콘크리트제 방호벽과 콘크리트블럭제 방호벽 모두에 적용 - 철근콘크리트제 방호벽 기준과 같이 콘크리트블럭제 방호벽의 기초의 두께 명시
2.9.3 살수장치 설치 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 안전거리를 유지하지 못할 경우 설치해야 하는 냉각살수장치 등은 다음과 같다. 다만, 다음의 경우에는 그렇지 않다.	2.9.3 ------- 규칙 제2조제1항제17호에 따른 다중이용시설 또는 가연성의 건조물과 -------------------------------. -----------------.	ㅇ 오류 문구 수정 - 2.3.3.1(3)이 다중이용시설로 개정되었으므로 이에 맞게 문구수정
2.11.1 경계표시 소형저장탱크에 의한 액화석유가스사용시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 액화석유가스를 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계표지를 한다. <단서 신설>	2.11.1 ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 저장능력 1 ton 미만의 소형저장탱크의 경우에는 각 소형저장탱크마다 2.11.1.3에 따른 경계표지의 규격을 (0.3 × 0.15) m 이상으로 할 수 있다.	ㅇ 저장능력이 1ton 미만인 경우에는 소형저장탱크의 크기가 작고 경계책을 설치하지 않아 소형저장탱크의 경계표지 규격을 해당 소형저장탱크의 크기에 적합하게 합리화
3.4 수리·청소 및 철거기준 규칙 별표 20 제1호나목3)에 따라 사용시설 중 액화석유가스가 통하는 설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 그 작업의 안전 확보와 그 설비의 작동성 유지를 위하여 다음 기준에 따라 안전하고 확실하게 작업한다. 3.4.1 수리·청소 및 철거 준비 3.4.1.1 가스설비의 수리·청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획과 해당 책임자의 감독 하에 수리등 작업을 실시한다. 3.4.1.2 액화석유가스설비의 수리 등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스 또는 액체로 치환한다. 3.4.1.2.1 가스설비의 내부가스를 그 압력이 대기압 가까이 될 때까지 다른 저장탱크 등에 회수한 후 잔류가스를 서서히 안전하게 방출하거나 연소장치에 유도하여 연소시키는 방법으로 대기압이 될 때까지 방출한다. 3.4.1.2.2~3.4.1.2.4 <생 략> 3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음 기준에 적합하면 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스치환을 생략할 수 있다. (1) 해당 가스설비의 내용적이 1 ㎥ 이하인 것 (2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 ㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 것 (3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것 (4) 화기를 사용하지 않는 작업인 것 (5) 설비의 간단한 청소 또는 개스킷의 교환 및 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것	3.4 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.4.1 ------------ 3.4.1.1 가스시설의 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.4.1.2 가스시설의 ------------ 가스공급을 차단하기 위해 필요한 안전조치를 하고, 다음 -----------------------------------------. 3.4.1.2.1 가스시설의 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.4.1.2.2~3.4.1.2.4 <현행과 같음> 3.4.1.2.5 ---------------------------------------------- 가스시설 ------------------------. (1) -- 가스시설의 ---------- (2) ---------------------------------- 가스시설에 ------------------------- (3) ---------------------- (4) ------------------- (5) --------------------------------------------	ㅇ 규칙 별표 20 제1호나목3)에서 ‘가스시설’의 수리등에 대해 안전수칙을 명시하고 있으므로 가스 설비 외에도 배관 등의 수리·청소 기준을 적용하도록 문구 명확화 - 또한, 가스시설을 수리하기 전에 가스공급을 차단하기 위한 필요한 안전조치(막음조치 등)를 실시 후 수리토록 기준 신설 ※ 용어 정의 참고 - 가스설비 : 저장설비 외의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관은 제외한다)와 그 부속설비 - 가스시설 : 저장설비, 가스설비 및 배관 포함 ※ 규칙 별표20 제1호나목3) 3) 수리·청소 및 철거 기준 가스시설을 수리할 때에는 작업의 안전을 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 작업 후에는 그 설비의 작동성 확인 등 안전을 위하여 필요한 조치를 할 것 ※ KGS FP331(액화석유가스 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 3.4.1 수리ㆍ청소 및 철거 준비 3.4.1.1 가스시설의 수리ㆍ청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획과 해당 책임자의 감독에 따라 수리등의 작업을 실시한다.
3.4.2 수리·청소 및 철거작업 3.4.2.1 가스 재치환 가스설비의 수리등을 위하여 작업원이 해당 가스설비 안에 들어갈 경우에는 다음 기준에 따라 3.4.1.2에 따른 치환이 완료된 후 해당 치환에 사용된 가스 또는 액체를 공기로 재치환하는 동시에 수리 등을 하는 중에는 산소의 농도를 수시로 확인한다. 이 경우 3.4.1.2의 치환을 불활성가스 등으로 한 때에는 특히 주의한다. 3.4.2.1.1~3.4.2.1.2 <생 략> 3.4.2.2 누출방지조치 가스설비를 개방하여 수리 등을 할 경우에 다른 부분으로부터의 가스누출을 방지하는 조치 등은 그 작업내용 등에 따라 다음 기준에 따른다. 3.4.2.2.1~3.4.2.2.3 <생 략>	3.4.2 ------------- 3.4.2.1 ------- 가스시설의 ----------------- 가스시설 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------------------------------. 3.4.2.1.1~3.4.2.1.2 <현행과 같음> 3.4.2.2 ------- 가스시설을 -------------------------------------------------------------------. 3.4.2.2.1~3.4.2.2.3 <현행과 같음>
3.4.3 수리 및 청소 사후조치 가스설비의 수리등을 완료한 경우에는 다음 기준에 따라 해당 가스설비가 정상으로 작동하는지 확인한다. 3.4.3.1~3.4.3.6 <생 략> 3.4.3.7 액화석유가스의 가스설비는 그 내부가 불활성가스 등으로 치환되어 있는지 확인한다.	3.4.3 ------------ 가스시설의 ------------------------- 가스시설이 ---------------. 3.4.3.1~3.4.3.6 <현행과 같음> 3.4.3.7 ------- 가스시설은 ------------------------------.
4.1.3 정기검사 (1-4) 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3에 따른 다른 설비와의 거리 기준에 적합한지 확인	4.1.3 ---- (1-4) 2.1.4.3에 -------------------------	ㅇ 계량기 설치장소 및 설치높이 기준 개정에 따라 삭제되는 규정 반영
4.2.2.3 가스설비 확인방법 4.2.2.3.1 <생 략> 4.2.2.3.2 가스설비는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로 내압시험을 하기가 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 "내압시험압력"이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우는 제외하고, 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하여 이상이 없는지 확인한다. 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부 기준은 다음에 따른다. (1)~(2) <생 략> (3) 기밀시험 기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되 기밀시험은 다음에 따른다. 다만, 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 경우(2.5.7.1 단서에 따라 소형저장탱크를 금속플렉시블호스로 연결하는 경우 소형저장탱크로부터 가장 가까운 압력조정기 출구측 첫 번째 배관용 밸브까지의 구간 및 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간을 포함한다) 또는 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다. (3-1)~(3-2) <생 략> (3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다. (3-3-1)~(3-3-3) <생 략> <신 설>	4.2.2.3 ---------- 4.2.2.3.1 <현행과 같음> 4.2.2.3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------------. (1)~(2) <현행과 같음> (3) ---- ----------------------------------------. 다만, 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다. (3-1)~(3-2) <현행과 같음> (3-3) ----------------------- (3-3-1)~(3-3-3) <현행과 같음> (3-3-4) 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 (3-3-4-1) 및 (3-3-4-2)의 구간에 대하여 (3-3-4-3)의 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다. (3-3-4-1) 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 호스 (3-3-4-2) 2.5.7.1 단서에 따라 소형저장탱크를 성능인증을 받은 금속플렉시블호스로 연결하는 경우 소형저장탱크로부터 가장 가까운 압력조정기 출구측 첫 번째 배관용 밸브까지의 구간 (3-3-4-3) (3-3-4-1)에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.3.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있고, (3-3-4-2)에 대해서는 연결부 체결 상태를 확인하는 것으로 할 수 있다.	ㅇ 현실적으로 기밀시험이 곤란한 부분에 대한 검사기준 개선
4.2.2.4 배관설비의 확인방법 4.2.2.4.1 <생 략> 4.2.2.4.2 배관설비는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 "내압시험압력"이라 한다)으로 내압시험을 실시(저압배관으로서 배관재료가 2.5.1.2에 적합한 경우에는 기밀시험으로 갈음한다)하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고, 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하여 이상이 없으며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음에 따른다. (1)~(2) <생 략> (3) 기밀시험 기밀시험압력은 상용압력 이상의 압력으로 실시하되 기밀시험은 다음에 따른다. 다만, 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 경우(2.5.7.1 단서에 따라 소형저장탱크를 금속플렉시블호스로 연결하는 경우 소형저장탱크로부터 가장 가까운 압력조정기 출구측 첫 번째 배관용 밸브까지의 구간 및 2단감압식 압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간을 포함한다) 또는 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.4.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다. (3-1)~(3-2) <생 략> (3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다. (3-3-1) 정기검사시 지하매설배관에 대한 기밀시험방법은 다음 기준에 따라 실시한다. (3-3-1-1) 기밀시험압력은 사용압력 이상으로 실시한다. (3-3-1-2) 지하매설 배관은 3년마다 기밀시험을 실시한다. (3-3-1-3)~(3-3-1-4) <생 략> (3-3-2) <생 략> <신 설>	4.2.2.4 ---------- 4.2.2.4.1 <현행과 같음> 4.2.2.4.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 없는지 확인한다. 이 경우 -------------------. (1)~(2) <현행과 같음> (3) ---- ----------------------------------------. 다만, 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.4.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사로 할 수 있다. (3-1)~(3-2) <현행과 같음> (3-3) ---------------------. (3-3-1) 정기검사시 지하매설배관의 기밀시험은 사용시설의 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지경계 밖의 지하매설배관과 공동주택등에 해당하는 사용시설의 지하매설배관의 경우에 실시하고, 방법은 다음 기준에 따라 실시한다. (3-3-1-1) ------------------------. (3-3-1-2) --------------------------. (3-3-1-3)~(3-3-1-4) <현행과 같음> (3-3-2) <현행과 같음> (3-3-3) 완성검사 시 상용압력 이상으로 가압이 곤란한 (3-3-3-1) 및 (3-3-3-2)의 구간에 대하여 (3-3-3-3)의 검사를 실시한 경우 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다. (3-3-3-1) 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측으로부터 연소기까지의 용적이 1리터 미만인 구간 및 호스 (3-3-3-2) 2.5.7.1 단서에 따라 소형저장탱크를 성능인증을 받은 금속플렉시블호스로 연결하는 경우 소형저장탱크로부터 가장 가까운 압력조정기 출구측 첫 번째 배관용 밸브까지의 구간 (3-3-3-3) (3-3-3-1)에 대해서는 사용압력 이상의 압력으로 표 4.2.2.4.2(3)①에 따라 실시하는 누출검사를 실시할 수 있고, (3-3-3-2)에 대해서는 연결부 체결 상태를 확인하는 것으로 할 수 있다.	ㅇ 도시가스 사용시설은 지하매설배관에 대한 정기검사시 기밀시험을 실시하지 않고 있으므로, 규제의 형평성을 고려하여 LPG사용시설도 지하매설배관에 대해서도 정기검사 시 지하매설배관 기밀시험 제외하고, - 도시가스 시설에서는 사용자공급관이나 공급관으로 분류되어 기밀시험을 실시하는 배관이 LPG에서는 사용시설로 포함되므로, 해당 배관에 대해서만 기밀시험 실시 ㅇ 현실적으로 기밀시험이 곤란한 부분에 대한 검사기준 개선