KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.23 가스설비 설치 기준에 대한 경과조치

2.4.4.4.1(3)의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용한다.

<신 설>

1.5.23 ---------------- 2.4.4.4.1(3)의 -------------------- 이후-------------------------------.

1.5.23.2 2.4.4.1.6의 개정기준은 상세기준 승인일 이후 3개월이 경과한 날(2022년 1월 8일)부터 적용하고, 2022년 1월 8일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 압력조정기 설치 종류 제한에 따른 경과조치

<신 설>

1.5.24 연료전지 설치에 대한 경과조치

2.7.4.4.1(7)의 개정기준은 상세기준 승인일로부터 3개월이 경과한 날(2022년 1월 8일)부터 적용하고, 2022년 1월 8일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 연료전지 배기통 은폐부 설치 시 단열조치 개정에 따른 경과조치

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 압력조정기 설치

사용시설에는 그 사용시설의 안전 확보 및 정상작동을 위하여 다음 기준에 따라 압력조정기를 설치한다.

2.4.4.1.1~2.4.4.1.5 <생 략>

<신 설>

2.4.4 -------

2.4.4.1 ---------

-----------------------------------------------------.

2.4.4.1.1~2.4.4.1.5 <현행과 같음>

2.4.4.1.6 1단감압식 저압·준저압조정기는 소형저장탱크 사용시설에 설치하지 않는다.

ㅇ 1단감압식 조정기는 고압의 압력을 사용압력으로 한번(1단)에 떨어뜨리기 때문에 과부하에 따른 성능의 안전성 및 내구성 등에서 2단감압식 보다 떨어짐.

※ 2단감압식 조정기는 고압의 압력을 1단(중간압) 감압 후 2단(저압) 감압을 하는 구조로 2단계에 걸쳐 대응을 하기 때문에 1단감압식 조정기보다 안정적임.

ㅇ 따라서 과충전, 재액화 등에 의해 액이 유출될 가능성이 있는 소형저장탱크에는 1단감압식 조정기를 사용하지 않도록 하고자 함.

<2단감압식 및 1단감압식 다이어프램 구조>

구 분	다이어프램 두께	보강층
2단감압식 1차형	0.6 mm	폴리에스테르
1단감압식 및 2단감압식 2차형	0.4 mm	없음

ㅇ 일본에서는 KHK S 0738에 따라 소형저장탱크에는 2단감압식 조정기를 설치하도록 권고하고 있음.

2.5.7 배관설비 설치

규칙 별표 20 제1호가목4)라)에 따라 배관은 위해(危害)의 우려가 없는 곳에 설치하되, 설치 환경 조건에 따라 다음 기준에 적합하게 설치한다.

2.5.7.1 저장설비로부터 중간밸브까지의 배관은 강관ㆍ동관ㆍPE관(2.5.1에 따른 강관ㆍ동관ㆍPE관을 말한다. 이하 2.5.7.1에서 같다) 또는 금속플렉시블호스(가스용품으로 검사를 받은 가스용 금속플렉시블호스 또는 해당 시설에 사용이 가능한 것으로 성능 인증을 받은 금속플렉시블호스를 말한다. 이하 2.5.7.1에서 같다)를 설치하고, 중간밸브에서 연소기 입구까지는 강관·동관·호스 또는 금속플렉시블호스를 설치한다. 다만, 저장능력 500 ㎏ 미만의 소형저장탱크를 사용하는 가스시설의 경우 소형저장탱크로부터 가장 근접하여 설치되는 압력조정기까지는 성능 인증을 받은 제품을 설치할 수 있다.

2.5.7 -------

배관은 규칙 별표 20 제1호가목4)라)에 따라 ----------------------------------------------------------.

2.5.7.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 한국가스안전공사로부터 성능 인증을 --------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 한국가스안전공사로부터 성능인증을 받은 소형저장탱크용 금속플렉시블호스는 다음 조건에 모두 만족하는 경우에만 설치할 수 있다.

(1) 저장능력 500 ㎏ 미만의 소형저장탱크를 사용하는 가스시설에 설치하는 경우

(2) 옥외 또는 전용탱크실 내에 설치하는 경우

(3) 저장능력 500 ㎏ 미만의  소형저장탱크로부터 가장 근접하게 설치되는 압력조정기의 전단이나 후단 중 한 곳에만 설치하는 경우

(4) 성능 인증 받은 소형저장탱크용 금속플렉시블호스를 상호 연결하여 설치하지 않는 경우

(5) 압력조정기의 후단에 설치하는 경우에는 압력조정기 후단에 설치된 배관용밸브와 접하도록 설치하는 경우

ㅇ 소형저장탱크와 조정기 사이에서 발생되는 재액화를 예방하기 위한 조치의 하나로 소형저장탱크에 조정기를 직결하여 사용할 수 있도록 2단감압식일체형 저압 및 준저압 조정기가 개발되었으나,

- 현재 저장능력 500kg미만 소형저장탱크에 사용하고 있는 성능 인증 받은 제품의 경우 사용시설 시설기준에서 고압부에만 사용토록 하고 있어 2단감압식일체형 조정기가 보급되어도 시공자들이 시공의 편의를 위해 소형저장탱크에 2단감압식일체형 조정기를 사용하지 않는 경우가 발생할 수 있어 조정기 후단 저압부에도 성능 인증 받은 제품을 사용할 수 있도록 하고자 함

※ 일본에서도 조정기 후단에 금속플렉시블 호스의 설치를 허용하고 있음

2.7.4.2 연료전지 공통 설치 기준

연료전지 종류와 관계없이 적용되는 공통 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <생 략>

2.7.4.2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능 인증을 받은 것으로 한다.

2.7.4.2 ------------

----------------------------------.

2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <현행과 같음>

2.7.4.2.13 --------------------------------------------------------- 한국가스안전공사로부터 성능 인증을 받은 제품 또는 ISO/IEC 17065에 의한 인증기관으로부터 제품 인증을 받은 제품으로 한다. 다만, 성능인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 제품인 경우에는 제조자의 제조기준에 따를 수 있다.

ㅇ 연료전지 배기통은 성능 인증 받은 제품을 사용하도록 명시하고 있으나, 규격에 따라 성능 인증 또는 제품 인증을 받을 수 없는 경우가 있어, 성능 인증 또는 제품인증을  받을 수 없는 경우에는 제조자의 제조 기준을 따를 수 있도록 기준 합리화

2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <생 략>

2.7.4.2.26 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치 기준에 적합한 때에는 표 2.7.4.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존해야 하며 그 사본(지질 백상지 260 g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

표 2.7.4.2.26 연료전지 설치 시공 및 보험가입 확인서의 예

<표 생략>

2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <현행과 같음>

2.7.4.2.26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.7.4.2.26 ---- 설치 시공 확인서의 예

<현행과 같음>

ㅇ 연료전지의 설치는 보험가입 대상이 아니므로 연료전지 설치 시공 확인서 예시의 오류 문구 수정

2.7.4.4 밀폐식

밀폐식 연료전지의 급 ·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다.

2.7.4.4.1 일반사항

(1)~(6) <생 략>

(7) 급 ㆍ배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

2.7.4.4 ----

------------------------------.

2.7.4.4.1 ----

(1)~(6) <현행과 같음>

(7) ----------------------------------------------- 경우에는 배기통을 단열조치하고, ------------------------- 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 본다.

ㅇ 밀폐식 연료전지의 배기통을 은폐부에 설치할 경우 단열조치를 하도록 기준을 명확히 하고, 이중 구조의 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정하도록 가스보일러 설치 기준과 정합화