KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

1.5.4 배관의 두께산정 및 재료에 관한 경과조치

1.5.4.1 <생 략>

1.5.4.2 고압가스이외의 가스가 통하는 배관(저압배관)의 압력을 받는 부분에 사용되는 재료는 사용조건에 따라 다음의 규격재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료인 것으로 한다. 다만, 2.5.1.1에 따른 고압배관의 재료는 저압배관에 사용할 수 있다.

(1) 관재료

(1-1)~(1-3) <생 략>

(1-4) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에 한정하며 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

1.5.4 -----------------------

1.5.4.1 <현행과 같음>

1.5.4.2 --------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------

--------.

(1) ---

(1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) -------------------. -- 지하매설배관에 ------------------------------

---.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일(112차 기준위 결정내용반영)

2.2.3 저장탱크 고정

<생 략>

2.2.3.1~ 2.2.3.4 <생 략>

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크의 가대(架臺)의 지지간격(span)이 5 m 이상인 것은 해당 저장탱크의 유동측 가대에 대하는 기초설치면과 가대바닥면과의 사이에는 다음 기준에 따라 미끄럼판을 설치한다. 다만, 지하에 매몰하는 저장탱크의 경우에는 저장탱크의 유동측 가대에 대하는 기초설치면과 가대바닥면과의 사이에 미끄럼판을 설치하지 않을 수 있다(그림 2.2.3.5.3 참조).

2.2.3 --------

<현행과 같음>

2.2.3.1~ 2.2.3.4 <현행과 같음>

2.2.3.5 ---------------------------------

------------------------------------------------------------------. -------- 매설하는 --------------------------------

----------------------------------------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1~2.4.4.3 <생 략>

2.4.4.4 중간밸브 설치

<생 략>

2.4.4.4.1 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(2) <생 략>

(3) 액화석유가스사용시설의 압력조정기의 출구측 배관에는 압력조정기와 접하도록 배관용밸브 및 압력측정기구 접속 이음관(이하“가압구”라 한다)을 설치한다. 다만, 가압구를 설치하지 않아도 상용압력 이상으로 가압할 수 있는 경우와 시행규칙 제48조제1항제3호의 경우에는 가압구를 설치하지 않을 수 있으며, 2단감압식압력조정기의 2차조정기 출구측 용적이 1리터미만인 경우에는 배관용밸브 및 가압구를 설치하지 않을 수 있다.

2.4.4 -------

2.4.4.1~2.4.4.3 <현행과 같음>

2.4.4.4 -------

<현행과 같음>

2.4.4.4.1 ------------------.

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) -----------------------------

------------------------------- --------------------------------------------------------------시행규칙 제70조제1항제4호의---------------

---------------------------------------------------------------------.

ㅇ 액법 시행규칙 조문인용 오류 문구 수정

2.5.1 배관설비 재료

<생 략>

2.5.1.1 <생 략>

2.5.1.2 저압배관의 재료

<생 략>

(1) 관재료

(1-1)~(1-2) <생 략>

(1-3) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에 한하며, 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

2.5.1 --------

<현행과 같음>

2.5.1.1 <현행과 같음>

2.5.1.2 ---------

<현행과 같음>

(1) ----

(1-1)~(1-2) <현행과 같음>

(1-3) ---------------------. -- 지하매설배관에 ----------------------------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.5.7 배관설비 설치

<생 략>

2.5.7.1~2.5.7.4 <생 략>

2.5.7.5 배관 지하매설

규칙 별표 20 제1호가목4)라)에 따라 지하에 매몰하는 배관은 안전성을 확보한 것을 사용하며, 그 배관의 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.5.1 지하에 매몰하는 배관은 폴리에틸렌피복강관 또는 PE관을 사용한다.

2.5.7.5.2~2.5.7.5.5 <생 략>

2.5.7.5.6 PE관을 매몰할 경우 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(3) <생 략>

2.5.7 -------

<현행과 같음>

2.5.7.1 ~2.5.7.4 <현행과 같음>

2.5.7.5 -------

------------------------- 매설하는 -------

-----------------------------------------------.

2.5.7.5.1 ---- 매설하는 ----------------------

-----.

2.5.7.5.2~2.5.7.5.5 <현행과 같음>

2.5.7.5.6 ---- 매설할 ------------------.

(1)~(3) <현행과 같음>

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

2.5.7.6~2.5.7.7 <생 략>

2.5.7.8 배관 실내 설치

2.5.7.8.1~2.5.7.8.2 <생 략>

2.5.7.8.3 천정·벽·바닥 배관

2.5.7.4.4 본문에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치(배관을 매몰하지 않고 환기가 잘되지 않는 일정 공간에 설치하는 경우를 말한다)할 수 있고, 이 경우 스테인리스강관, 동관, 금속플렉시블호스(동관, 금속플렉시블호스가 못박음 등으로 손상의 우려가 있는 부분은 금속재의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한다)를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. 여기서 “못박음 등으로 손상 우려가 있는 부분”이라 함은 천정ㆍ벽ㆍ바닥의 외면으로부터 15cm 이내에 배관이 설치되는 경우를 말한다.

2.5.7.6~2.5.7.7 <현행과 같음>

2.5.7.8 --------

2.5.7.8.1~2.5.7.8.2 <현행과 같음>

2.5.7.8.3 ----------

------------------------------------건축물 안의 천정·벽·바닥에 은폐 설치-----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0.15 m ----- ---------------.

ㅇ 은폐 배관에 대해 도시가스 사용시설과 동일하게 “은폐 설치”로 문구 수정

※ 참고 : FU551 1.3.27 “은폐(隱蔽) 배관” 란 건축물 내 천정, 벽체, 바닥 등의 공간에 외부에서 배관이 보이지 않게 설치된 배관으로서, 배관의 점검·교체 등이 가능한 배관을 말함.

2.5.10 배관설비 표시

배관은 안전을 확보하기 위하여 배관의 외부에는 액화석유가스를 사용하는 배관임을 명확하게 식별할 수 있도록 다음과 같이 도색 및 표시를 한다.

2.5.10.1 <생 략>

2.5.10.2 지상배관은 표면을 노란색, 지하매몰배관은 표면을 붉은색 또는 노란색으로 표시한다.

2.5.10 --------

--------------------------------------------------------------------------.

2.5.10.1 <현행과 같음>

2.5.10.2 -------------- 지하매설배관은 ---------

--------------.

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

4.1.2 완성검사

완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설(규칙 제70조제1항제4호에 따른 공동주택을 포함하고, 4.1.2(2)는 제외한다)

(1-1)~(1-4) <생 략>

(1-5) 2.7에 따른 연소기기준에 적합한지 확인

(1-6)~(1-11) <생 략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제70조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

4.1.2 ----

------------------------------------------------------.

(1) ---------- <삭 제>

(1-1)~(1-4) <현행과 같음>

(1-5) -----------------

(1-6)~(1-11) <현행과 같음>

(2) <삭 제>

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

(완성검사 범위 확대)

4.1.3 정기검사

<생 략>

(1) 액화석유가스사용시설[4.1.3(2)는  제외한다]

(1-1)~(1-30) <생 략>

(1-31) 2.5.10에 따른 배관설비 표시기준에 적합한지 확인(2.5.10.2의 지하매몰배관은 제외한다)

(1-32)~(1-49) <생 략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제70조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

(2-1)~(2-26) <생 략>

(2-27) 2.5.10에 따른 배관설비 표시기준에 적합한지 확인(지하 매몰배관은 제외한다)

4.1.3 -----

<현행과 같음>

(1) ------------------------

(1-1)~(1-30) <현행과 같음>

(1-31) -------------------------------- 지하매설배관은 ----

(1-32)~(1-49) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------단독주택(공동저장시설에 한함), 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설----------------------

------------------------------------------------------------------------

(2-1)~(2-26) <현행과 같음>

(2-27) ---------------------------지하 매설배관은 ----

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

ㅇ 액법 시행규칙 개정사항 반영

(단독주택(공동저장시설에 한함)의 정기검사 범위 변경)

4.2.2 완성검사 및 정기검사

4.2.2.1~4.2.2.4 <생 략>

4.2.2.5 배관설비의 확인방법

4.2.2.5.1 <생 략>

4.2.2.5.2 <생 략>

(1)~(2) <생 략>

(3) 기밀시험

<생 략>

(3-1)~(3-2)<생 략>

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 정기검사시 지하매몰배관에 대한 기밀시험방법은 다음 기준에 따라 실시한다

4.2.2 -----------

4.2.2.1~4.2.2.4 <현행과 같음>

4.2.2.5 -----------

4.2.2.5.1 <현행과 같음>

4.2.2.5.2 <현행과 같음>

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) ----

<현행과 같음>

(3-1)~(3-2)<현행과 같음>

(3-3) -------------------.

(3-3-1) ------ 지하매설배관에 -------------

----------

ㅇ 용어 혼선 예방을 위해 “매몰”을 “매설”로 용어 통일

4.2.2.5.2 <생 략>

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험 <생 략>

(3-1) ~ (3-2) <생 략>

(3-3) 기밀시험방법은 다음에 따라 실시한다.

(3-3-1) 정기검사시 지하매몰배관에 대한 기밀시험방법은 다음 기준에 따라 실시한다

(3-3-1-1) <생 략>

(3-3-1-2) 지하매설 배관은 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-3-1-3) <생 략>

(3-3-1-4) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-3-1-4-1) <생 략>

(3-3-1-4-2) 지하매설 배관의 노선상을 50 m 이하의 간격으로 깊이 50 ㎝ 이상의 보링을 하고 관을 이용하여 흡입한 후, 가스검지기 등으로 누출 여부를 검사한다. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등 도로구조상 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 이용하여 누출 여부를 검사할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

(3-3-2) <생 략>

4.2.2.5.2 <현행과 같음>

(1) ~ (2) ----- <현행과 같음>

(3) ----- <현행과 같음>

(3-1) ~ (3-2) <현행과 같음>

(3-3) ---------------------.

(3-3-1) ---------------------------------------

(3-3-1-1) <현행과 같음>

(3-3-1-2) --------------------------.

(3-3-1-3) <현행과 같음>

(3-3-1-4)---------------------------------------.

(3-3-1-4-1) <현행과 같음>

(3-3-1-4-2) ------------------------- 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상의 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-3-1-4-2-1) 아스팔트로 포장된 경우 : 기층

(3-3-1-4-2-2) 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층

(3-3-2) <현행과 같음>

◦ 보링시 50cm 이하 매설된 가스배관과 지하 타시설물(통신선, 전력선 등)을 손상시킬 수 있어 보링 깊이를 가스누출시 확인이 가능한 최소깊이*로 합리화

* KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따라

❶ 아스팔트로 포장된 경우 : 기층 이상

❷ 콘크리트로 포장된 경우 : 보조기층 이상

◦ (일본)가스공작물의 기술상의 기준을 정하는 성령에 대한 해석례

구 분	기 준
보링 깊이	깊이 약 50㎝로 볼링 다만, 포장이 되어있는 경우는 표층 (기층을 포함)을 관통 노반에 이르는 깊이 이상