KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개 정 사 유

부록 C 저장탱크의 저장능력 산정기준

C1 자연기화방식

C1.1 자연기화방식에 의한 저장능력 산정은 가스사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분하도록 다음 기준에 적합하게 설치하되, 저장탱크의 자연기화능력은 다음과 같이 계산한다.

(1) <생 략>

(2) 월간 가스 사용량 산정

월간가스사용량(kg/월) = 필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

[비고] 필요가스량은 최대가스소비량 × 1.1로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다.

표 C1(3) 1일 평균사용시간

구 분	업무용 건축물	가정용 건축물
취사용	3시간 이상	2시간 이상
난방용	3시간 이상	6시간 이상
취사·난방용	4시간 이상	5시간 이상
기 타	4시간 이상	4시간 이상

(3) 충전주기 산정

충전주기(회/월) = 월간가스사용량(kg/월)÷{소형저장탱크용량 - (소형저장탱크용량×잔액율)}

(4) 최대가스소비량의 산정

(가) ~ (다) <생 략>

표 C1 (5) 공동주택의 사용가구수별 동시사용률

호(업소)수	동시사용률(%)	호(업소)수	동시사용률(%)
1	100	20	42
2	78	21	42
3	69	22	42
4	63	23	41
5	59	24	41
6	56	25	41
7	54	26	40
8	52	27	40
9	50	28	40
10	49	29	39
11	48	30-33	39
12	47	34-39	38
13	46	40-46	37
14	46	47-56	36
15	45	57-70	35
16	44	71-89	34
17	44	90-117	33
18	43	118-160	32
19	43	161-200	31

--------------------

C1 -------

C1.1 --------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) ------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------------------------.

표 C1(2) --------

----	-------	-------
----	------	------
----	------	------
--------	------	------
----	------	------

(3) -------

------------------------{저장탱크용량--(저장탱크용량-------

(4) -----------

(가) ~ (다) <현행과 같음>

표 C1 (4)-------------------

-----	--------	-----	--------
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	--	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--
-	--	----	--

ㅇ공사 에너지안전실증연구센터 주관 “산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 연구”결과에 따른 개정안

※ 「산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 KGS Code 개정안 검토 및 반영요청」(에너지안전실증연구센터-1002, 2021.4.27.)

ㅇ KGS FU433은 저장탱크에 의한 저장소 시설기준이므로 오기 수정 (“소형저장탱크” → “저장탱크”)

ㅇ 표 번호 오류 수정

ㅇ 표 번호 오류 수정

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 소형저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(㎏) = [필요가스소비량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

<단서 신설>

<신 설>

C2 ------

C2.1 강제기화방식의-----------저장탱크-------------------

------------[필요가스량(㎏/h)--------------------

다만, 산업용 LPG 시설의 저장탱크인 경우에는 최소 이·충전주기를 1 이상으로 할 수 있다.

(1) 시설의 구분

(가) 일반용 LPG 시설 : 액화석유가스를 연료로서 생활용으로 일반소비자가 사용하는 시설 및 이와 유사한 경우로서 액화석유가스를 냉‧난방, 음식물의 조리를 위한 연료로서 업무용(서비스업용을 포함한다)으로 사용하는 시설

(나) 산업용 LPG 시설 : 액화석유가스를 연료로서 일반용 이외의 용도로 사용하는 시설

(2) 1일 평균 사용시간은 부록 C1.1(2)의 1일 평균사용시간을 적용한다. 다만, 산업용 LPG 시설의 경우 1일 평균사용시간을 최소 8시간 이상으로 하되, 1일 평균 사용시간이 8시간 이상일 경우에는 그 실제 1일 평균 사용시간으로 한다.

(3) 필요가스량은 최대가스소비량의 1.1배로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다. 다만, 산업용 LPG 시설의 경우 산업체의 소비형태에 맞춰 1일 평균소비량으로 할 수 있다.

(4) 최대가스소비량은 부록 C1.1(4)의 최대가스 소비량의 산정을 적용한다. 다만 산업용 LPG 시설이 부록 C2.1(3) 필요가스소비량을 최대가스소비량의 1.1배로 산정하는 경우 최대가스소비량은 부록 C1.1(4)(나)의 업무용 시설 중 사용자가 하나인 경우를 따른다.

ㅇ KGS FU433은 저장탱크에 의한 저장소 시설기준이므로 오기 수정 (“소형저장탱크” → “저장탱크”)

ㅇ 상세기준 체계에 부합하도록 번호(C2.1) 부여

ㅇ `11.7.27 KGS FU433 개정시 ‘필요가스소비량’을 ‘필요가스량’으로 용어통일하였으나, KGS FU331 등 타 상세기준에는 미처 반영되지 못하여 동일하게 반영

ㅇ 공사 에너지안전실증연구센터 주관 “산업용 LPG 저장탱크 저장능력 산정기준 연구”결과에 따른 개정안

→ 일반용 LPG 시설과 산업용 LPG 시설 구분, 산업용 LPG 시설의 경우 최소 이‧충전주기 1 적용 및 1일 평균사용시간을 8시간 이상 적용 등