KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5.24 가스설비 설치 기준에 대한 경과조치 2.4.4.4.1(3)의 개정기준은 상세기준 승인일(2021년 7월 5일)로부터 3개월이 경과한 날(2021년 10월 6일)부터 적용한다. <신 설>	1.5.24 ------------------ ---------------------------------- 이후 -------------------------------. 1.5.25 연료전지 설치에 대한 경과조치 2.7.4.4.1(7)의 개정기준은 상세기준 승인일 이후 3개월이 경과한 날(2022년 1월 8일)부터 적용하고, 2022년 1월 8일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 연료전지 배기통 은폐부 설치 시 단열조치 개정에 따른 경과조치
2.7.4.2 연료전지 공통 설치 기준 연료전지 종류와 관계없이 적용되는 공통 설치 기준은 다음과 같다. 2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <생 략> 2.7.4.2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능 인증을 받은 것으로 한다.	2.7.4.2 ------------ ----------------------------------. 2.7.4.2.1~2.7.4.2.12 <현행과 같음> 2.7.4.2.13 ------------------------------------------- 것으로서, --------- 한국가스안전공사로부터 성능 인증을 받은 제품 또는 ISO/IEC 17065에 따른 인증기관으로부터 제품 인증을 받은 제품으로 한다. 다만, 성능인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 제품인 경우에는 제조자의 제조기준에 따를 수 있다.	ㅇ 연료전지 배기통은 성능 인증 받은 제품을 사용하도록 명시하고 있으나, 규격에 따라 성능 인증 또는 제품 인증을 받을 수 없는 경우가 있어, 성능 인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 경우에는 제조자의 제조 기준을 따를 수 있도록 기준 합리화
2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <생 략> 2.7.4.2.26 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치 기준에 적합한 때에는 표 2.7.4.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존해야야 하며 그 사본(지질 백상지 260 g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다. 표 2.7.4.2.26 연료전지 설치 시공 및 보험가입 확인서의 예 <표 생략>	2.7.4.2.14~2.7.4.2.25 <현행과 같음> 2.7.4.2.26 ----------------------------------------------- 적합할 경우 ---------------------------------------- 해야 한다. 또한 ----------------------------------------------------- 실시해야 한다. 표 2.7.4.2.26 ----- 설치 시공 확인서의 예 <현행과 같음>	ㅇ 연료전지의 설치는 보험가입 대상이 아니므로 연료전지 설치 시공 확인서 예시의 오류 문구 수정
2.7.4.4 밀폐식 밀폐식 연료전지의 급 ·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다. 2.7.4.4.1 일반사항 (1)~(6) <생 략> (7) 급 ㆍ배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것	2.7.4.4 ---- ------------------------------. 2.7.4.4.1 ---- (1)~(6) <현행과 같음> (7) ------------------------------------ 천장 --------- 경우에는 배기통을 단열조치하고, ------------------------ 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 본다.	ㅇ 밀폐식 연료전지의 배기통을 은폐부에 설치할 경우 단열조치를 하도록 기준을 명확히 하고, 이중 구조의 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정하도록 가스보일러 설치 기준과 정합화
3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정결과에 따라 다음의 안전조치를 한다. (1) ~ (2) <생 략> (2-1) <생 략> (2-1-1) ~ (2-1-3) <생 략> (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 다음 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다. (2-2-1) KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2) KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험 (2-2-3) KS B 0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)에 따른 초음파탐상시험 (2-2-4) KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따른 방사선투과검사	3.1.2.1.2 ----------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> (2-1) <현행과 같음> (2-1-1) ~ (2-1-3) <현행과 같음> (2-2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2-1) --------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류---------------- (2-2-2) -------------------------------------------- (2-2-3) ---------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 ------------. (2-2-4) ----------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------	ㅇ KS D 0213, KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
4.2.2.4.2 <생 략> (1) <생 략> (1-1)~(1-2) <생 략> (2) 내압시험 (2-1) <생 략> (2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한, 필렛용접부에 대해서는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.	4.2.2.4.2 <현행과 같음> (1) <현행과 같음> (1-1)~(1-2) <현행과 같음> (2) 내압시험 (2-1) <현행과 같음> (2-2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류-----------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
4.2.2.5.2 <생 략> (1) <생 략> (2) 내압시험 (2-1) <생 략> (2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 배관의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격기준에 맞는지 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로서 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한, 필렛용접부에 대해서는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.	4.2.2.5.2 <현행과 같음> (1) <현행과 같음> (2) 내압시험 (2-1) <현행과 같음> (2-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류--------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화