현 행	개 정 (안)	개정사유
<신 설>	1.5.20 연료전지 설치에 대한 경과조치 2.7.2.4.1(7)의 개정 기준은 상세기준 승인일 이후 3개월이 경과한 날(2022년 1월 8일)부터 적용하고, 2022년 1월 8일 전에 설치된 시설은 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 연료전지 배기통 은폐부 설치 시 단열조치 개정에 따른 경과조치
2.4.4 가스설비 설치 가스사용시설에는 안전 확보와 정상 작동을 위하여 지하 공급차단밸브, 압력조정기, 가스계량기, 중간밸브, 호스 등 필요한 설비와 장치를 다음 기준에 적합하게 설치한다. 2.4.4.1 ~ 2.4.4.3 <생 략> 2.4.4.4 중간밸브 설치 2.4.4.4.1 연소기가 설치된 곳에는 조작하기 쉬운 곳에 배관용밸브를 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등을 설치한다. 다만, 연소기가 배관(가스용금속플렉시블호스를 포함한다)에 연결된 경우 또는 가스소비량이 19 400 ㎉/h을 초과하거나 사용압력이 3.3 ㎪을 초과하는 연소기가 연결된 배관(가스용 금속플렉시블호스를 포함한다)에는 배관용밸브를 설치할 수 있다. (2) 배관이 분기되는 경우에는 주배관에 배관용밸브를 설치한다. (3) 2개 이상의 실로 분기되는 경우에는 각 실의 주배관마다 배관용밸브를 설치한다. 2.4.4.5 호스 설치 2.4.4.5.1 ~ 2.4.4.5.3 <생 략> 2.4.4.5.4 빌트인(built-in) 연소기는 연소기와 호스 연결부분에서의 누출을 확인할 수 있도록 설치하되, 확인할 수 없는 경우에는 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 가스누출 확인장치를 설치한다. (1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제11호에 따른 것을 말한다) (2) 가스누출 확인 퓨즈콕(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다) (3) 가스누출 확인 배관용밸브(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다) (4) 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능 인증을 받은 제품 <신 설>	2.4.4 ------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.4.4.1 ~ 2.4.4.3 <현행과 같음> 2.4.4.4 ------- 2.4.4.4.1 ------------------------------- ---------------- (1) ----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) ---------------------------- 설치한다. 다만, 부득이하게 매립하여 설치하는 주배관의 경우에는 매립하는 부분 직전의 노출배관에 배관용밸브를 설치할 수 있다. (3) ----------------------------------- ---------------- 2.4.4.5 ----- 2.4.4.5.1 ~ 2.4.4.5.3 <현행과 같음> 2.4.4.5.4 ------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ----------------------------------- ------------------------------ (2) ------------- (「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제7호에 따른 것을 말한다) (3) --------------- (「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제6호에 따른 것을 말한다) (4) --- 대신 --------------- 것으로, ---------------------------- 2.4.4.6 온압보정장치의 설치 온압보정장치는 KS표시 허가 제품 또는「계량에 관한 법률」에 따른 형식 승인과 검정을 받은 것을 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 수시로 환기가 가능한 장소에 설치한다. (2) 화기(그 시설 안에서 사용하는 자체 화기는 제외한다)와 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m 이상으로 한다. (3) 수직·수평으로 설치하고 밴드·보호 가대 등 고정장치로 견고하게 고정한다. (4) 기존 배관을 분리(절단)하는 경우에는 배관 내부의 가스를 외부의 안전한 장소로 퍼지한 후 배관 내부 가스 농도가 폭발하한계의 1/4 이하가 된 것을 확인한 다음에 배관 작업을 실시한다. (5) 배관 작업을 실시한 후 배관은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4㎪ 중 높은 압력 이상의 압력으로 기밀시험을 실시한다. 다만, 작업 여건상 기밀시험이 어려운 경우에는 가스누출검지기 및 검지액 등을 이용한 누출검사로 기밀시험을 대신 할 수 있다. (6) 2.4.4.3.2(4) 및 2.5.4.5.8에도 불구하고, 온압보정장치와 연결되는 전선(전선에 3.6 V 이하의 전압이 걸리는 경우에 한정한다)은 가스계량기 또는 배관의 이음부와 이격거리 기준을 적용하지 않는다.	ㅇ 매립된 주배관에 대한 배관용밸브 설치규정을 현실에 맞게 합리화 - 매립부분에 밸브를 설치하면 연결부가 많아져 안전성 저하. 다만, 매립 전 노출배관에 배관용밸브를 설치하도록 함으로써 완화기준 보완 ㅇ 특정상세기준으로 운영되었던 가스누출 확인 퓨즈콕 및 가스누출 확인 배관용밸브의 유효기간이 만료됨에 따라 일반상세기준으로 전환(2020.3.18.)되어 기준의 효력을 가지기 위해 개정 ㅇ 상세기준 사용자들의 편의성 확보를 위해 「온압보정장치의 설치 및 안전관리에 관한 특례기준」 중 제3조(온압보정장치의 설치 기준)를 관련 상세기준(KGS 밝은 회색)으로 이관
2.5.4 배관 설치 2.5.4.1 ~ 2.5.4.7 <생 략> <신 설>	2.5.4 ----- 2.5.4.1 ~ 2.5.4.7 <현행과 같음> 2.5.4.8 금속플렉시블호스 설치 금속플렉시블호스는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 금속플렉시블호스의 사용압력은 3.3 ㎪ 이하로 한다. (2) 금속플렉시블호스와 금속플렉시블호스는 상호 연결하지 않는다. (3) 배관용 금속플렉시블호스는 건축물 내부에만 설치하여 사용하며, 절단하여 사용할 수 있다. 다만, 건축물 외부에서 내부로 인입하기 위한 경우로서, 다음의 기준을 모두 충족하는 경우에는 건축물 외부에 사용할 수 있다. (3-1) 건축물 외부의 금속플렉시블호스 길이는 0.3 m 이내로 설치한다. (3-2) 건축물 외부 노출부에는 직사광선, 낙하물 등에 따라 손상되지 않도록 2.5.4.5.4(1) 및 (3)의 “금속제의 보호관”으로 보호조치를 한다. (4) 연소기용 금속플렉시블호스는 건축물의 내·외부에 사용이 가능하되, 절단하여 사용하지 않는다.	ㅇ 금속플렉시블호스 설치 기준 명확화 및 세분화 ※ 액화석유가스 사용시설(FU431, 432, 433) 기준과 정합화 - 밝은 회색 2.5.4.5.4에서 “금속제의 보호관”으로 인정할 수 있는 재질을 규정하고 있고, 금속플렉시블호스의 보호관은 우리공사의 제품 인증을 받은 제품을 사용해야하므로 2.5.4.5.4(1)및(3)을 인용
2.7.2.2 연료전지 공통 설치 기준 2.7.2.2.1 ~ 2.7.2.2.12 <생 략> 2.7.2.2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능 인증을 받은 것으로 한다. 2.7.2.2.14 ~ 2.7.2.2.25 <생 략> 2.7.2.2.26 2.7.2.1에도 불구하고 도시가스를 연료로 하는 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치 기준에 적합한 때에는 표 2.7.2.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존해야 하며 그 사본(지질 백상지 260 g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다. 표 2.7.2.2.26 연료전지 설치 시공 및 보험가입 확인서의 예 <표 생략>	2.7.2.2 ----------- 2.7.2.2.1 ~ 2.7.2.2.12 <현행과 같음> 2.7.2.2.13 -------------------------- ------------------ 것으로서, ------ 한국가스안전공사로부터 성능 인증을 받은 제품 또는 ISO/IEC 17065에 따른 인증기관으로부터 제품 인증을 받은 제품으로 한다. 다만, 성능인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 제품인 경우에는 제조자의 제조기준에 따를 수 있다. 2.7.2.2.14 ~ 2.7.2.2.25 <현행과 같음> 2.7.2.2.26 -------------------------- ----------------------------------------------- 적합할 경우 ------------------------------------------- 해야 한다. 또한 -------------------------------------------- 실시해야 한다. 표 2.7.2.2.26 연료전지 설치 시공 확인서의 예 <현행과 같음>	ㅇ 연료전지 배기통은 성능 인증 받은 제품을 사용하도록 명시하고 있으나, 규격에 따라 성능 인증 또는 제품 인증을 받을 수 없는 경우가 있어, 성능 인증 또는 제품인증을 받을 수 없는 경우에는 제조자의 제조 기준을 따를 수 있도록 기준 합리화
2.7.2.4 밀폐식 밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치 기준은 다음과 같다. 2.7.2.4.1 일반사항 (1) ~ (6) <생 략> (7) 급ㆍ배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치될 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것	2.7.2.4 --- ------------------------------ 2.7.2.4.1 ---- (1) ~ (6) <현행과 같음> (7) ----------------------------------- ----------- 설치할 경우에는 배기통을 단열조치하고, ------------ 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 보아 제외한다.	ㅇ 밀폐식 연료전지의 배기통을 은폐부에 설치할 경우 단열조치 하도록 기준을 명확히 하고, 이중구조의 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정하도록 가스보일러 설치 기준과 정합화
1.1 적용범위 이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제6호에 따른 가스사용시설의 설치·운영 및 검사에 대해 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조 제6호에 따른 가스사용시설의 설치·운영 및 검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.2 “공동주택등”이란 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 그 밖에 안전관리를 위해 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물을 말한다.	1.3.2 “공동주택 등”이란 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 및 그 밖에 안전관리를 위해 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물을 말한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
1.3.8.1(1-8)「의료법」제3조제2항제1호 및 제3호에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관(「의료법」제49조제1항제4호에 따른 장례식장을 포함한다)	1.3.8.1(1-8)「의료법」제3조제2항제1호 및 제3호에 따른 병원급 의료기관 또는 의원급 의료기관(「의료법」제49조제1항제4호에 따른 장례식장을 포함한다)	ㅇ 수식 구성 오류 수정
1.3.8.1(1-11)「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설	1.3.8.1(1-11)「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 또는 목욕장업의 시설	ㅇ 수식 구성 오류 수정
1.3.10 “캐비닛(Cabinet)형 구조의 정압기실”이란 정압기, 배관 및 안전장치 등이 일체로 구성된 정압기에 한하여 사용할 수 있는 정압기실로 내식성 재료의 캐비닛과 철근콘크리트 기초로 구성된 정압기실을 말한다.	1.3.10 “캐비닛(Cabinet)형 구조의 정압기실”이란 정압기, 배관 및 안전장치 등이 일체로 구성된 정압기에 한정하여 사용할 수 있는 정압기실로, 내식성 재료의 캐비닛과 철근콘크리트 기초로 구성된 정압기실을 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.20 “하천시설”이란 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설에 관하여는 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한한다. (2) 댐ㆍ하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다) ㆍ홍수 조절지 ㆍ 저류지 ㆍ지하하천ㆍ방수로 ㆍ배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산 기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장을 제외한다)ㆍ수문(水門) 등 하천수위의 조절을 위한 시설	1.3.20 “하천시설”이란 하천의 기능을 보전하고 효용을 증진하며 홍수 피해를 줄이기 위하여 설치하는 다음의 시설을 말한다. 다만, 하천관리청이 아닌 자가 설치한 시설은 하천관리청이 해당 시설을 하천시설로 관리하기 위하여 그 시설을 설치한 자의 동의를 얻은 것에 한정한다. (2) 댐ㆍ하구둑(「방조제관리법」에 따라 설치한 방조제를 포함한다) ㆍ홍수 조절지 ㆍ 저류지 ㆍ지하 하천ㆍ방수로 ㆍ배수펌프장(「농어촌정비법」에 따른 농업생산 기반시설인 배수장과 「하수도법」에 따른 하수를 배제(排除)하기 위하여 설치한 펌프장은 제외한다)ㆍ수문(水門) 등 하천 수위의 조절을 위한 시설	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.25 “빌트인(built-in)”란 주방기구에 내장 설치하는 연소기를 말한다.	1.3.25 “빌트인(built-in)”이란 주방기구에 내장 설치하는 연소기를 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.26 “매립(埋立) 배관”란 건축물의 천정, 벽, 바닥 속에 설치되는 배관으로서, 배관 주위에 콘크리트, 흙 등이 채워져 배관의 점검·교체가 불가능한 배관을 말함. 다만, 천정, 벽체 등을 관통하기 위해 이음부 없이 설치되는 배관은 매립배관으로 보지 않는다.	1.3.26 “매립(埋立) 배관”이란 건축물의 천장, 벽, 바닥 속에 설치되는 배관으로서, 배관 주위에 콘크리트, 흙 등이 채워져 배관의 점검·교체가 불가능한 배관을 말함. 다만, 천장, 벽체 등을 관통하기 위해 이음부 없이 설치되는 배관은 매립배관으로 보지 않는다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정/단어 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 수정
1.3.27 “은폐(隱蔽) 배관” 란 건축물 내 천정, 벽체, 바닥 등의 공간에 외부에서 배관이 보이지 않게 설치된 배관으로서, 배관의 점검·교체 등이 가능한 배관을 말함. 다만, 상자콕 설치를 위해 은폐배관 중 일부가 매립되는 경우 배관 전체를 매립배관으로 본다.	1.3.27 “은폐(隱蔽) 배관” 이란 건축물 내 천장, 벽체, 바닥 등의 공간에 외부에서 배관이 보이지 않게 설치된 배관으로서, 배관의 점검·교체 등이 가능한 배관을 말함. 다만, 상자콕 설치를 위해 은폐배관 중 일부가 매립되는 경우 배관 전체를 매립배관으로 본다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정/단어 선택 오류 수정
1.3.29 “캐스케이드연통(cascade flue pipe)”이란 동일공간에 설치된 2개 이상의 캐스케이드용 연료전지에서 나오는 배기가스를 금속 이중관형 연돌까지 이송하거나 바깥 공기 중으로 직접 배출하기 위하여 공동으로 사용하는 연통으로 연료전지 제조자 시공지침에 따라 하나의 생산자가 스테인리스강판으로 제조한 것을 말한다.	1.3.29 “캐스케이드연통(cascade flue pipe)”이란 동일 공간에 설치된 2개 이상의 캐스케이드용 연료전지에서 나오는 배기가스를 금속 이중관형 연돌까지 이송하거나 바깥의 공기 중으로 직접 배출하기 위하여 공동으로 사용하는 연통으로, 연료전지 제조자 시공 지침에 따라 하나의 생산자가 스테인리스 강판으로 제조한 것을 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.3.30“터미널(terminal)”이란 배기가스를 건축물 바깥 공기 중으로 배출하기 위하여 배기시스템 말단에 설치하는 부속품(배기통과 터미널이 일체형인 경우에는 배기가스가 배출되는 말단부분)을 말한다.	1.3.30“터미널(terminal)”이란 배기가스를 건축물 바깥의 공기 중으로 배출하기 위하여 배기시스템 말단에 설치하는 부속품(배기통과 터미널이 일체형인 경우에는 배기가스가 배출되는 말단부분)을 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.5.1.3 2000년 1월 1일 전에 사업승인을 받은 시설에 대하여는 2.5.4.1.3(3-1)에 적합한 것으로 본다.	1.5.1.3 2000년 1월 1일 전에 사업승인을 받은 시설은 2.5.4.1.3(3-1)에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.5.2 2009년 9월 25일 이전에 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치중인 시설에 대해서는 2.7.2.8의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.5.2 2009년 9월 25일 이전에 설치되거나 2009년 9월 25일 현재 설치 중인 시설은 2.7.2.8의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.7 가스계량기의 대피공간 설치에 관한 경과조치 2009년 9월 26일 이전에 「주택법」에 따라 사업계획 승인을 득한 공동주택의 대피공간에 설치되는 가스계량기는 1.7.2.1에 적합한 것으로 본다.	1.5.7 가스계량기의 대피공간 설치에 관한 경과조치 2009년 9월 26일 이전에 「주택법」에 따라 사업계획 승인을 얻은 공동주택의 대피공간에 설치되는 가스계량기는 1.7.2.1에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 한자어 순화
1.5.8 빌트인(built-in) 연소기 설치에 관한 경과조치 2.4.4.5.4의 개정 기준은 승인일(2011년5월25일)로부터 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 설치되었거나 시행일 현재 설치 중인 시설에 대해서는 2.4.4.5.4의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.8 빌트인(built-in) 연소기 설치에 관한 경과조치 2.4.4.5.4의 개정 기준은 승인일(2011년 5월 25일)로부터 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 설치되었거나 시행일 현재 설치 중인 시설은 2.4.4.5.4의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.11 개방형 가스온수기 설치에 관한 경과조치 1.7.4의 개정기준은 2013년7월25일 이전에 규정에 따라 설치된 개방식 가스온수기와 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제27조의2 제1항에 따른 상세기준에 따라 2011년10월5일까지 제조되거나 수입된 개방식 가스온수기는 1.7.4의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.11 개방형 가스온수기 설치에 관한 경과조치 1.7.4의 개정 기준은 2013년 7월 25일 이전의 규정에 따라 설치된 개방식 가스온수기와 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제27조의2 제1항의 상세 기준에 따라 2011년 10월 5일까지 제조되거나 수입된 개방식 가스온수기를 1.7.4의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
1.5.12.1 2.5.4.5의 개정기준은 상세기준 승인일(2013년12월18일)로부터 새롭게 공사가 착공되는 날부터 적용한다. 다만, 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013.7.25) 이전에 이미 건축허가 또는 신고를 한 시설에 대해서는 종전 기준에 따른다.	1.5.12.1 2.5.4.5의 개정 기준은 상세 기준 승인일(2013년 12월 18일) 이후 새롭게 공사가 착공되는 날부터 적용한다. 다만, 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25.) 이전에 이미 건축허가 또는 신고를 한 시설은 종전 기준에 따른다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.12.3 2016년 6월 16일 이전에 설치된 시설에 대해서는 2.5.4.5.10의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.12.3 2016년 6월 16일 이전에 설치된 시설은 2.5.4.5.10의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.13 열융착기에 관한 경과 조치 KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준 ) 부록 E 제2호 다항, 제3호 가항 및 제6호 마항의 고정부 이동거리의 측정과 관련된 성능확인 시험기준 및 시험방법은 상세기준 승인일(2014년 9월 11일)로부터 3개월이 경과한 날(2014년 12월 12일)부터 적용한다.	1.5.13 열융착기에 관한 경과조치 KGS FS551(일반 도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 부록 E 제2호 다항, 제3호 가항 및 제6호 마항의 고정부 이동거리의 측정과 관련된 성능확인 시험 기준 및 시험 방법은 상세 기준 승인일(2014년 9월 11일) 이후 3개월이 경과한 날(2014년 12월 12일)부터 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.14 소켓융착에 대한 적용례 2.5.3.11.7(2-3) 소켓 융착시 기계식면취기 사용은 상세기준 승인일(2015년 10월 2일)로부터 6개월이 경과한 날(2016년 4월 3일)부터 적용한다.	1.5.14 소켓 융착에 대한 적용 예 2.5.3.11.7(2-3) 소켓융착 시 기계식 면취기 사용은 상세 기준 승인일(2015년 10월 2일) 이후 6개월이 경과한 날(2016년 4월 3일)부터 적용한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.15 가스계량기의 설치장소에 관한 적용례 2.4.4.3.2(1-1)의 환기양호 장소 조치기준은 상세기준 승인일(2015년11월4일) 이후 6개월이 경과한 날부터 공사를 착공하는 시설에 적용한다. 다만, 상세기준 승인일(2015년11월4일) 이전에 건축허가 또는 신고를 한 시설은 종전 기준에 따를 수 있다.	1.5.15 가스계량기의 설치 장소에 관한 적용 예 2.4.4.3.2(1-1)의 환기가 양호한 장소 조치 기준은 상세 기준 승인일(2015년 11월 4일) 이후 6개월이 경과한 날부터 공사를 착공하는 시설에 적용한다. 다만, 상세 기준 승인일(2015년 11월 4일) 이전에 건축허가 또는 신고를 한 시설은 종전 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
1.5.16 입상관 설치에 관한 경과조치 2016년 6월 16일 이전에 설치된 시설에 대해서는 2.5.4.3.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.16 입상관 설치에 관한 경과조치 2016년 6월 16일 이전에 설치된 시설은 2.5.4.3.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.17 보호대 설치에 관한 경과조치 2019년 4월 5일(시행일) 이전에 검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대해서는 2.1.5.2 및 2.4.4.2.1(3)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	1.5.17 보호대 설치에 관한 경과조치 2019년 4월 5일(시행일) 이전에 검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.1.5.2 및 2.4.4.2.1(3)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.18 가스누출자동차단장치 설치에 관한 경과조치 2.8.2.2.3(3) 개정 기준은 승인일(2019년 7월 16일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 설치된 시설에 대해서는 2.8.2.2.3(3)의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.18 가스누출자동차단장치 설치에 관한 경과조치 2.8.2.2.3(3) 개정 기준은 승인일(2019년 7월 16일) 이후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 다만, 시행일 이전에 설치된 시설은 2.8.2.2.3(3)의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.5.19 승압방지장치 설치에 관한 경과조치 이 개정기준 시행일(2019년 10월 16일) 이전에 종전 규정에 따라 설치되었거나 기술검토를 받은 시설에 대해서는 부록D(초고층 빌딩 승압방지장치 설치기준)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	1.5.19 승압방지장치 설치에 관한 경과조치 이 개정 기준 시행일(2019년 10월 16일) 이전에 종전 규정에 따라 설치되었거나 기술 검토를 받은 시설은 부록D(초고층 빌딩 승압방지장치 설치 기준)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.7.1.2 PE배관은 별표14 제4호다목(8)에 따라 폴리에틸렌융착원양성교육을 이수한 자로 하여금 시공하도록 한다.	1.7.1.2 PE배관은 별표14 제4호다목(8)에 따라 폴리에틸렌융착원양성교육을 이수한 자가 시공하도록 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
1.7.2.1 가스계량기는 「건축법 시행령」제46조제4항에 따라 공동주택의 대피공간, 방·거실 및 주방 등으로서 사람이 거처하는 곳에 설치하지 않는다.	1.7.2.1 가스계량기는 「건축법 시행령」제46조제4항에 따라 공동주택의 대피공간, 방·거실 및 주방 등 사람이 거처하는 곳에 설치하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.7.3 건축물 기초밑 설치 제한 사용자배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 않는한다.	1.7.3 건축물 기초밑 설치 제한 사용자 배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 않는다.	ㅇ 오타 수정
1.8 시설기준 특례 「고압가스 안전관리법」제3조제1항제1호에 따른 고압가스특정제조시설 안에 제조공정 용도로 설치하는 가스사용시설에 대하여는 1.6, 2.4.5, 2.5.3, 2.5.6 및 2.6.5에도 불구하고 용접부 비파괴시험, 내압 및 기밀시험, 가스용품사용에 대하여는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 4에서 정하는 고압가스의 해당기준을 따를 수 있다.	1.8 시설 기준 특례 「고압가스 안전관리법」제3조제1항제1호에 따른 고압가스 특정 제조시설 안에 제조 공정 용도로 설치하는 가스사용시설은 1.6, 2.4.5, 2.5.3, 2.5.6 및 2.6.5에도 불구하고 용접부 비파괴시험, 내압 및 기밀시험, 가스용품 사용에 「고압가스 안전관리법 시행규칙」별표 4에서 정하는 고압가스의 해당 기준을 따를 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.9.1 월사용예정량은 다음 식에 의하여 산출한다. Q = {(A×240)＋(B×90)}/11 000 여기에서, Q : 월사용예정량 (단위 : ㎥) A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h) B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h)	1.9.1 월 사용 예정량은 다음 식에 따라 산출한다. Q = {(A×240)＋(B×90)}/11 000 여기에서, Q : 월 사용 예정량 (단위 : ㎥) A : 산업용으로 사용하는 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h) B : 산업용이 아닌 연소기의 명판에 기재된 가스소비량의 합계 (단위 : ㎉/h)	ㅇ 단어 선택 오류
1.9.3.1 당해 가스를 이용하여 직접 제품을 생산, 판매(일반적인 유통방법에 의한 판매를 말한다. 이하 같다)하는 경우는 “산업용”으로 그 밖의 경우는 “비산업용”으로 계산하며, 그 예는 다음과 같다.	1.9.3.1 해당 가스를 이용하여 직접 제품을 생산, 판매(일반적인 유통 방법에 의한 판매를 말한다. 이하 같다)하는 경우는 “산업용”으로, 그 밖의 경우는 “비산업용”으로 계산하며, 그 예는 다음과 같다.	ㅇ 한자어 순화
1.9.5 기술검토 당시 연소기가 미설치되거나 일부만 설치할 계획인 경우에는 다음 기준에 따라 월사용예정량을 산정한다.	1.9.5 기술 검토 당시 연소기가 설치되지 않았거나 일부만 설치할 계획인 경우에는 다음 기준에 따라 월 사용 예정량을 산정한다.	ㅇ 한자어 순화
2.1.1.1 가스계량기와 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)사이에 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m 이상으로 한다.	2.1.1.1 가스계량기와 화기(그 시설 안에서 사용하는 자체 화기는 제외한다) 사이에 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m 이상으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.1.2 입상관과 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)사이에 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m 이상으로 한다.	2.1.1.2 입상관과 화기(그 시설 안에서 사용하는 자체 화기는 제외한다) 사이에 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m 이상으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.1.5.1 정압기는 유지관리에 지장이 없고, 그 정압기 및 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 설치하되, 원칙적으로 건축물(건축물외부에 설치된 정압기실은 제외한다)의 내부나 기초 밑에 설치하지 않는다.	2.1.5.1 정압기는 유지관리에 지장이 없고, 그 정압기 및 배관에 위해의 우려가 없도록 설치하되, 원칙적으로 건축물(건축물 외부에 설치된 정압기실은 제외한다)의 내부나 기초 밑에 설치하지 않는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.1.5.1.2 2.1.5.1의 후단에서 외부와 환기가 잘되고 기계환기설비를 갖춘 지하층은 당해 지하층이 드라이에어리어(dry area) 등 환기가 양호한 외기와 접하여 있고, 2.8.9.2.1 부터 2.8.9.2.3 까지에 따른 기계환기설비를 갖춘 지하층을 말한다. 다만, 반지하층 등 당해 정압기실의 상부 벽면 2면 이상이 외기와 접하는 구조인 경우에는 2.8.9.1.1 부터 2.8.9.1.3 까지 또는 2.8.9.2.1 부터 2.8.9.2.3 까지에서 정하는 통풍구조 및 환기설비를 갖춘 경우이다.	2.1.5.1.2 2.1.5.1의 후단에서 외부와 환기가 잘되고 기계환기설비를 갖춘 지하층은 해당 지하층이 드라이에어리어(dry area) 등 환기가 양호한 외기와 접해 있고, 2.8.9.2.1부터 2.8.9.2.3까지에 따른 기계환기설비를 갖춘 지하층을 말한다. 다만, 반지하층 등 해당 정압기실의 상부 벽면 2면 이상이 외기와 접하는 구조인 경우에는 2.8.9.1.1부터 2.8.9.1.3까지 또는 2.8.9.2.1부터 2.8.9.2.3까지에서 정하는 통풍구조 및 환기설비를 갖춘 경우이다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
2.4.4.1 지하공급 차단밸브 지하층에 설치된 가스사용시설에는 지상에서 가스의 공급을 용이하게 차단시킬 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하층에 설치된 가스사용시설의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실에의 가스공급을 지상에서 차단할 수 있는 장치가 있거나 다음 기준 중 어느 하나에 적합할 경우에는 제외할 수 있다. (2-1) 담장 등 기타 장애물로 인하여 비상시 용이한 가스차단에 방해를 받지 않는 곳에 위치할 것 (2-4) 도시가스사에서 사용자(사용자 변경시 포함)에게 비상시 지상 차단장치 사용법에 대하여 교육을 실시할 것	2.4.4.1 지하 공급 차단밸브 지하층에 설치된 가스사용시설에는 지상에서 가스의 공급을 용이하게 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하층에 설치된 가스사용시설의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실로의 가스 공급을 지상에서 차단할 수 있는 장치가 있거나 다음 기준 중 어느 하나에 적합할 경우에는 제외할 수 있다. (2-1) 담장 등 기타 장애물 때문에 비상시 용이한 가스 차단에 방해를 받지 않는 곳에 위치할 것 (2-4) 도시가스사에서 사용자(사용자 변경 시 포함)에게 비상시 지상 차단장치 사용법을 교육할 것	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/한자어 순화
2.4.4.2.1 (2) 빗물 등이 조정기에 들어가지 않고 직사광선을 받지 않는 장소에 설치한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그렇지 않을 수 있다.	2.4.4.2.1 (2) 빗물 등이 조정기에 들어가지 않고 직사광선을 받지 않는 장소에 설치한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그러지 않을 수 있다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.4.4.2.2 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치한다. (2) 배관의 비틀림 또는 조정기의 중량 등에 의하여 배관에 유해한 영향이 없도록 설치한다. (5) 지면으로부터 1.6 m이상 2 m 이내에 설치한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그렇지 않을 수 있다.	2.4.4.2.2 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치한다. (2) 배관의 비틀림 또는 조정기의 중량 등으로 배관에 유해한 영향이 없도록 설치한다. (5) 지면으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그러지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
2.4.4.3.1 가스계량기는 당해 도시가스사용에 적합한 것으로 한다.	2.4.4.3.1 가스계량기는 해당 도시가스 사용에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 한자어 순화
2.4.4.3.2 (1-4) 환기가 가능한 창문 등(개방시 환기면적이 100 ㎠ 이상에 한한다)이 설치된 장소 (3) 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 계량기 지시장치(계량값 표시창)의 중심까지 1.6 m 이상 2 m 이내에 수직·수평으로 설치하고 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정한다. 다만, 보호상자 내에 설치, 기계실에 설치, 보일러실(가정에 설치된 보일러 실은 제외한다)에 설치 또는 문이 달린 파이프 덕트(pipe shaft, pipe duct)내에 설치하는 경우 바닥으로부터 2 m 이내 설치한다. (4) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 않은 경우에 한하며, 밀폐형 강제급․배기식 보일러(FF식보일러)의 2중구조의 배기통은 ‘단열조치가 된 굴뚝’으로 보아 제외한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.	2.4.4.3.2 (1-4) 환기가 가능한 창문 등(개방 시 환기 면적이 100 ㎠ 이상인 곳에 한정한다)이 설치된 장소 (3) 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한정한다)의 설치 높이는 바닥으로부터 계량기 지시장치(계량값 표시창)의 중심까지 1.6 m 이상 2.0 m 이내에 수직·수평으로 설치하고, 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정한다. 다만, 보호상자 내에 설치, 기계실에 설치, 보일러실(가정에 설치된 보일러 실은 제외한다)에 설치 또는 문이 달린 파이프 덕트(pipe shaft, pipe duct) 내에 설치하는 경우에는 바닥으로부터 2.0 m 이내에 설치한다. (4) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 0.6 m 이상, 굴뚝(단열조치를 하지 않은 경우에 한하며, 밀폐형 강제급․배기식 보일러(FF식 보일러)의 2중 구조의 배기통은 ‘단열조치가 된 굴뚝’으로 보아 제외한다)·전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 0.3 m 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과는 0.15 m 이상의 거리를 유지한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.4.4.4.1(1) 가스사용시설에는 연소기 각각에 대하여 퓨즈콕 등을 설치한다.	2.4.4.4.1(1) 가스사용시설에는 연소기 각각에 퓨즈콕 등을 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.4.4.4.2 중간밸브 및 퓨즈콕 등은 당해 가스사용시설의 사용압력 및 유량에 적합한 것으로 한다.	2.4.4.4.2 중간밸브 및 퓨즈콕 등은 해당 가스사용시설의 사용압력 및 유량에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 한자어 순화
2.4.4.5.2 배관용 호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접촉부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조인다.	2.4.4.5.2 배관용 호스와 중간밸브 및 연소기와의 접촉 부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조인다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.4.4.5.3 호스가 열로 인해 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 열로 인해 손상을 받지 않도록 조치한다.	2.4.4.5.3 호스가 열로 인해 손상을 받지 않도록 조치한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.4.4.5.4(4) 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품	2.4.4.5.4(4) 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로서, 한국가스안전공사의 제품 검사 또는 성능 인증을 받은 제품	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.4.5 가스설비 성능 가스사용시설(연소기를 제외한다)은 안전을 확보하기 위하여 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪중 높은 압력이상에서 기밀성능(완성검사를 받은 후의 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력에서 누출성능)을 가지는 것으로 한다.	2.4.5 가스설비 성능 가스사용시설(연소기는 제외한다)은 안전을 확보하기 위하여 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상에서 기밀성능(완성검사를 받은 후의 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력에서 누출 성능)을 가지는 것으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.1.1.3 배관의 재료는 토양·지하수 등에 대하여 내식성을 갖는 것으로 한다.	2.5.1.1.3 배관의 재료는 토양·지하수 등에 내식성을 갖는 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3 배관설비 접합 배관은 그 배관의 강도 유지와 수송하는 도시가스의 누출방지를 위하여 다음과 같이 접합하고 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하며, 접합부의 안전을 유지하기 위하여 응력제거를 한다.	2.5.3 배관설비 접합 배관은 그 배관의 강도 유지와 수송하는 도시가스의 누출 방지를 위하여 다음과 같이 접합하고, 용접부에 비파괴 시험을 하며, 접합부의 안전을 유지하기 위하여 응력제거를 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3.1(1) 지하에 매설하는 배관(PE배관을 제외한다)	2.5.3.1(1) 지하에 매설하는 배관(PE배관은 제외한다)	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.3 2.5.3.1에 따라 용접을 실시한 배관의 모든 용접부는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴시험을 실시한다. 다만, 최고사용압력이 저압인 다음의 배관에 대해서는 비파괴시험을 제외할 수 있다.	2.5.3.3 2.5.3.1에 따라 용접을 실시한 배관의 모든 용접부는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴시험을 실시한다. 다만, 최고사용압력이 저압인 다음의 배관은 비파괴시험을 제외할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3.4 배관의 접합을 위한 이음쇠는 KS표시허가제품 또는 이와 동등이상의 제품을 사용하되, 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로 한다.	2.5.3.4 배관의 접합을 위한 이음쇠는 KS표시 허가제품 또는 이와 동등 이상의 제품을 사용하되, 주조품인 경우에는 가단주철제나 주강제로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.5.1 오오스테나이트계 스테인리스강으로 만들어진 것의 용접부	2.5.3.5.1 오스테나이트계 스테인리스강으로 만들어진 것의 용접부	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.3.5.2 (1) 탄소강으로 만든 것은 두께가 32 ㎜ 이하인 것으로 한다. 다만, 용접을 하는 경우에 있어서 예열온도가 100 ℃이상인 경우는 38 ㎜ 이하로 한다. (2) 몰리브덴강(몰리브덴강 함유량이 0.6 % 이하인 것에 한한다) 또는 크롬몰리브덴강(크롬함유량이 0.7 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것에 한한다)으로 만들어진 것은 두께가 16 ㎜ 이하로 한다. (3) 고장력강(규격에 의한 인장강도의 최소값이 80 ㎏/㎟이하인 것에 한한다)으로 만들어진 것은 두께가 32 ㎜ 이하로 한다.	2.5.3.5.2 (1) 탄소강으로 만든 것은 두께가 32 ㎜ 이하인 것으로 한다. 다만, 용접을 할 때 예열온도가 100 ℃ 이상인 경우는 38 ㎜ 이하로 한다. (2) 몰리브덴강(몰리브덴강 함유량이 0.6 % 이하인 것에 한정한다) 또는 크롬몰리브덴강(크롬함유량이 0.7 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것에 한정한다)으로 만들어진 것은 두께가 16 ㎜ 이하로 한다. (3) 고장력강(규격에 의한 인장강도의 최솟값이 80 ㎏/㎟ 이하인 것에 한정한다)으로 만들어진 것은 두께가 32 ㎜ 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3.5.3 탄소강으로 만들어진 관{굽힘가공 전에 용접을 실시한 것(곡률반지름이 관직경의 4배 이상으로 굽힘의 중립면을 따라 굽혀진 것은 제외) 및 최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것을 제외} 등으로서 두께가 32 ㎜ 이하인 길이이음 용접부	2.5.3.5.3 탄소강으로 만들어진 관[굽힘가공 전에 용접을 실시한 것(곡률반지름이 관 직경의 4배 이상으로 굽힘의 중립면을 따라 굽혀진 것은 제외) 및 최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외] 등으로서 두께가 32 ㎜ 이하인 길이이음 용접부	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.5.4 탄소강 또는 몰리브덴강(탄소함유량이 0.25 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것에 한한다)으로서 두께가 32 ㎜(몰리브덴강에서는 13 ㎜) 이하인 것으로 만들어진 관 등 또는 헤더(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것을 제외)의 원주이음 용접부 또는 이것에 노즐부 플랜지 등을 부착하는 용접부	2.5.3.5.4 탄소강 또는 몰리브덴강(탄소 함유량이 0.25 % 이하이고 몰리브덴 함유량이 0.65 % 이하인 것에 한정한다)으로서 두께가 32 ㎜(몰리브덴강에서는 13 ㎜) 이하인 것으로 만들어진 관 등이나 헤더(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것은 제외)의 원주이음 용접부 또는 이것에 노즐부 플랜지 등을 부착하는 용접부	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정/조사 선택 오류 수정
2.5.3.5.5 2.5.3.5.2(2)에서 정한 것 이외의 크롬몰리브덴강(크롬함유량이 3 % 이하인 것에 한한다)으로 만들어진 관 등(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것을 제외)의 원주이음으로서 다음에 적합한 것으로 한다.	2.5.3.5.5 2.5.3.5.2(2)에서 정한 것 이외의 크롬몰리브덴강(크롬 함유량이 3 % 이하인 것에 한정한다)으로 만들어진 관 등(최저사용온도가 -30 ℃ 이하인 것을 제외)의 원주이음으로서 다음에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.3.5.6 2.5 %니켈강 또는 3.5 %니켈강으로 만들어진 것으로 두께가 16 ㎜이하인 것(최저사용온도가 -30 ℃이하의 것을 제외)의 용접부	2.5.3.5.6 2.5 %니켈강 또는 3.5 %니켈강으로 만들어진 것으로, 두께가 16 ㎜ 이하인 것(최저사용온도가 -30 ℃ 이하의 것은 제외)의 용접부	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.7.2 노내에 넣는 경우 및 노내에서 꺼내는 경우에는 노내의 온도는 300 ℃ 이하로 한다.	2.5.3.7.2 노 안에 넣는 경우 및 노 안에서 꺼내는 경우에는 노 안의 온도를 300 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.7.3 노내 온도 300 ℃ 이상으로 가열하는 속도는 1시간당 다음 식(1)에 의해 구한 온도차(220 ℃를 넘는 경우는 220 ℃) 이하, 노내를 냉각하는 경우의 속도는 1시간당 다음 식(2)에 의해 산출한 온도차 (275 ℃를 넘는 경우는 275 ℃)이하로 한다. 이 경우에 있어 펄라이트계 스테인리스강으로 만든 것을 온도 650 ℃ 이상에서 냉각할 때는 1시간당 온도차는 50 ℃ 이하로 한다.	2.5.3.7.3 노 안 온도를 300 ℃ 이상으로 가열하는 속도는 1시간당 다음 식(1)에 따라 구한 온도차(220 ℃를 넘는 경우는 220 ℃) 이하, 노 안을 냉각하는 경우의 속도는 1시간당 다음 식(2)에 따라 산출한 온도차(275 ℃를 넘는 경우는 275 ℃) 이하로 한다. 이 경우 펄라이트계 스테인리스강으로 만든 것을 온도 650 ℃ 이상에서 냉각할 때는 1시간당 온도차를 50 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 한자어 순화/조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.3.7.4 2.5.3.7.3의 경우 가열시키거나 냉각시키는 것의 표면상의 임의의 2점에 있어서 상호간의 거리가 4 500 ㎜ 이하인 것의 온도차는 100 ℃ 이하로 한다.	2.5.3.7.4 2.5.3.7.3의 경우 가열하거나 냉각하는 것의 표면상 임의의 2점 간의 거리가 4 500 ㎜ 이하인 것은 온도차를 100 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/조사 선택 오류 수정
2.5.3.7.6 2.5.3.7.5에 있어서 가열된 것의 임의의 2점간에서의 온도차는 50 ℃ 이하로 한다.	2.5.3.7.6 2.5.3.7.5에서 가열된 것은 임의의 2점 간의 온도차를 50 ℃ 이하로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/조사 선택 오류 수정
2.5.3.8 원주이음의 용접부 또는 노즐부(nozzle stub), 시이트 등을 용기 혹은 관 등에 부착한 용접부(판의 일부를 떼어내고 부착물을 맞대기 용접한 것을 제외)에 대하여는 용접선을 중심으로 하여 용접부 판두께의 12배(관 등에 대하여는 용접비이드 나비의 3배이고 덧붙임 폭의 2배)이상의 폭을 2.5.3.7.3부터 2.5.3.7.6까지의 기준에 준하여 가열 및 냉각한 경우에는 2.5.3.7의 규정을 적용하지 않는다.	2.5.3.8 원주이음의 용접부 또는 노즐부(nozzle stub), 시트 등을 용기 혹은 관 등에 부착한 용접부(판의 일부를 떼어내고 부착물을 맞대기 용접한 것은 제외)는 용접선을 중심으로 하여 용접부 판 두께의 12배(관 등에는 용접비드 나비의 3배이고 덧붙임 폭의 2배) 이상의 폭을 2.5.3.7.3부터 2.5.3.7.6까지의 기준에 준하여 가열 및 냉각한 경우에 2.5.3.7의 규정을 적용하지 않는다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/외래어 표기법 오류 수정
2.5.3.10 2.5.3.9에 따른 이종 금속관 용접부가 건축물에 매설되는 경우에는 당해 용접부 부근에 절연이음매를 설치하여 전기부식 방지조치를 하도록 한다.	2.5.3.10 2.5.3.9에 따른 이종 금속관 용접부가 건축물에 매설되는 경우에는 해당 용접부 부근에 절연이음매를 설치하여 전기부식 방지조치를 하도록 한다.	ㅇ 한자어 순화
2.5.3.11.7 PE배관의 접합은 열융착 또는 전기융착에 의하여 실시하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)을 사용하여 실시한다. (1-1-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하도록 한다. (1-1-5) 공칭외경별 비드폭은 원칙적으로 다음 식에 의해 산출한 최소치이상 최대치이하이고 산출 예는 그림 2.5.3.11.7②와 같다. (1-3-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하도록 한다.	2.5.3.11.7 PE배관의 접합은 열융착 또는 전기융착으로 실시하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)을 사용하여 실시한다. (1-1-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하게 한다. (1-1-5) 공칭 외경별 비드 폭은 원칙적으로 다음 식에 따라 산출한 최소치 이상 최대치 이하이고, 산출 예는 그림 2.5.3.11.7②와 같다. (1-3-2) 비드의 표면은 매끄럽고 청결하게 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 부적절한 어미 수정
2.5.4.1.2 지반침하 우려지역 설치 제한 (1) 배관의 지반침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반침하가 우려되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	2.5.4.1.2 지반 침하 우려 지역 설치 제한 (1) 배관이 지반 침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 지반 침하가 우려되는 곳을 통과하지 않도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.4.1.3 하천 또는 암거내 설치 제한 배관은 하천(하천을 횡단하는 경우는 제외한다) 또는 하수구등 암거 내에는 설치하지 않는다. 다만, 다음 기준에 따른 조치를 한 경우에는 하천과 병행하여 설치할 수 있다. (3-1-1) 주택·학교·병원·철도 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.4.1.3①에 열거한 시설(당해 가스공급시설 부지 내에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설을 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전확보상 필요한 수평거리는 표 2.5.4.1.3①에 열거한 거리이상의 거리로 한다. (3-1-3) 지상배관의 주위에 2.5.4.1.3(3-1-1)의 표 2.5.4.1.3①에 열거한 시설의 신설로 인하여 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 따른 수평거리가 유지되지 않는 경우로서 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받고 그 결과에 따라 안전관리 강화조치를 하는 경우에는 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 불구하고 다음 중 어느 하나에서 정하는 수평거리이상으로 할 수 있다. (3-1-3-2) 전용공업지역 및 일반공업지역을 제외한 지역 안에 설치된 배관의 경우 최소 수평거리는 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 의한 수평거리의 1/2의 거리 (3-3) 배관은 지진·풍압·지반침하·온도변화에 의한 신축 등에 대하여 안전한 구조의 지지물로 지지하도록 한다. (3-6) 배관은 다른 시설물(그 배관의 지지물을 제외한다)과 그 배관의 유지관리에 필요한 간격을 유지한다.	2.5.4.1.3 하천 또는 암거 내 설치 제한 배관은 하천(하천을 횡단하는 경우는 제외한다) 또는 하수구 등 암거 내에는 설치하지 않는다. 다만, 다음 기준에 따른 조치를 한 경우에는 하천과 병행하여 설치할 수 있다. (3-1-1) 주택, 학교, 병원, 철도, 그 밖에 이와 유사한 시설은 표 2.5.4.1.3①에 열거한 시설(당해 가스공급시설 부지 내에 설치된 계기실 등 가스공급에 필요한 시설은 제외한다)로 하고, 시설의 종류에 따라 안전 확보상 필요한 수평거리는 표 2.5.4.1.3①에 열거한 거리 이상으로 한다. (3-1-3) 지상배관의 주위에 2.5.4.1.3(3-1-1)의 표 2.5.4.1.3①에서 열거한 시설의 신설로 인하여 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 따른 수평거리가 유지되지 않는 경우로서, 한국가스안전공사로부터 안전성평가를 받고 그 결과에 따라 안전관리 강화조치를 하는 경우에는 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 불구하고 다음 중 어느 하나에서 정하는 수평거리이상으로 할 수 있다. (3-1-3-2) 전용공업지역 및 일반공업지역을 제외한 지역 안에 설치된 배관의 경우 최소 수평거리는 2.5.4.1.3(3-1-1)이나 2.5.4.1.3(3-1-2)에 의한 수평거리의 1/2 (3-3) 배관은 지진·풍압·지반 침하·온도 변화에 의한 신축 등에 안전한 구조의 지지물로 지지하도록 한다. (3-6) 배관은 다른 시설물(그 배관의 지지물은 제외한다)과 그 배관의 유지관리에 필요한 간격을 유지한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.4.2.1 매설 깊이 규칙 별표 7 제1호가목3)에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (3) 하천 밑을 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때 또는 하천 관리청에서 계획하상높이를 정해 놓지 않은 경우에는 가장 깊은 하상높이. 이하 (3)에서 같다)와의 거리는 원칙적으로 다음의 구분에 따른 거리 이상의 거리를 유지한다. 다만, 한국가스안전공사로부터 평가를 받은 경우에는 평가 결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2 m 이상은 되도록 한다. <개정 11.1.3> (3-1) 하천구역 : 4 m 이상. 다만, 최고사용압력이 중압 이하인 배관을 하상폭(정비가 완료된 하천의 경우에는 양쪽 저수호안의 상부 사이의 폭을, 정비가 완료되지 않는 하천의 경우에는 하천구역의 폭을 말한다) 20 m 이하인 하천에 매설하는 경우로서 하상폭 양 끝단으로부터 보호시설과의 거리가 다음의 계산식에서 산출한 수치 이상인 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다. (4) 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 배관의 매설깊이를 유지하기 곤란한 경우로서 다음 기준에 따라 배관을 보호조치하는 경우에는 (3)에도 불구하고 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 거리는 1.2 m 이상으로 할 수 있다.	2.5.4.2.1 매설 깊이 규칙 별표 7 제1호가목3)에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (3) 하천 밑을 횡단하여 매설하는 경우 배관의 외면과 계획하상높이(계획하상높이가 가장 깊은 하상높이보다 높을 때 또는 하천 관리청에서 계획하상높이를 정해 놓지 않은 경우에는 가장 깊은 하상높이. 이하 (3)에서 같다)와의 거리는 원칙적으로 다음의 구분에 따른 거리 이상 유지한다. 다만, 한국가스안전공사로부터 평가를 받은 경우에는 평가 결과에서 제시된 거리 이상으로 하되, 최소 1.2 m 이상은 되도록 한다. <개정 11. 1. 3.> (3-1) 하천구역 : 4 m 이상. 다만, 최고사용압력이 중압 이하인 배관을 하상 폭(정비가 완료된 하천의 경우에는 양쪽 저수호 안의 상부 사이의 폭을, 정비가 완료되지 않은 하천의 경우에는 하천구역의 폭을 말한다) 20 m 이하인 하천에 매설하는 경우로서 하상 폭 양 끝단으로부터 보호시설과의 거리가 다음의 계산식에서 산출한 수치 이상인 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다. (4) 하천의 바닥이 경암으로 이루어져 배관의 매설 깊이를 유지하기 곤란한 경우로서 다음 기준에 따라 배관을 보호조치하는 경우에는 (3)에도 불구하고 배관의 외면과 하천 바닥면의 경암 상부와의 거리를 1.2 m 이상으로 할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.4.2.4 다른 시설물과의 이격거리 유지 배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거·통신케이블 등 다른 시설물과는 0.3 m이상의 간격을 유지한다.	2.5.4.2.4 다른 시설물과의 이격거리 유지 배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거·통신케이블 등 다른 시설물과 0.3 m 이상의 간격을 유지한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.4.2.5 매설깊이 미달배관 보호조치 지하구조물·암반 그 밖의 특수한 사정으로 2.5.4.2.1(1)에 의한 매설깊이를 확보할 수 없는 곳에 매설하는 배관은 다음 기준에 따른 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. (1) 배관의 매설심도를 확보할 수 없는 곳에는 다음 중 어느 하나에서 정한 재질·설치방법에 의하여 보호관 또는 보호판으로 배관을 보호한다. (3) 방호구조물은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 매설깊이 미확보 시 설치하는 방호구조물에 대하여는 2.5.4.2.5(3-2)와 2.5.4.2.5(3-3)을 적용하지 않을 수 있다. (3-2) 방호구조물은 하천 또는 수로 및 배관의 구조에 대하여 지장을 주지 않는 구조로 한다.	2.5.4.2.5 매설 깊이 미달 배관 보호조치 지하구조물, 암반, 그 밖의 특수한 사정으로 2.5.4.2.1(1)에 의한 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳에 매설하는 배관은 다음 기준에 따른 재질 및 설치 방법 등의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. (1) 배관의 매설 심도를 확보할 수 없는 곳에는 다음 중 어느 하나에서 정한 재질·설치 방법의 보호관 또는 보호판으로 배관을 보호한다. (3) 방호구조물은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 매설 깊이 미확보 시 설치하는 방호구조물에는 2.5.4.2.5(3-2)와 2.5.4.2.5(3-3)을 적용하지 않을 수 있다. (3-2) 방호구조물은 하천 또는 수로 및 배관의 구조에 지장을 주지 않는 구조로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.2.6 보호판 설치 고압배관을 설치하는 경우, 배관의 매설심도를 확보할 수 없는 경우 및 타시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 배관을 보호하기 위해 사용하는 보호판의 설치기준은 다음과 같다. (3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등에 의하여 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 등을 사용한 경우에는 보호판을 설치하지 않을 수 있다.	2.5.4.2.6 보호판 설치 고압배관을 설치할 때 배관의 매설 심도를 확보할 수 없는 경우 또는 타 시설물과 이격거리를 유지하지 못하는 경우 배관을 보호하기 위해 사용하는 보호판의 설치 기준은 다음과 같다. (3) 보호판은 배관의 정상부에서 0.3 m 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설 깊이를 확보할 수 없어 보호관 등을 사용한 경우에는 보호판을 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정/수식 구성 오류 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.2.8 되메움 재료 및 다짐공정 (6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장상황에 맞는 다짐기계를 사용하여 하고, 불균등한 다짐이 되지 않도록 하기 위해 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.	2.5.4.2.8 되메움 재료 및 다짐 공정 (6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장 상황에 맞는 다짐기계를 사용하여 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
2.5.4.2.9 PE배관 매몰 설치 PE배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.4.2.9 PE배관 매몰 설치 PE배관은 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.3 배관 노출설치 배관을 노출하여 설치하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	2.5.4.3 배관 노출 설치 배관을 노출하여 설치하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 중복 표현 삭제
2.5.4.3.3 노출배관의 방호 (2) 지상에 노출되는 배관은 차량 등에 의하여 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만, 불가피한 사유로 인해 차량 등에 의해 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다. (2-1) “ㄷ” 형태로 가공한 방호철판에 의한 방호구조물은 그림 2.5.4.3.3①과 같으며, 그 기준은 다음과 같다. (2-1-3) 방호철판 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트에 의해 배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (2-1-4) 방호철판의 크기는 0.8 m 이상으로 하고 앵커볼트 등에 의해 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다. (2-2) 파이프를 “ㄷ”형태로 가공한 강관제 구조물에 의한 방호구조물은 그림 2.5.4.3.3②와 같으며, 기준은 다음과 같다. (2-2-3) 강관제 구조물 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트에 의해 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (2-3-2) 철근콘크리트재 구조물 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트에 의해 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (4-2) 보호관과 배관과의 사이에는 가황고무 등을 충전하는 등에 의해 공동구 내외에서 배관에 작용하는 응력이 상호간에 전달되지 않도록 조치한다.	2.5.4.3.3 노출배관의 방호 (2) 지상에 노출되는 배관은 차량 등에 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만, 불가피한 사유로 차량 등에 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다. (2-1) “ㄷ” 자 형태로 가공한 방호철판 방호구조물은 그림 2.5.4.3.3①과 같으며, 그 기준은 다음과 같다. (2-1-3) 방호철판 외면에는 야간 식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트로 배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (2-1-4) 방호철판의 크기는 0.8 m 이상으로 하고, 앵커볼트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다. (2-2) 파이프를 “ㄷ”자 형태로 가공한 강관제 방호구조물은 그림 2.5.4.3.3②와 같으며, 기준은 다음과 같다. (2-2-3) 강관제 구조물 외면에는 야간 식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트로 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (2-3-2) 철근콘크리트재 구조물 외면에는 야간 식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트로 도시가스배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (4-2) 보호관과 배관의 사이에는 가황고무 등을 충전하는 등으로 공동구 내외에서 배관에 작용하는 응력이 서로 전달되지 않도록 조치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정/한자어 순화
2.5.4.3.4 교량에 배관 설치 교량 등에 설치하는 가스배관 및 횡으로 설치하는 가스배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음의 기준에 따라 배관을 설치·고정 및 지지를 한다. (1) 배관은 온도변화에 의한 열응력과 수직 및 수평 하중을 동시에 고려하여 설계·설치한다. (2) 배관의 재료는 강재를 사용하고 접합은 용접으로 하도록 한다. (6) 기타 교량 등에 설치되는 배관에 대한 세부적인 설치방법에 대하여는 한국가스안전공사 사장이 정할 수 있다.	2.5.4.3.4 교량에 배관 설치 교량 등에 설치하는 가스배관 및 횡으로 설치하는 가스배관은 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음의 기준에 따라 배관을 설치·고정 및 지지를 한다. (1) 배관은 온도 변화에 의한 열응력과 수직 및 수평 하중을 동시에 고려하여 설계·설치한다. (2) 배관의 재료는 강재를 사용하고, 접합은 용접으로 한다. (6) 기타 교량 등에 설치되는 배관에 대한 세부적인 설치 방법은 가스안전기술심의위원회의 심의를 거쳐 한국가스안전공사의 사장이 정할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 인하여 뻘상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음의 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다. (2) 점토질의 경우에는 액성한계에 있어서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값	2.5.4.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음의 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다. (2) 점토질의 경우에는 액성 한계에서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.5.4.4.3 파도의 영향을 받는 접안부에 배관을 설치하는 경우에는 파도나 부유물 등에 의한 배관의 손상을 방지하기 위하여 케이싱, 콘크리트 방호벽 또는 방파책 등으로 방호조치를 한다.	2.5.4.4.3 파도의 영향을 받는 접안부에 배관을 설치하는 경우에는 파도나 부유물 등으로부터 배관의 손상을 방지하기 위하여 케이싱, 콘크리트 방호벽 또는 방파책 등으로 방호조치를 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.5.4.5.1 (1) 매립 가능한 배관의 재료는 스테인리스강관, 동관, 가스용금속플렉시블배관용호스로 한다. (2) 매립되는 부분의 배관은 이음매(용접이음매, 상자콕의 연결부를 제외한다)없이 설치한다. (2-1) 매립부분에 연결되어 노출되는 가스용금속플렉시블배관용호스의 길이는 100 ㎝ 이내로 하고, 가스용금속플렉시블배관용호스가 노출되는 부분은 손상을 방지할 수 있도록 2중 보호관 등으로 보호조치를 한다. (3) 주택의 경우에는 벽, 바닥의 모서리에서 30 ㎝ 이내의 거리(걸래받이의 못박음으로 인한 배관파손사고를 예방하기 위하여 바닥면과 접한 벽의 10 ㎝ 이내에는 배관을 설치하지 않는다)에 설치한다. (5) 가스용금속플렉시블배관용호스는 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치하여 매립하거나 다음의 방법으로 매립할 수 있다. (5-1-1) 콘크리트(몰탈 포함)(이하 ‘콘크리트’라 한다) 속에 매립하는 경우 이음매 없는 수지제 CD관(conduit, 칼집관)을 사용하며, 매립부에는 이음매를 사용하지 않는다. 매립을 위한 CD관은 KS표시허가제품 또는 이와 동등이상의 제품을 사용 한다. (5-1-3) CD관 외면으로부터 콘크리트 바닥면(몰탈을 덮은 면)까지 2.5 ㎝이상 매립깊이를 유지한다. 다만, CD관 외면으로부터 바닥 반대편 콘크리트 면(아래 층 천정 콘크리트 면)까지 9.0 ㎝이상이어야 한다. (5-2-1) 콘크리트 속에 매립하는 경우 이음매 없는 수지제 CD관(conduit, 칼집관)을 사용하며, 매립부의 금속플렉시블관은 이음매를 사용하지 않는다. (5-3) 벽, 바닥, 천정의 관통 (5-3-1) 건축물 내벽을 관통하는 경우에는 벽, 바닥, 천정 1면을 수직으로 관통하되, 관통을 위해 뚫은 구멍은 몰탈로 채운다.	2.5.4.5.1 (1) 매립 가능한 배관의 재료는 스테인리스강관, 동관, 배관용 금속플렉시블호스로 한다. (2) 매립되는 부분의 배관은 이음매(용접이음매, 상자콕의 연결부는 제외한다) 없이 설치한다. (2-1) 매립부분에 연결되어 노출되는 배관용 금속플렉시블호스의 길이는 1 m 이내로 하고, 배관용 금속플렉시블호스가 노출되는 부분은 손상을 방지할 수 있도록 2중 보호관 등으로 보호조치를 한다. (3) 주택의 경우에는 벽, 바닥의 모서리에서 0.3 m 이내의 거리(걸래받이의 못박음으로부터 배관 파손사고를 예방하기 위하여 바닥면과 접한 벽의 0.1 m 이내에는 배관을 설치하지 않는다)에 설치한다. (5) 배관용 금속플렉시블호스는 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치하여 매립하거나 다음의 방법으로 매립할 수 있다. (5-1-1) 콘크리트(모르타르 포함)(이하 ‘콘크리트’라 한다) 속에 매립하는 경우 이음매 없는 수지제 CD관(conduit, 칼집관)을 사용하며, 매립부에는 이음매를 사용하지 않는다. 매립을 위한 CD관은 KS표시 허가제품 또는 이와 동등 이상의 제품을 사용한다. (5-1-3) CD관 외면으로부터 콘크리트 바닥면(모르타르를 덮은 면)까지 0.025 m 이상 매립 깊이를 유지한다. 다만, CD관 외면으로부터 바닥 반대편 콘크리트 면(아래 층 천장 콘크리트 면)까지 0.09 m 이상이어야 한다. (5-2-1) 콘크리트 속에 매립하는 경우 이음매 없는 수지제 CD관(conduit, 칼집관)을 사용하며, 매립부의 금속플렉시블호스는 이음매를 사용하지 않는다. (5-3) 벽, 바닥, 천장의 관통 (5-3-1) 건축물 내벽을 관통하는 경우에는 벽, 바닥, 천장 1면을 수직으로 관통하되, 관통을 위해 뚫은 구멍은 모르타르로 채운다.	ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ SI 단위 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.5.4.5.2 (1) 은폐 가능한 배관의 재료는 스테인리스강관, 동관, 가스용금속플렉시블배관용호스로 한다. (2) 은폐되는 부분의 배관은 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치한다. (2-1) 은폐부분에 연결되어 노출되는 가스용금속플렉시블배관용호스의 길이는 100 ㎝ 이내로 하고, 가스용금속플렉시블배관용호스가 노출되는 부분은 손상을 방지할 수 있도록 2중 보호관 등으로 보호조치를 한다. (3) 주택의 경우에 배관은 벽, 바닥의 모서리에서 30 ㎝ 이내의 거리(걸래받이의 못박음으로 인한 배관파손사고를 예방하기 위하여 바닥면과 접한 벽의 10 ㎝ 이내에는 배관을 설치하지 않는다)에 설치한다. (4) 동관 및 금속플렉시블관의 은폐부분은 못박음 등에 의하여 배관손상의 우려가 없도록 은폐부분 외면으로 배관외면까지 15 ㎝까지 유지한다. (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공하고 은폐공간의 가스누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있는 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. (900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 사용할 수 있다) 다만, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다. (6-3) 가스누출자동차단장치(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제2호에 따른 것을 말한다)와 검지부의 확인 또는 교체가 가능한 900 ㎠ 이상의 점검구를 설치한다.(단, 검지부는 배관 중심으로부터 반경 8 m 이내에 1개 이상으로 은폐공간 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30 ㎝ 이하가 되도록 설치한다)	2.5.4.5.2 (1) 은폐 가능한 배관의 재료는 스테인리스강관, 동관, 배관용 금속플렉시블호스로 한다. (2) 은폐되는 부분의 배관은 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. (2-1) 은폐부분에 연결되어 노출되는 배관용 금속플렉시블호스의 길이는 1 m 이내로 하고, 배관용 금속플렉시블호스가 노출되는 부분은 손상을 방지할 수 있도록 2중 보호관 등으로 보호조치를 한다. (3) 주택의 경우에 배관은 벽, 바닥의 모서리에서 0.3 m 이내의 거리(걸래받이의 못박음으로부터 배관파손사고를 예방하기 위하여 바닥면과 접한 벽의 0.1 m 이내에는 배관을 설치하지 않는다)에 설치한다. (4) 동관 및 금속플렉시블호스의 은폐 부분은 못박음 등에 배관 손상의 우려가 없도록 은폐 부분 외면으로 배관 외면까지 0.15 m를 유지한다. (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공하고 은폐 공간의 가스 누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있도록 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. (900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로서, 한국가스안전공사의 제품 검사 또는 성능 인증을 받은 제품을 사용할 수 있다) 다만, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다. (6-3) 가스누출자동차단장치(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 3 제2호에 따른 것을 말한다)와 검지부의 확인 또는 교체가 가능한 900 ㎠ 이상의 점검구를 설치한다.(단, 검지부는 배관 중심으로부터 반경 8 m 이내에 1개 이상으로 은폐 공간 천장으로부터 검지부 하단까지의 거리가 0.03 m 이하가 되도록 설치한다)	ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류
2.5.4.5.4 (2) 가스용금속플랙시블호스를 채워지지 않은 빈공간에 은폐 설치 시 가요성 플렉시블관용 보호관(갑옷관)	2.5.4.5.4 (2) 가스용금속플랙시블호스를 채워지지 않은 빈공간에 은폐 설치 시 가요성 플렉시블호스용 보호관(갑옷관)	ㅇ 단어 선택 오류 수정
2.5.4.5.8 배관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 거리는 다음 기준에 따른 적절한 거리를 유지한다. (3) 절연전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다) : 10 ㎝ 이상	2.5.4.5.8 배관의 이음부(용접이음매는 제외한다)와 전기설비의 거리는 다음 기준에 따라 적절한 거리를 유지한다. (3) 절연전선(가스누출자동차단장치를 작동하기 위한 전선은 제외한다) : 10 ㎝ 이상	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.5.4.7 배관의 막음조치 배관의 말단에는 플러그나 캡으로 막음조치를 하여 가스누출이 되지 않도록 한다.	2.5.4.7 배관의 막음조치 배관의 말단에는 플러그나 캡으로 막음조치를 하여 가스가 누출되지 않도록 한다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
2.5.6.2 배관은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪중 높은 압력이상의 압력으로 기밀성능(완성검사를 받은 후의 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출성능)을 갖는 것으로 한다.	2.5.6.2 배관은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상으로 기밀성능(완성검사를 받은 후의 정기검사 시에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출 성능)을 갖는 것으로 한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.5.7.3.2 설치기준 (2-2-2) 도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-1)에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다.	2.5.7.3.2 설치 기준 (2-2-2) 도로 복구 등으로 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-1)에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.1 적용범위 연료전지의 설치에 대하여 적용한다. 다만 가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 연료전지는 제외한다.	2.7.2.1 적용 범위 연료전지의 설치에 적용한다. 다만 가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 연료전지는 제외한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.2.6 연료전지를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등에 의하여 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형 연료전지는 보호조치를 하지 않을 수 있다.	2.7.2.2.6 연료전지를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등으로 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형 연료전지는 보호조치를 하지 않을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.2.16 연료전지 연통 접속부의 호칭지름은 연료전지와 접속되는 연통의 호칭지름 이상인 것으로 하며, 연통과 연료전지의 접속부 및 연통과 연통의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치해 기밀이 유지되도록 한다.	2.7.2.2.16 연료전지 연통 접속부의 호칭지름은 연료전지와 접속되는 연통의 호칭지름 이상인 것으로 하며, 연통과 연료전지의 접속부 및 연통과 연통의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대는 제외한다)으로 마감조치해 기밀이 유지되도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.7.2.2.25 연료전지를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표 2.7.2.2.25와 같이 시공표지판을 부착한다.	2.7.2.2.25 연료전지를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 표 2.7.2.2.25와 같이 시공표지판을 부착한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.2.26 2.7.2.1에도 불구하고 도시가스를 연료로 하는 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치기준에 적합한 때에는 표 2.7.2.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존해야 하며 그 사본(지질 백상지 260g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.	2.7.2.2.26 2.7.2.1에도 불구하고 도시가스를 연료로 하는 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치 기준에 적합한 때에 표 2.7.2.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며, 그 사본(지질 백상지 260g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동 요령 교육을 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.3.1 강제배기식 (1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치한다. (1-4) 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 mm 이상인 물체가 통과할 수 없는 방조망을 설치한다. (1-9) 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 보조보일러가 없는 경우 최소한 연료전지 본체 상단이상 높게 설치한다. (2-1) 공동배기구의 정상부에서 최상층 연료전지의 보조보일러 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독배기통 방식으로 설치한다. (2-10) 공동배기구는 사람이 거주하는 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측벽에 시멘트몰탈 등으로 마감처리를 한 구조로 하고, 연료전지의 배기통을 최초로 공동배기구에 연결하기 전에는 연막을 주입하는 등의 시험에 의하여 공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다. (3-4-6) 캐스케이드연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다. (3-4-8) 하나의 캐스케이드연통에는 급기 또는 배기형식이 다른 연료전지는 연결하지 않는다.	2.7.2.3.1 강제배기식 (1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치하는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치한다. (1-4) 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 ㎜ 이상인 물체가 통과할 수 없도록 방조망을 설치한다. (1-9) 상부 환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 보조 보일러가 없는 경우 최소한 연료전지 본체 상단보다 높게 설치한다. (2-1) 공동배기구의 정상부에서 최상층 연료전지의 보조 보일러 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결하며, 그 이하일 경우에는 단독배기통 방식으로 설치한다. (2-10) 공동배기구는 사람이 거주하는 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내 측벽에 시멘트모르타르 등으로 마감처리를 한 구조로 하고, 연료전지의 배기통을 공동배기구에 최초로 연결하기 전에는 연막을 주입하는 등의 시험을 하여 공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다. (3-4-6) 캐스케이드 연통의 터미널 개구부로부터 0.6 m 이내에는 배기가스가 실내로 유입될 우려가 있는 개구부가 없도록 한다. (3-4-8) 하나의 캐스케이드 연통에는 급기 또는 배기 형식이 다른 연료전지를 연결하지 않는다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류
2.7.2.4.1 일반사항 (7) 급ㆍ 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천정 속 등의 은폐부에 설치될 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것	2.7.2.4.1 일반사항 (7) 급ㆍ 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치할 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부 환기구를 설치할 것	ㅇ 단어 선택 오류/피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.2.4.2 강제급·배기식 (1-7) 터미널 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다. (2-4-6) 캐스케이드연통의 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.	2.7.2.4.2 강제급·배기식 (1-7) 터미널 개구부로부터 0.6 m 이내에는 배기가스가 실내로 유입될 우려가 있는 개구부가 없도록 한다. (2-4-6) 캐스케이드 연통의 터미널 개구부로부터 0.6 m이내에는 배기가스가 실내로 유입될 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.2.5.1 연료전지의 공기 급기구는 연료전지 이외의 배기가스 또는 오염물질로 인한 영향을 받지 않도록 한다.	2.7.2.5.1 연료전지의 공기 급기구는 연료전지 이외의 배기가스 또는 오염물질에 영향을 받지 않도록 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.7.2.5.2 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 mm 이상인 물체가 통과할 수 없는 방조망을 설치한다.	2.7.2.5.2 터미널에는 새·쥐 등 직경 16 ㎜ 이상인 물체가 통과할 수 없도록 방조망을 설치한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.2.5.3 터미널 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.	2.7.2.5.3 터미널 개구부로부터 0.6 m이내에는 배기가스가 실내로 유입될 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.7.3.4 배기통이 가연성물질로 된 벽 또는 천정 등을 통과하는 때에는 금속 외의 불연성재료로 단열조치를 한다.	2.7.3.4 배기통이 가연성물질로 된 벽 또는 천장 등을 통과하는 때에는 금속 외의 불연성재료로 단열조치를 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.7.3.5 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 않는 구조이고 장애물 또는 외기의 흐름에 의해 배기가 방해받지 않는 위치에 설치한다.	2.7.3.5 자연배기식 반밀폐형 및 밀폐형 연소기의 배기통 끝은 배기가 방해되지 않는 구조이어야 하고, 장애물 또는 외기의 흐름으로 방해받지 않는 위치에 설치한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정/번역 투 문장 우리말로 수정/복잡한 문장 구조 정리
2.7.3.8 가스온풍기의 배기통이 가스온풍기에서 이탈되지 않도록 다음 기준에 따라 설치하도록 한다.	2.7.3.8 가스온풍기의 배기통이 가스온풍기에서 이탈되지 않도록 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.3.8.1 가스온풍기와 배기통의 접합은 나사식이나 플랜지식 또는 밴드식 등으로 하도록 한다.	2.7.3.8.1 가스온풍기와 배기통의 접합은 나사식이나 플랜지식 또는 밴드식 등으로 한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.7.3.8.4 배기통의 호칭지름은 가스온풍기의 배기통접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 가스온풍기의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.	2.7.3.8.4 배기통의 호칭지름은 가스온풍기의 배기통 접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 가스온풍기의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대는 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류
2.8.2.1 가스누출검지통보설비 설치 정압기실에는 누출된 가스를 검지하여 이를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 가스누출검지통보설비를 다음 기준에 따라 설치한다.	2.8.2.1 가스누출검지통보설비 설치 정압기실에는 누출된 가스를 검지하여 이를 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있도록 가스누출검지통보설비를 다음 기준에 따라 설치한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.8.2.1.2 가스누출경보기 구조 (5) 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보를 울리는 것이어야 한다.	2.8.2.1.2 가스누출경보기 구조 (5) 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보가 울리는 것이어야 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.2.1.3 가스누출경보기 설치장소 (1) 검지부 설치장소는 정압기실 내 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로서 누출한 가스가 체류하기 쉬운 곳으로 한다. (2-4) 차량 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳.	2.8.2.1.3 가스누출경보기 설치 장소 (1) 검지부 설치 장소는 정압기실 내 가스가 누출되기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소 주위로서, 누출한 가스가 체류하기 쉬운 곳으로 한다. (2-4) 차량 및 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정
2.8.2.1.4 가스누출경보기 설치개수 정압기실(지하정압기실을 포함한다)에 설치하는 검지부의 수는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산된 수로 한다.	2.8.2.1.4 가스누출경보기 설치 개수 정압기실(지하정압기실을 포함한다)에 설치하는 검지부의 수는 바닥면 둘레 20 m에 1개 이상의 비율로 계산된 수로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
2.8.2.2.3 가스누출자동차단장치 설치 방법 (1-1) 검지부는 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30 ㎝ 이하가 되도록 설치한다. (2) 제어부의 설치 제어부는 가스사용실의 연소기 주위로서 조작하기 쉬운 위치 또는 안전관리원 등이 상주하는 장소에 설치한다. (3-1) 차단부는 다음의 주 배관에 설치한다. 다만, 동일 공급배관의 상·하류에 이중으로 차단부가 설치되는 경우 각 연소기로부터 가장 가까운 곳에 설치된 것 외의 것은 배관용 밸브로 할 수 있다. (4) 가스누출자동차단장치의 설치제외 장소 2.8.2.2.1(2)에 따라 가스사용시설 중 가스공급이 불시에 자동차단되므로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 시설과 가스누출경보기로 누출되는 가스를 검지하여 자동으로 가스의 공급을 차단하는 장치 또는 가스누출자동차단기(이하 "가스누출자동차단기 등"이라 한다)를 설치하여도 그 설치목적을 달성할 수 없는 시설은 다음 2.8.2.2.3(4-1)과 2.8.2.2.3(4-2)에 정하는 가스사용시설로 하되 2.8.2.2.3(4-3)에서 정하는 조치를 한다. (4-1) 가스의 공급이 자동차단되므로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 다음의 시설 (4-1-2-1) 금속열처리로(爐): 담금질(Quenching 또는 Hardening)로, 어니일링(Annealing)로, 탬퍼링(Tampering)로, 노오말라이징(Normalizing)로, 균질화(Homogenizing)로, 침탄(Carbonizing)로, 질화(Carbonitriding)로 (4-1-7) 섬유모소기, 염색기, 유리섬유 코팅 등 기타 가스사용시설로서 가스의 공급이 자동차단되므로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 시설 (4-3-1). 가스의 공급을 용이하게 차단시킬 수 있는 장치를 건축물의 외부 또는 건축물의 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부에 설치한다. (4-3-2). 2.8.2.2.3(4-1), 2.8.2.2.3(4-2-1) 및 2.8.2.2.3(4-2-2)에 따라 가스누출자동차단기 등을 설치하지 않는 시설 중 공기보다 무거운 가스를 사용하는 시설로서 통풍이 불량하고 가스가 누출하여 체류할 우려가 높은 장소에는 가스누출경보기를 설치한다.	2.8.2.2.3 가스누출자동차단장치 설치 방법 (1-1) 검지부는 천장으로부터 검지부 하단까지의 거리가 0.3 m 이하가 되도록 설치한다. (2) 제어부의 설치 제어부는 가스사용실 연소기 주위의 조작하기 쉬운 위치 또는 안전관리원 등이 상주하는 장소에 설치한다. (3-1) 차단부는 다음의 주 배관에 설치한다. 다만, 동일 공급배관의 상·하류에 이중으로 차단부가 설치되는 경우 각 연소기로부터 가장 가까운 곳에 설치된 것 이외에는 배관용 밸브로 할 수 있다. (4) 가스누출자동차단장치의 설치 제외 장소3 2.8.2.2.1(2)에 따라 가스사용시설 중 가스공급이 불시에 자동차단됨으로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 시설과 가스누출경보기로 누출되는 가스를 검지하여 자동으로 가스의 공급을 차단하는 장치 또는 가스누출자동차단기(이하 "가스누출자동차단기 등"이라 한다)를 설치하여도 그 설치목적을 달성할 수 없는 시설은 다음 2.8.2.2.3(4-1)과 2.8.2.2.3(4-2)에 정하는 가스사용시설로 하되 2.8.2.2.3(4-3)에서 정하는 조치를 한다. (4-1) 가스의 공급이 자동차단됨으로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 다음의 시설 (4-1-2-1) 금속열처리로(爐): 담금질(quenching 또는 hardening)로, 어닐링(annealing)로, 탬퍼링(tampering)로, 노멀라이징(normalizing)로, 균질화(homogenizing)로, 침탄(carbonizing)로, 질화(carbonitriding)로 (4-1-7) 섬유모소기, 염색기, 유리섬유 코팅 등 기타 가스사용시설로서, 가스의 공급이 자동차단됨으로써 재해 및 손실이 클 우려가 있는 시설 (4-3-1). 가스의 공급을 용이하게 차단할 수 있는 장치를 건축물의 외부 또는 건축물의 벽에서 가장 가까운 내부의 배관부에 설치한다. (4-3-2). 2.8.2.2.3(4-1), 2.8.2.2.3(4-2-1) 및 2.8.2.2.3(4-2-2)에 따라 가스누출자동차단기 등을 설치하지 않는 시설 중 공기보다 무거운 가스를 사용하는 시설에는 통풍이 불량하고 가스가 누출되어 체류할 우려가 높은 장소에 가스누출경보기를 설치한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
2.8.2.2.4 검지부의 설치개수 (1) 검지부의 설치개수는 연소기(가스누출자동차단기의 경우에는 소화안전장치가 부착되지 않은 연소기에 한한다)버너의 중심부분으로부터, 수평거리 8 m(공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 4 m) 이내에 검지부 1개 이상이 설치되도록 한다. (2-1) 그림 2.8.2.2.4(2-1)과 같이 들보의 끝부분이 천장으로부터 아랫 쪽으로 30 ㎝이내의 거리에 위치해 있는 경우에는 들보 설치와 관계없이 연소기 버너의 중심부분으로부터 수평거리 8m 이내에 검지부 1개 이상이 설치되도록 한다. (2-2) 들보의 끝부분이 천장으로부터 아랫 쪽으로 30 ㎝를 초과하여 위치해 있는 경우에는 다음과 같이 검지부를 설치하도록 한다. (3-1) 당해 연소기 설치실에 연소기가 1대만 설치되어 있을 경우에는 당해 연소기의 버너 중심부분으로부터의 반경(수평거리)으로 적용한다. (3-2) 당해 연소기 설치실에 연소기가 2대 이상 설치되어 있을 경우에는 연소기 설치실 중앙부분에 설치된 연소기의 버너 중심부분으로부터의 반경(수평거리)으로 적용한다.	2.8.2.2.4 검지부의 설치 개수 (1) 검지부의 설치 개수는 연소기(가스누출자동차단기의 경우에는 소화안전장치가 부착되지 않은 연소기에 한정한다) 버너의 중심 부분으로부터, 수평거리 8 m(공기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 4 m) 이내에 검지부가 1개 이상 설치되도록 한다. (2-1) 그림 2.8.2.2.4(2-1)과 같이 들보의 끝부분이 천장으로부터 아래쪽으로 0.3 m 이내의 거리에 위치해 있는 경우에는 들보 설치와 관계없이 연소기 버너의 중심 부분으로부터 수평거리 8 m 이내에 검지부 1개 이상이 설치되도록 한다. (2-2) 들보의 끝부분이 천장으로부터 아래쪽으로 0.3 m를 초과하여 위치해 있는 경우에는 다음과 같이 검지부를 설치하도록 한다. (3-1) 해당 연소기 설치실에 연소기가 1대만 설치되어 있을 경우에는 해당 연소기의 버너 중심 부분으로부터의 반경(수평거리)으로 적용한다. (3-2) 해당 연소기 설치실에 연소기가 2대 이상 설치되어 있을 경우에는 연소기 설치실 중앙 부분에 설치된 연소기의 버너 중심 부분으로부터의 반경(수평거리)으로 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
2.8.6.3 다기능가스안전계량기 설치 「도시가스사업법 시행규칙」별표7 제1호가목3)바)에 따라 배관을 실내의 벽, 바닥, 천정 등에 매립하는 경우에는 상시 안전점검이 불가능한 배관 내부의 가스누출을 감지하여 자동으로 가스공급을 차단하는 안전장치나 다기능가스안전계량기(｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙｣ 별표 3 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다.	2.8.6.3 다기능 가스안전계량기 설치 「도시가스사업법 시행규칙」별표7 제1호가목3)바)에 따라 배관을 실내의 벽, 바닥, 천장 등에 매립하는 경우에는 상시 안전점검이 불가능한 배관 내부의 가스 누출을 감지하여 자동으로 가스공급을 차단하는 안전장치나 다기능 가스안전계량기(｢액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙｣ 별표 3 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다.	ㅇ 단어 선택 오류
2.8.9.1.1 환기구는 다음 기준에 적합하게 설치한다. (2-1) 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내 (2-2) 한쪽의 벽면상부(또는 천정)에서 30 ㎝ 이내와 그 맞은편 벽의 바닥면에서 30 ㎝ 이내로 하되, 그림 2.8.9.1.1의 예와 같이 4면에 설치. 이 경우 상부환기구의 크기는 하부 환기구의 크기 이상으로 한다.	2.8.9.1.1 환기구는 다음 기준에 적합하게 설치한다. (2-1) 천장 또는 벽면 상부에서 0.3 m 이내 (2-2) 한쪽의 벽면 상부(또는 천장)에서 0.3 m 이내와 그 맞은편 벽의 바닥면에서 0.3 m 이내로 하되, 그림 2.8.9.1.1의 예와 같이 4면에 설치. 이 경우 상부 환기구의 크기는 하부 환기구의 크기 이상으로 한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류
2.8.9.1.2(3) 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 해당 공간도 환기구 면적으로 포함한다.	2.8.9.1.2(3) 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 해당 공간도 환기구 면적에 포함한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.9.2.1 통풍능력이 바닥면적 1 ㎡ 마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.	2.8.9.2.1 통풍 능력은 바닥 면적 1 ㎡ 마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
2.8.9.2.2 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 경우에는 천정면) 가까이에 설치한다.	2.8.9.2.2 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 경우에는 천장면) 가까이에 설치한다.	ㅇ 단어 선택 오류
3.2.1 액화천연가스 저장탱크에 가스를 이입 및 충전하는 경우 부취제 혼합장치 및 부취제 품질기준에 적합하게 혼합되었는지 확인한다.	3.2.1 액화천연가스 저장탱크에 가스를 이입 및 충전하는 경우 부취제 혼합장치 또는 부취제 품질기준에 적합하게 혼합되었는지 확인한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.3.1.3 점검결과 조치 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 해당 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 사용시설에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 두도록 한다.	3.3.1.3 점검 결과 조치 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 해당 설비의 보수와 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 사용시설에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하고 긴급 시에 지시, 보고 및 연락 계통, 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 두도록 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
3.3.1.4 점검기록 사용시설의 점검결과에 따른 보수 등 실시기록을 작성·비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.	3.3.1.4 점검 기록 사용시설의 점검 결과에 따른 보수 등 실시 기록을 작성·비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 및 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비 개선 등에 활용한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.3.6 정압기 분해점검 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 아상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해점검을 실시하고, 사고예방설비 중 도시가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설이나 설비에 대하여는 작동상황을 1주일에 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설이나 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.	3.3.6 정압기 분해 점검 정압기와 필터의 경우에는 설치 후 3년까지는 1회 아상, 그 이후에는 4년에 1회 이상 분해 점검을 실시하고, 사고예방설비 중 도시가스의 안전 확보에 필요한 시설이나 설비는 작동 상황을 1주일에 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 경우에 그 시설이나 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리/번역 투 문장 우리말로 수정
3.3.8.1 가스누출경보기 정압기실에 설치된 가스누출경보기는 1주일에 1회 이상 작동상황을 점검하고 작동이 불량할 때에는 즉시 교체 또는 수리하여 항상 정상적인 작동이 되도록 한다.	3.3.8.1 가스누출경보기 정압기실에 설치된 가스누출경보기는 1주일에 1회 작동 상황을 점검하고, 작동이 불량할 때에는 즉시 교체 또는 수리하여 항상 정상적으로 작동되도록 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
3.3.10.1 2.10.8에 따라 정압기의 출구에 압력을 저장할 수 있는 장치를 설치한 경우에는 1주일에 1회 이상 저장된 내용을 확인하고 출력 보존한다.	3.3.10.1 2.10.8에 따라 정압기의 출구에 압력을 저장할 수 있는 장치를 설치한 경우에는 1주일에 1회 이상 저장된 내용을 확인하고 출력하여 보존한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
4.1.2 완성검사 특정가스사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 완성검사 항목은 다음과 같이 한다.	4.1.2 완성검사 특정 가스사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위한 완성검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.3 정기검사 특정가스사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는 지를 확인하기 위하여 정기검사 항목은 다음과 같이 한다.	4.1.3 정기검사 특정 가스사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지를 확인하기 위한 정기검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
4.1.3.4 2.5.3.4에 따른 접합 이음쇠 확인(노출배관에 한함)	4.1.3.4 2.5.3.4에 따른 접합 이음쇠 확인(노출배관에 한정함)	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.6 용접부 비파괴 시험 등 (1-1) 정압기의 설치장소 이외의 곳에서 정압기 및 그 부속설비가 일체로 제작된 정압기의 배관 용접부에 대한 비파괴 검사는 일체형정압기 제작 또는 조립 시 실시한 비파괴시험필름 또는 비파괴시험성적서 등으로 갈음하되, 기 실시한 비파괴시험 필름에 대한 재판독은 실시한다.	4.2.2.1.6 용접부 비파괴 시험 등 (1-1) 정압기의 설치 장소 이외의 곳에서 정압기 및 그 부속설비가 일체로 제작된 정압기의 배관 용접부에 대한 비파괴 검사는 일체형 정압기 제작 또는 조립 시 실시한 비파괴시험 필름 또는 비파괴시험 성적서 등으로 갈음하되, 이미 실시한 비파괴시험 필름의 재판독을 실시한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.8 가스누출자동차단장치 (2) 연소기의 추가 등으로 가스사용시설에서 특정가스사용시설로 전환되는 경우에는 종전의 가스사용시설에 대해서도 (1)에 따라 확인한다.	4.2.2.1.8 가스누출자동차단장치 (2) 연소기의 추가 등으로 가스사용시설에서 특정 가스사용시설로 전환되는 경우에는 종전의 가스사용시설도 (1)에 따라 확인한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.9 중간밸브 등 퓨즈콕크 및 밸브의 설치여부 및 작동성능을 확인한다.	4.2.2.1.9 중간밸브 등 퓨즈콕 및 밸브의 설치 여부와 작동 성능을 확인한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/수식 구성 오류 수정
4.2.2.1.10 연소기의 설치방법 (1) 연소기가 검사품인지의 여부를 확인한다. (3) 2.7.3.7에 따라 배기팬이 불연성 재료인지 여부를 확인해야 하는 대상은 가스보일러 세트와는 별도의 제품으로 배기팬을 배기통에 부착한 구조(외장형)의 연소기만 해당한다.	4.2.2.1.10 연소기의 설치 방법 (1) 연소기가 검사품인지를 확인한다. (3) 2.7.3.7에 따라 배기팬이 불연성 재료인지 확인해야 하는 대상은 가스보일러 세트와는 별도의 제품으로, 배기팬을 배기통에 부착한 구조(외장형)의 연소기만 해당한다.	ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.1.11 정압기 (1) 정압기실의 설치상태 및 성능시험을 실시한다. (1-1) 정압기실에 흡음재를 부착하는 경우 불연재료 여부확인은 다음과 같이 한다. (1-1-1) 신설 정압기에 흡음재를 부착하는 경우에는 공인기관의 시험성적서를 징구하여 KS F 2271(건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법)에 따른 ‘난연성’ 판정여부를 확인한다. (1-1-3-1) 공인기관의 시험성적서로 ‘난연성’ 판정여부를 확인한다. (1-1-3-2) 공인기관의 시험결과 KS F 2819(건축용 얇은 재료의 방염성 시험 방법)에 따른 방염1·2·3급 해당 여부 또는 소방방재청고시 제2009-31호(방염성능의 기준)에 적합한 제품인지 여부를 확인한다. (4) 감압장치의 압력조정기 해당 여부는 당해 제품의 명판에 표시된 최대표시유량[N㎥/h]을 기준(제품 카다록 용량을 적용하지 않는다)으로 확인한다.	4.2.2.1.11 정압기 (1) 정압기실의 설치 상태 확인과 성능 시험을 실시한다. (1-1) 정압기실에 흡음재를 부착하는 경우 불연재료인지 확인은 다음과 같이 한다. (1-1-1) 신설 정압기에 흡음재를 부착하는 경우에는 공인기관의 시험성적서를 징구하여 KS F 2271(건축물의 내장 재료 및 구조의 난연성 시험 방법)에 따라 ‘난연성’ 판정 여부를 확인한다. (1-1-3-1) 공인기관의 시험성적서로 ‘난연성’ 판정을 확인한다. (1-1-3-2) 공인기관의 시험 결과 KS F 2819(건축용 얇은 재료의 방염성 시험 방법)에 따른 방염1·2·3급 해당 여부 또는 소방방재청고시 제2009-31호(방염성능의 기준)에 적합한 제품인지를 확인한다. (4) 감압장치의 압력조정기에 해당하는지는 해당 제품의 명판에 표시된 최대표시유량[N㎥/h]을 기준(제품 카다록 용량을 적용하지 않는다)으로 확인한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 한자어 순화
4.2.2.1.13 승압설비 (1) 가스사용시설 내에서 가스를 승압하여 사용하기 위한 승압설비(압축기 등)는 도시가스사업법에 의한 가스사용시설로 적용하여 확인한다.(단, 발전용 전기설비 용도로 사용하는 승압설비(압축기 등)는 제외한다)	4.2.2.1.13 승압설비 (1) 가스사용시설 내에서 가스를 승압하여 사용하기 위한 승압설비(압축기 등)는 도시가스사업법에 따른 가스사용시설을 적용하여 확인한다.[단, 발전용 전기설비 용도로 사용하는 승압설비(압축기 등)는 제외한다]	ㅇ 단어 선택 오류
4.2.2.1.14 고압가스특정제조시설 내의 특정가스사용시설 (2-1) 원칙적으로 "비파괴시험"은 해당이 없다. 다만, 공기 등 기체에 의하여 내압시험을 실시하는 경우에 한하여 다음과 같이 비파괴시험 실시한다. (2-1-1) 바깥지름 160mm를 초과하는 강관용접부 원주이음매 전길이의 20%이상에 대하여 방사선 투과시험(RT)을 실시한다 이때 등급은 2급 이상이어야 한다. (2-1-2) 방사선투과시험(RT)을 실시하지 않는 원주이음매(바깥지름 160mm이하 배관 포함)에 대하여는 자분탐상시험(MT) 또는 침투탐상시험(PT) 실시한다.	4.2.2.1.14 고압가스 특정 제조시설 내의 특정 가스사용시설 (2-1) 원칙적으로 "비파괴시험"은 해당이 없다. 다만, 공기 등 기체로 내압시험을 실시하는 경우에 한정하여 다음과 같이 비파괴시험 실시한다. (2-1-1) 바깥지름 160 ㎜를 초과하는 강관 용접부 원주이음매 전 길이의 20 % 이상에 방사선 투과시험(RT)을 실시한다. 이때 등급은 2급 이상이어야 한다. (2-1-2) 방사선투과시험(RT)을 실시하지 않은 원주이음매(바깥지름 160 ㎜이하 배관 포함)에는 자분탐상시험(MT) 또는 침투탐상시험(PT) 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.15 기밀시험 가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪중 높은 압력이상의 압력으로 기밀시험(완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사방법은 다음 기준에 따른다. (3-1-1) 최고 사용압력이 고압 또는 중압으로 길이가 15 m 미만인 배관 및 정압기 또는 그 부대설비로서 그 이음부와 동일재료, 동일치수 및 동일시공방법에 따르고 최고 사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는가를 확인하고 4.2.2.1.15(4-1)이나 4.2.2.1.15(4-2)에 기재한 방법으로 기밀시험을 한 경우 (3-1-2) 최고 사용압력이 저압인 배관 및 정압기 또는 그 부대설비로서 4.2.2.1.15(4-1)이나 4.2.2.1.15(4-2)에 기재한 방법으로 기밀시험을 하는 경우 (3-5) 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등은 적절한 장애물을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. (4-4) 표 4.2.2.1.15①에 열거한 압력측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀유지시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정압력차가 압력측정기구의 허용오차 내에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다) (5-2) 밸브를 잠그고 압력발생기구 등을 사용하여 당해 내관에 공기 또는 불활성가스등으로 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상의 압력에 이를 때까지 가압한 후 압력발생기구등과 내관과의 사이에 밸브를 잠그고 압력발생기구 등을 떼어낸다. (5-3) 표 4.2.2.1.15②에 의한 내관의 내용적에 따라 기밀시험압력유지시간이상 4.2.2.1.15(5-2)의 상태를 유지하여 압력의 변동을 압력측정기구로 측정한다.	4.2.2.1.15 기밀시험 가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상으로 기밀시험(완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사 방법은 다음 기준에 따른다. (3-1-1) 최고 사용압력이 고압 또는 중압이고 길이가 15 m 미만인 배관, 정압기, 또는 그 부대설비로서, 그 이음부와 동일 재료, 동일 치수 및 동일 시공 방법에 따르고 최고 사용압력의 1.1배 이상인 압력에서 누출이 없는지 확인한 후 4.2.2.1.15(4-1)이나 4.2.2.1.15(4-2)에 기재된 방법으로 기밀시험을 한 경우 (3-1-2) 최고 사용압력이 저압인 배관, 정압기 또는 그 부대설비로서, 4.2.2.1.15(4-1)이나 4.2.2.1.15(4-2)에 기재된 방법으로 기밀시험을 하는 경우 (3-5) 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등은 적절한 장애물을 설치한 후 그 뒤에서 실시한다. (4-4) 표 4.2.2.1.15①에 열거한 압력 측정기구의 종류와 시험할 부분의 용적 및 최고사용압력에 따라 정한 기밀 유지 시간 이상을 유지하여 처음과 마지막 시험의 측정 압력차가 압력측정기구의 허용오차 내에 있는 것을 확인함으로써 판정하는 방법(처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차를 보정한다) (5-2) 밸브를 잠그고 압력 발생기구 등을 사용하여 해당 내관에 공기나 불활성가스 등으로 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪ 중 높은 압력 이상에 이를 때까지 가압한 후 압력 발생기구 등과 내관과의 사이에 밸브를 잠그고 압력 발생기구 등을 떼어낸다. (5-3) 표 4.2.2.1.15②의 내관 내용적에 따라 기밀시험 압력 유지 시간 이상 4.2.2.1.15(5-2)의 상태를 유지하여 압력의 변동을 압력 측정기구로 측정한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 조사 선택 오류 ㅇ 의미 중복 표현 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2.1.16 내압시험 (1-1) 내압시험은 수압에 의하여 실시한다. 다만, 중압 이하의 배관, 길이 50 m 이하로 설치되는 고압배관과 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (1-2) 공기 등의 기체의 압력에 의하여 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전 길이에 대하여 내압시험 전에 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법) 에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급분류가 2급 (중압 이하의 배관은 3급)이상임을 확인한다. (1-4) 내압시험은 당해 설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (1-6) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우 압력은 일시에 시험압력까지 승압하지 않아야 하며, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압하고 그 후에는 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창, 누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다. (1-7) 내압시험에 종사하는 사람의 수는 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. (1-8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 2차적으로 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. (2-2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서 그들의 이음부와 동일재료, 동일치수 및 동일시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격된 배관 및 그 부대설비	4.2.2.1.16 내압시험 (1-1) 내압시험은 수압으로 실시한다. 다만, 중압 이하의 배관, 길이 50 m 이하로 설치되는 고압배관과 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 불활성기체로 할 수 있다. (1-2) 공기 등의 기체의 압력으로 내압시험을 실시하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 강관 용접부 전 길이에 내압시험 전에 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따라 방사선투과시험을 하고 그 등급 분류가 2류(범주1)[중압 이하의 배관은 3류(범주3)] 이상임을 확인한다. (1-4) 내압시험은 해당 설비가 취성 파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. (1-6) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우 압력은 일시에 시험압력까지 승압하지 않아야 하며, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압한 후에 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없고, 그 후 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창, 누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다. (1-7) 내압시험에 종사하는 사람의 수는 작업에 필요한 최소 인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적절한 방호시설을 설치한 후 그 뒤에서 실시한다. (1-8) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 2차적으로 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다. (2-2) 길이가 15 m 미만으로 최고사용압력이 중압 이상인 배관 및 그 부대설비로서, 시험을 위해 그들의 이음부와 동일 재료, 동일 치수 및 동일 시공 방법으로 접합한 관을 이용하여 미리 최고 사용압력의 1.5배(고압의 가스시설로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격된 배관 및 그 부대설비	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 ㅇ 부적절한 어미 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 수식 구성 오류 수정 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
4.2.2.2.1 가스사용시설의 시설기준 및 기술기준별 검사방법은 4.2.2.1과 같다. 다만, 4.2.2.1의 검사방법 중 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16을 제외할 수 있다.	4.2.2.2.1 가스사용시설의 시설 기준 및 기술 기준별 검사 방법은 4.2.2.1과 같다. 다만, 4.2.2.1의 검사 방법 중 4.2.2.1.1, 4.2.2.1.2, 4.2.2.1.6, 4.2.2.1.15, 4.2.2.1.16은 제외할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류
4.2.2.3.2 고압가스 안전관리법에 의한 LNG저장소와 도시가스 사용시설이 같이 있을 경우에는 다음과 같이 구분하여 검사를 실시한다. (1) LNG저장소와 기화장치 및 감압설비(입구압력이 상용의 온도 또는 35℃에서 1MPa 이상인 것을 말한다)까지는 고압가스안전관리법에 의한 저장소로 검사를 실시한다.	4.2.2.3.2 고압가스 안전관리법에 따른 LNG저장소와 도시가스 사용시설이 같이 있을 경우에는 다음과 같이 구분하여 검사를 실시한다. (1) LNG저장소와 기화장치 및 감압설비(입구압력이 상용의 온도 또는 35℃에서 1 ㎫ 이상인 것을 말한다)까지는 고압가스안전관리법에 따른 저장소로 검사를 실시한다.	ㅇ 단어 선택 오류 ㅇ 단어 선택 오류
4.3.1.2 다음 기준의 어느 하나에 해당하는 변경공사 (1) 도시가스 사용량의 증가로 인하여 특정가스사용시설로 전환되는 가스사용시설의 변경공사 (2) 특정가스사용시설로서 호칭지름 50밀리미터 이상인 배관을 증설ㆍ교체 또는 이설(移設)하는 것으로서 그 전체 길이가 20미터 이상인 변경공사	4.3.1.2 다음 기준의 어느 하나에 해당하는 변경공사 (1) 도시가스 사용량의 증가로 특정 가스사용시설로 전환되는 가스사용시설의 변경공사 (2) 특정 가스사용시설로서 호칭지름 50 ㎜ 이상인 배관을 증설ㆍ교체 또는 이설(移設)하는 것 중 그 전체 길이가 20 m 이상인 변경공사	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 단어 선택 오류
B1. 적용 범위 이 규격은 가스용 폴리에틸렌 배관의 전기 융착 소켓 이음부(가스의 압력이 0.4㎫ 이하인 경우를 말한다)에 대한 초음파 탐상 시험에 대하여 적용한다.	B1. 적용 범위 이 규격은 가스용 폴리에틸렌 배관의 전기 융착 소켓 이음부(가스의 압력이 0.4㎫ 이하인 경우를 말한다)에 대한 초음파 탐상 시험에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B3.5 “위상배열 법(phased array technique)”이란 체계적으로 배열된 여러 개의 진동자 각각을 통해 송수신되는 초음파의 진폭과 위상 등을 조절하여 전체 초음파 빔의 각도와 집속거리를 조절하는 방법을 말한다.	B3.5 “위상배열법(phased array technique)”이란 체계적으로 배열된 여러 개의 진동자를 통해 송수신되는 초음파의 진폭과 위상 등을 조절하여 전체 초음파 빔의 각도와 집속 거리를 조절하는 방법을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
B3.6 “위상배열 탐촉자 (phased array probe)”란 초음파의 송신 또는 수신을 독립적으로 할 수 있는 여러 개의 초음파 진동자 요소가 배열되어 구성되고, 각각의 초음파 진동자 요소를 통해 송신되거나 수신되는 초음파 신호의 진폭과 위상을 적절히 조절함으로서 초음파 빔의 각도 또는 집속 거리가 다양하게 조절될 수 있는 탐촉자를 말한다.	B3.6 “위상배열 탐촉자 (phased array probe)”란 초음파의 송신 또는 수신을 독립적으로 할 수 있는 여러 개의 초음파 진동자 요소가 배열되어 구성되고, 각각의 초음파 진동자 요소를 통해 송신되거나 수신되는 초음파 신호의 진폭과 위상을 적절히 조절함으로써 초음파 빔의 각도 또는 집속 거리가 다양하게 조절될 수 있는 탐촉자를 말한다.	ㅇ 조사 선택 오류
B3.9 “B주사 표시 (B-scan display, B-scan presentation)”란 가로축에 탐촉자의 탐상위치를 나타내고, 세로축에 각각의 탐상위치에서 획득된 A주사표시의 에코높이를 밝기로 변조하여 선으로 나타내어 표시한 것. 즉, 탐촉자의 탐상위치 변화에 따른 초음파 에코의 변화를 밝기의 변화로 나타낸 것을 말한다.	B3.9 “B주사 표시 (B-scan display, B-scan presentation)”란 가로축에 탐촉자의 탐상 위치를 나타내고, 세로축에 각각의 탐상 위치에서 획득된 A주사 표시의 에코 높이를 밝기로 변조하여 선으로 표시한 것. 즉, 탐촉자의 탐상 위치 변화에 따른 초음파 에코의 변화를 밝기의 변화로 나타낸 것을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
B3.10 “위상배열 선형주사(phased array linear scan)”란 위상 배열 탐촉자 내부의 진동자배열 방향에 대해 수직 하 단면으로 위상 배열법을 이용하여 주사하는 방법을 말한다.	B3.10 “위상배열 선형주사(phased array linear scan)”란 위상 배열 탐촉자 내부의 진동자 배열 방향에 수직 하 단면으로 위상 배열법을 이용하여 주사하는 방법을 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B6.1.2 초음파 주사 위치를 이동하면서 송수신한 초음파신호를 이용하여 B주사 표시를 하거나, 위상배열 선형주사영상을 표시할 수 있어야하며 저장할 수 있어야 한다.	B6.1.2 초음파 주사 위치를 이동하면서 송수신한 초음파신호를 이용하여 B주사 표시를 하거나, 위상배열 선형주사영상을 표시하고 저장할 수 있어야 한다.	ㅇ 복잡한 문장 구조 정리
B9.1 반경방향으로의 탐상부위는 융착된 이음부의 열영향부로 하되 열영향부의 범위가 불확실한 경우에는 융착 경계면의 양방향으로 최소 5 ㎜까지 하며 열선코일이 위치한 영역도 포함되도록 한다. 단, 열선에 의해 초음파의 진행이 방해받는 부분의 탐상은 제외된다.	B9.1 반경 방향으로의 탐상 부위는 융착된 이음부의 열영향부로 하되, 열영향부의 범위가 불확실한 경우에는 융착 경계면의 양방향으로 최소 5 ㎜까지 하며, 열선코일이 위치한 영역도 포함되도록 한다. 단, 열선이 초음파의 진행을 방해하는 부분의 탐상은 제외된다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
B9.3.2 어느 곳이라도 평가의 대상이 되는 지시가 있을 경우에는 원주방향 전체를 탐상하는 것을 원칙으로 한다. 단, 이음부 또는 이음관의 구조적 이유로 인하여 주사할 수 없는 부분은 제외한다.	B9.3.2 어느 곳이라도 평가의 대상이 되는 지시가 있을 경우에는 원주 방향 전체를 탐상하는 것을 원칙으로 한다. 단, 이음부 또는 이음관의 구조적 이유로 주사할 수 없는 부분은 제외한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B11. 초음파 탐상장치의 조정 초음파 탐상 장치의 조정은 B7. 대비시험편에 의해 제작된 대비시험편을 사용하거나 시험체와 동일한 재료와 방법으로 건전하게 제작된 이음부를 사용하여 다음과 같이 조절한다.속함과 동시에 용기등으로부터 떨어진 안전한 위치에 접지한다.	B11. 초음파 탐상장치의 조정 초음파 탐상 장치의 조정은 B7. 대비시험편으로 제작한 것을 사용하거나 시험체와 동일한 재료와 방법으로 건전하게 제작된 이음부를 사용하여 다음과 같이 조절한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
B11.3 탐상 감도 탐상감도 조정은 대비시험편을 이용하는 방법과 시험체와 동일한 재료와 방법으로 건전하게 제작된 이음부를 이용하는 방법으로 다음에 따른다.	B11.3 탐상 감도 탐상 감도 조정은 대비시험편을 이용하는 방법, 시험체와 동일한 재료와 방법으로 건전하게 제작된 이음부를 이용하는 방법으로 다음에 따른다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
B11.3.3 탐상감도 점검 측정범위 및 탐상감도는 작업 개시 시에 조정한다. 이것들은 작업 시간 4시간 이내마다 점검하고, 조정시의 조건이 유지되고 있다는 것을 확인한다.	B11.3.3 탐상 감도 점검 측정 범위 및 탐상 감도는 작업 개시 시에 조정한다. 이것들은 작업 시간 4시간 이내마다 점검하고, 조정 시의 조건이 유지되고 있는지를 확인한다.	ㅇ 단어 선택 오류
B12.2 이음부의 열선 코일이 감겨진 방향에 대해 직각방향으로 접촉 또는 이동하면서 주사한다.	B12.2 이음부의 열선 코일이 감겨진 방향에 직각 방향으로 접촉 또는 이동하면서 주사한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B13.2 지시가 이음부의 전열선 하단에 위치하고 있으면서 전열선에 의해 가려진 경우에는 다음과 같이 측정한다.	B13.2 지시가 이음부의 전열선 하단에 위치하고 있으면서 전열선으로 가려진 경우에는 다음과 같이 측정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B13.2.1 지시의 끝단이 전열선에 의해 가려진 경우에는 전열선의 중심점에 의해 가려진 곳에서부터 측정한다.	B13.2.1 지시의 끝단이 전열선으로 가려진 경우에는 전열선의 중심점에 의해 가려진 곳에서부터 측정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B13.2.2 지시가 인접한 전열선들 사이로 연속해서 검출되면 해당되는 전열선에 의해 가려진 부분에도 연결된 지시가 있는 것으로 간주하여 측정한다.	B13.2.2 지시가 인접한 전열선들 사이로 연속해서 검출되면 해당되는 전열선으로 가려진 부분에도 연결된 지시가 있는 것으로 간주하여 측정한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
B14.2 융착불량(incomplete fusion) 융착불량에 의한 지시는 그 길이에 관계없이 허용하지 않는다. 단, 융착부의 길이 L2 의 시작부와 끝부분의 경우에 한하여 L2의 10 %를 초과하지 않는 지시는 허용한다.	B14.2 융착 불량(incomplete fusion) 융착 불량에 따른 지시는 그 길이에 관계없이 허용하지 않는다. 단, 융착부의 길이 L2 의 시작부와 끝부분의 경우에 한정하여 L2의 10 %를 초과하지 않는 지시는 허용한다.	ㅇ 단어 선택 오류
C1.2.1.2 용접 비드의 다듬질은 매끄러운 면이 되도록 하며 특히, 관 하단부의 비드 다듬질에 유의하여 전 용접 비드면이 골고루 다듬어 지도록 한다.	C1.2.1.2 용접 비드의 다듬질은 면이 매끄럽게 되도록 하며 특히, 관 하단부의 비드 다듬질에 유의하여 전 용접 비드면이 골고루 다듬어지도록 한다.	ㅇ 수식 구성 오류 수정
C1.2.2.2 프라이머는 방청ㆍ방식용을 사용하되, 락카계 도료는 절대 사용하지 않는다.	C1.2.2.2 프라이머는 방청ㆍ방식용을 사용하되, 래커계 도료는 절대 사용하지 않는다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
C1.2.2.3 프라이머는 칠하기 전에 충분히 혼합시켜 방식부분에 균일하게 도포되도록 한다.	C1.2.2.3 프라이머는 칠하기 전에 충분히 혼합하여 방식 부분에 균일하게 도포되도록 한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
C2.1.3.1.1 강관을 용접하기 전에 배관 관경에 적합한 네오커버를 강관에 삽입하되, 용접시의 열 영향을 받지 않도록 용접부로부터 충분히 이격시킨다.	C2.1.3.1.1 강관을 용접하기 전에 배관 관경에 적합한 네오커버를 강관에 삽입하되, 용접 시 열 영향을 받지 않도록 용접부로부터 충분히 이격한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
C2.3.2.4 테이프의 마지막 끝 부분은 접착제에 약한 열을 가하여 고정시킨다.	C2.3.2.4 테이프의 마지막 끝 부분은 접착제에 약한 열을 가하여 고정한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
C2.4.2.1 배관의 한쪽 끝으로부터 테이프 절반씩 겹쳐 2중 감기(허브랩 2중 감기)로 하고, 테이프에 약간의 장력을 걸어 당기는 기분으로 감기 시작하며, 테이프가 벗겨지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 감기 시작하는 부분은 동일개소에 1∼2회 겹쳐서 감는다.	C2.4.2.1 배관의 한쪽 끝으로부터 테이프를 절반씩 겹쳐 2중 감기(허브랩 2중 감기)로 하고, 테이프에 약간의 장력을 걸어 당기는 기분으로 감기 시작하며, 테이프가 벗겨지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위하여 감기 시작하는 부분은 동일 개소에 1~2회 겹쳐서 감는다.	ㅇ 조사 선택 오류
C2.4.2.2 방식대상 배관의 반대측까지 1/2중첩, 즉 먼저 감은 테이프의 우측 끝이 나중에 감는 테이프의 중앙위치에 오도록 하고, 감기작업이 끝나는 우측에서도 시작점과 같이 1∼2회 겹쳐 감으며 최초 테이프 감기 시작부분을 향하여 2회째 반겹쳐 감기를 실시한다.	C2.4.2.2 방식 대상 배관의 반대측까지 1/2중첩, 즉 먼저 감은 테이프의 우측 끝이 나중에 감는 테이프의 중앙에 오도록 하고, 감기작업이 끝나는 우측에서도 시작점과 같이 1∼2회 겹쳐 감으며, 최초 테이프 감기 시작 부분을 향하여 2회째 반겹쳐 감기를 실시한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
C2.4.2.3 2회째 반겹쳐 감기를 실시하여 최초 개시위치에 도달하면 그 위치에서 1∼2회 겹쳐 감은 후 가위나 칼로 테이프를 절단하고 절단부를 힘껏 눌러 접착시킨다.	C2.4.2.3 2회째 반겹쳐 감기를 실시하여 최초 개시 위치에 도달하면 그 위치에서 1～2회 겹쳐 감은 후 가위나 칼로 테이프를 절단하고 절단부를 힘껏 눌러 접착한다.	ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정
C2.4.2.4 테이핑작업 도중에 새 테이프로 이어 감아야 하는 경우에는 새 테이프를 아래 부분에, 사용테이프의 마지막 끝부분을 윗 부분에 오도록 하여 반겹쳐 감기를 계속한다. 이때 새 테이프와 사용테이프의 겹치는 부분은 테이프 폭의 2배 이상 되도록 한다.	C2.4.2.4 테이핑 작업 도중에 새 테이프로 이어 감아야 하는 경우에는 새 테이프를 아랫부분에, 사용 테이프의 마지막 끝부분을 윗부분에 오도록 하여 반겹쳐 감기를 계속한다. 이때 새 테이프와 사용 테이프의 겹치는 부분은 테이프 폭의 2배 이상 되도록 한다.	ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정
C2.5.3.2 모관 용접부 및 출구에 대해서는 “방식용 P.E 테이프 작업요령”과 같은 요령으로 서로 엇갈리게 하여 방식 표면에 완전히 밀착될 수 있도록 감는다.	C2.5.3.2 모관 용접부 및 출구에는 “방식용 P.E 테이프 작업요령”과 같은 요령으로 서로 엇갈리게 하여 방식 표면에 완전히 밀착될 수 있도록 감는다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
C3.1 티이(Tee) 부분 C3.1.1 티이 부분의 테이프 작업은 프라이머 도포작업이 완료된 후 직관부의 작업과 같은 요령으로 진행한다.	C3.1 티(Tee) 부분 C3.1.1 티 부분의 테이프 작업은 프라이머 도포작업이 완료된 후 직관부의 작업과 같은 요령으로 진행한다.	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
C3.3.1 작업순서에 의하여 프라이머 도포가 완료되면 테이프를 관의 원주길이 정도로 절단하여 엘보의 내면 쪽이 완전히 밀착될 수 있도록 한다.	C3.3.1 작업 순서에 따라 프라이머 도포가 완료되면 테이프를 관의 원주 길이 정도로 절단하여 엘보의 내면 쪽이 완전히 밀착될 수 있도록 한다.	ㅇ 단어 선택 오류
C4.2.6 관경이 큰 배관에 대해서는 가열기구를 1개소에 2개를 사용한다.	C4.2.6 관경이 큰 배관에는 가열기구를 1개소에 2개를 사용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
C4.2.7 방식재에 대한 가열작업은 Heat-Seal Tape는 축방향, 나머지는 원주방향으로 한다.	C4.2.7 방식재의 가열작업은 Heat-Seal Tape는 축 방향, 나머지는 원주 방향으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
C5.1.1 이 방법은 제품 생산으로부터 현장 시공에 이르는 과정에서 사용자재의 취급 부주의나 관리소홀로 인해 피복재에 소규모의 손상(비교적 방식층이 노출되지 않은 손상)이 발생한 경우 그 손상부위에 대해 Stick-Set을 사용하여 방식 보수를 행하는 작업이다.	C5.1.1 이 방법은 제품 생산으로부터 현장 시공에 이르는 과정에서 사용 자재의 취급 부주의나 관리 소홀로 인해 피복재에 소규모의 손상(비교적 방식층이 노출되지 않은 손상)이 발생한 경우 그 손상 부위에 Stick-Set을 사용하여 방식 보수를 행하는 작업이다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
C5.1.2 방식층 손상에 대한 방식 보수작업은 용접부 방식과 동일한 요령으로 손상부위의 전 둘레에 대하여 보수작업을 하는 것을 원칙으로 하나, 감독자와 사전 협의하여 손상부위를 부분 땜질할 수도 있다. 단, 이 경우 땜질하는 방식재의 크기는 손상부분 크기의 최소 5배 이상으로 한다.	C5.1.2 방식층 손상에 대한 방식 보수작업은 용접부 방식과 동일한 요령으로 손상 부위의 전 둘레에 보수작업을 하는 것을 원칙으로 하나, 감독자와 사전에 협의하여 손상 부위를 부분 땜질할 수도 있다. 단, 이 경우 땜질하는 방식재의 크기는 손상 부분 크기의 최소 5배 이상으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
C5.2 Patch법 이 방법은 제품 생산으로부터 현장 시공에 이르는 과정에서 사용 자재의 취급 부주의나 관리소홀 등으로 인해 방식층이 비교적 크게 손상된 경우 그 손상부위 전체를 열수축용 방식재를 이용하여 방식 보수를 행하는 작업이다.	C5.2 패치(patch)법 이 방법은 제품 생산으로부터 현장 시공에 이르는 과정에서 사용 자재의 취급 부주의나 관리 소홀 등으로 방식층이 비교적 크게 손상된 경우, 그 손상 부위 전체를 열수축용 방식재를 이용하여 방식 보수를 행하는 작업이다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
D1. 승압방지장치 설치 일정 높이 이상의 건물로서 가스압력 상승으로 인하여 연소기에 실제 공급되는 가스의 압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 건물은 가스압력 상승으로 인한 가스누출, 이상연소 등을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 승압방지장치를 설치한다.	D1. 승압방지장치 설치 일정 높이 이상의 건물로서 가스압력 상승으로 연소기에 실제 공급되는 가스의 압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 우려가 있는 건물은 가스압력 상승으로 인한 가스 누출, 이상연소 등을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 승압방지장치를 설치한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
D2.1. 승압방지장치 설치가 필요한 건물높이 “승압방지장치 설치가 필요한 건물높이”란 압력상승으로 연소기에 공급되는 가스압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 가능성이 있는 건물높이를 말한다.	D2.1. 승압방지장치 설치가 필요한 건물 높이 “승압방지장치 설치가 필요한 건물 높이”란 압력 상승으로 연소기에 공급되는 가스 압력이 연소기의 최고사용압력을 초과할 가능성이 있는 높이를 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
(2-3) (2-1)과 (2-2)에도 불구하고 압력조정장치(지역정압기 등) 후단의 실제압력으로부터 배관망 해석에 의한 차압을 계산하여 “입상배관이 시작되는 최초지점의 가스압력”을 제시(차압계산서 등 증빙서류 포함)하는 경우에는 적정여부 확인 후 이를 사용할 수 있다.	(2-3) (2-1)과 (2-2)에도 불구하고 압력조정장치(지역 정압기 등) 후단의 실제 압력에서 배관망 해석에 의한 차압을 계산하여 “입상배관이 시작되는 최초 지점의 가스 압력”을 제시(차압계산서 등 증빙서류 포함)하는 경우에는 적정 여부 확인 후 이를 사용할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체

KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유