KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.2 방사선 투과시험은 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법) 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. (1)~(5) <생 략> (6) 용접부에 블로우홀 및 이와 비슷한 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다. (6-1) 강용접부는 KS B 0845에 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급인 것으로 한다. (6-2) 알루미늄 용접부는 KS B 0242에 정한 등급분류의 1급 또는 2급인 것으로 한다. (6-3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급인 것으로 한다. (7) 충상기공(蟲狀氣孔)이 있는 경우에는 다음을 따른다. (7-1) 강용접부에서 KS B 0845에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (7-2) 알루미늄 용접부에서는 KS D 0242에 정한 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (7-3) 스테인리스강 용접부에서는 KS D 0237에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다.	3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.2 방사선투과검사는 ------ (강 용접 이음부의 방사선투과검사), -------- (---------- 방사선투과검사 방법) -------- (----------- 방사선투과검사 방법) --------------------------------. (1)~(5) <현행과 같음> (6) -----------------------------------------. (6-1) ------------------------------ 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) -------. (6-2) ---------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2) ------. (6-3) ----------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) -----. (7) ---------------------------. (7-1) --------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3)-----. (7-2) ------------------------------- 1류(범주1) 또는 2류(범주2)------. (7-3) ------------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ---.	ㅇ KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 표준명이 “~의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법”이 “~의 방사선투과검사 방법” 로 변경됨에 따른 명칭 수정 - KS B 0845 개정사항에 따라, 기준 내 비파괴검사(방사선투과, 초음파탐상 등)에 해당하는 것은 “시험”이 아닌 “검사”로 용어로 일괄 개정 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.2 <생 략> 3.1.1.1.3 초음파탐상시험은 KS B 0896(강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법)의 경사각탐상법을 준용하고, 다음 기준에 적합하게 한다.	3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.2 <현행과 같음> 3.1.1.1.3 --------------페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사----------------------------------.	ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.1~3.1.1.1.3 <생 략> 3.1.1.1.4 자분탐상시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분 모양의 분류)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다.	3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.1~3.1.1.1.3 <현행과 같음> 3.1.1.1.4 --------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
3.1.2 액화석유가스시설 3.1.2.1 <생 략> 3.1.2.1.1 <생 략> 3.1.2.1.2 방사선투과시험은 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법), KS B 0888 (배관용접부의 비파괴검사방법), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법) 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. (1)~(5) <생 략> (6) 용접부에 블로우홀 및 이와 비슷한 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다. (6-1) 강용접부는 KS B 0845에 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급인 것으로 한다. (6-2) 알루미늄 용접부는 KS B 0242에 정한 등급분류의 1급 또는 2급인 것으로 한다. (6-3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급인 것으로 한다. (7) 충상기공(蟲狀氣孔)이 있는 경우에는 다음을 따른다. (7-1) 강용접부에서 KS B 0845에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (7-2) 알루미늄 용접부에서는 KS D 0242에 정한 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (7-3) 스테인리스강 용접부에서는 KS D 0237에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다.	3.1.2 액화석유가스시설 3.1.2.1 <현행과 같음> 3.1.2.1.1 <현행과 같음> 3.1.2.1.2 방사선투과검사는 ---- (강 용접 이음부의 방사선투과검사), ----- (-------------), -------(---------- 방사선투과검사 방법) --------(-------- 방사선투과검사 방법)---------------------. (1)~(5) <현행과 같음> (6) ---------------------------------------------. (6-1) ------------------------------ 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ---------. (6-2) ------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2) ---------. (6-3) ----------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ------. (7) ---------------------------. (7-1) --------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3)-----. (7-2) ------------------------------- 1류(범주1) 또는 2류(범주2)으로 한다. (7-3) ------------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ---.	ㅇ KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 표준명이 “~의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법”이 “~의 방사선투과검사 방법” 로 변경됨에 따른 명칭 수정 - KS B 0845 개정사항에 따라, 기준 내 비파괴검사(방사선투과, 초음파탐상 등)에 해당하는 것은 “시험”이 아닌 “검사”로 용어로 일괄 개정 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.1~3.1.2.1.2 <생 략> 3.1.2.1.3 초음파탐상시험은 KS B 0896(강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법)의 경사각탐상법을 준용하고, 다음 기준에 적합하게 한다.	3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.1~3.1.2.1.2 <현행과 같음> 3.1.2.1.3 --------------페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사----------------------------------.	ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <생 략> 3.1.1.1.1~3.1.2.1.3 <생 략> 3.1.2.1.4 자분탐상시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분 모양의 분류)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다.	3.1.1 고압가스시설 3.1.1.1 <현행과 같음> 3.1.1.1.1~3.1.2.1.3 <현행과 같음> 3.1.2.1.4 --------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
3.1.2 액화석유가스시설 3.1.2.1 <생 략> 3.1.2.1.1 ~ 3.1.2.1.2 <생 략> 3.1.2.1.3 초음파탐상시험은 KS B 0896(강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법)의 경사각탐상법을 준용하고, 다음 기준에 적합하게 한다.	3.1.2 액화석유가스시설 3.1.2.1 <현행과 같음> 3.1.2.1.1 ~ 3.1.2.1.2 <현행과 같음> 3.1.2.1.3 ---------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 -----------------------------------------------.	ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정
3.1.3.1 가스도매사업의 가스시설 3.1.3.1 <생 략> 3.1.3.1.1 <생 략> (1) <생 략> (2) 방사선투과시험은 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법), KS B 0888 (배관용접부의 비파괴검사방법), KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법) 및 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. (2-6) 용접부에 블로우홀 및 이와 비슷한 결함이 있는 경우에는 다음에 따른다. (2-6-1) 강용접부는 KS B 0845에서 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (2-6-2) 알루미늄 용접부는 KS B 0242에 정한 등급분류의 A급 또는 B급으로 한다. (2-6-3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에 정한 제1종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (2-7) 충상기공(蟲狀氣孔)이 있는 경우에는 다음을 따른다. (2-7-1) 강용접부에서 KS B 0845에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (2-7-2) 알루미늄 용접부에서는 KS D 0242에 정한 등급분류의 A급 또는 B급으로 한다. (2-7-3) 스테인리스강 용접부에서는 KS D 0237에 정한 제2종 결함의 등급분류의 1급, 2급 또는 3급으로 한다. (2-8)~(2-12) <생 략> (3) 초음파탐상시험은 KS B 0896(강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법)의 경사각탐상법을 준용하고, 다음 기준에 적합하게 한다. (3-1)~(3-3-2) <생 략> (4) 자분탐상시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 결함자분 모양의 등급분류)을 준용하고 다음에 적합하게 한다. (4-1)~(4-6) <생 략>	3.1.3.1 가스도매사업의 가스시설 3.1.3.1 <현행과 같음> 3.1.3.1.1 <현행과 같음> (1) <현행과 같음> (2) 방사선투과검사는 ------ (강 용접 이음부의 방사선투과검사), ----- (-------------), -------(---------- 방사선투과검사 방법) --------(-------- 방사선투과검사 방법)을 준용하고 다음 기준에 적합하게 한다. (2-6) ------------------------------------ (2-6-1) ------------------------------ 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) -----. (2-6-2) --------------------------- 1류(범주1) 또는 2류(범주2) -----. (2-6-3) ----------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ------. (2-7) ---------------------------. (2-7-1) ------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3)-----. (2-7-2) -------------------------------- 1류(범주1) 또는 2류(범주2)----. (2-7-3) ------------------------------------- 1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3) ----. (2-8)~(2-12) <현행과 같음> (3) ------------------페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사------------------------------------. (3-1)~(3-3-2) <현행과 같음> (4) ----------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류-----------------------. (4-1)~(4-6) <현행과 같음>	ㅇ KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 표준명이 “~의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법”이 “~의 방사선투과검사 방법” 로 변경됨에 따른 명칭 수정 - KS B 0845 개정사항에 따라, 기준 내 비파괴검사(방사선투과, 초음파탐상 등)에 해당하는 것은 “시험”이 아닌 “검사”로 용어로 일괄 개정 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화 ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정 ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
3.1.3.2.1 방사선투과시험 (1) <생략> (1-1)~(1-11) <생략> (2) <생략> (2-1) 강재[(1)(1-3)에서 정한 것을 제외]에서는 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 시험을 하여 투과사진의 농도차 및 상질이 보통급 이상(150A 이하의 배관용접부의 투과도계 식별도는 2.5 % 이하)으로서 결함이 1급 또는 2급{(1)(1-5)와 (1)(1-6)에서 정한 용접이음매는 1급, 2급 또는 3급} (2-2) 알루미늄 및 알루미늄합금에서는 KS D 0242(알루미늄 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 시험을 한 경우에는 결함이 1급 또는 2급 (2-3) 스테인리스강, 내열강, 내식내열초합금, 9 % 니켈강, 그 밖에 이와 유사한 것은 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 시험을 하여 투과사진의 농도차 및 상질이 보통급 이상으로서 결함이 1급 또는 2급	3.1.3.2.1 방사선투과시험 (1) <현행과 같음> (1-1)~(1-11) <현행과 같음> (2) <현행과 같음> (2-1) -----------------------------강 용접 이음부의 방사선투과검사-------------------------------------------------------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)------------------1류(범주1), 2류(범주2) 또는 3류(범주3)- (2-2) --------------------------------- 방사선투과검사 방법---------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2) (2-3) -----------------------------------------------------------방사선투과검사 방법----------------------------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)	ㅇ KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 표준명이 “~의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법”이 “~의 방사선투과검사 방법” 로 변경됨에 따른 명칭 수정 - KS B 0845 개정사항에 따라, 기준 내 비파괴검사(방사선투과, 초음파탐상 등)에 해당하는 것은 “시험”이 아닌 “검사”로 용어로 일괄 개정 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.1.3.2.2 자분탐상시험 용접부의 자분탐상시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1) <생 략> (2) 자분탐상시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류)에 따라 실시한다. 이 경우에 사용하는 표준시험편은 A1-7/50, A1-15/100, A2-15/50 또는 A2-30/100으로 하고 자화방법은 극간법, 자분의 적용은 습식법 또는 건식법에 따른 연속법으로 한다.	3.1.3.2.2 ------- ----------------------------. (1) <현행과 같음> (2) ---------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류--------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
3.2.1 고압가스시설 내압시험을 실시하지 아니한 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두에 대하여 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다. 3.2.1.1~3.2.1.2 <생 략> 3.2.1.2.1 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다. (1) 강용접부는 KS D 0845에서 정한 제1종 및 제2종 결함 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (2) 알루미늄용접부는 KS D 0242에서 정한 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에서 정한 제1종 및 제2종 결함의 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다.	3.2.1 ------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1~3.2.1.2 <현행과 같음> 3.2.1.2.1 ----------------------. (1) -----------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---. (2) --------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)----. (3) ----------------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---.	ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.2.2 액화석유가스시설 내압시험을 하지 아니한 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두에 대하여 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다. 3.2.1.1~3.2.2.2 <생 략> 3.2.2.2.1 결함이 있는 경우에는 다음 기준에 따른다. (1) 강용접부는 KS D 0845에서 정한 제1종 및 제2종 결함 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (2) 알루미늄용접부는 KS D 0242에서 정한 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에서 정한 제1종 및 제2종 결함의 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다.	3.2.2 ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.1.1~3.2.2.2 <현행과 같음> 3.2.2.2.1 ----------------------. (1) -----------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---. (2) --------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)----. (3) ----------------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---.	ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.2.3 가스도매사업의 가스시설 내압시험을 하지 아니한 용접부 및 특히 심한 진동, 충격, 온도변화 등에 따라 손상을 일으킬 우려가 있는 용접부는 모두에 대하여 육안검사, 방사선투과검사, 초음파탐상시험 및 자분탐상시험(또는 침투탐상시험)을 하고, 다음 시험기준에 합격한 것으로 한다. 다만, 100A(4B)미만 또는 두께 6 ㎜ 미만의 용접부로서 오스테나이트계 스테인리스강, 동 및 알루미늄의 용접부는 초음파탐상시험을, 강자성 이외의 재료는 자분탐상시험을 생략할 수 있다. 3.2.3.1~3.2.3.2 <생 략> 3.2.3.2.1 결함이 있는 경우에는 다음에 따른다. (1) 강용접부는 KS D 0845에서 정한 제1종 및 제2종 결함 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (2) 알루미늄용접부는 KS D 0242에서 정한 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다. (3) 스테인리스강 용접부는 KS D 0237에서 정한 제1종 및 제2종 결함의 등급분류의 1급 또는 2급으로 한다.	3.2.3 -------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.3.1~3.2.3.2 <현행과 같음> 3.2.3.2.1 --------------------. (1) -----------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---. (2) --------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)----. (3) ----------------------------------------1류(범주1) 또는 2류(범주2)---.	ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845, KS D 0242, KS D 0237 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화