KGS GC208 (주거용 가스보일러의 설치·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 7 제4호차목에 따른 온수기(개방형온수기 제외) 및 온수보일러(이하 “가스보일러”라 한다) 중 주거용{주택 등에서 단독배기 방식 또는 개별난방용으로 가스보일러를 연결하여 사용하는 경우를 말하며, 공동주택 등에서 중앙난방용으로 가스보일러를 사용하는 경우 또는 하나의 주택에서 2대 이상의 가스보일러를 하나의 연통으로 연결하여 사용하는 경우에는 KGS GC209(상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준)을 적용한다. 이하 같다}으로 사용하는 가스보일러의 설치에 적용한다. 다만, 가스소비량이 232.6kW(20만 kcal/h)를 초과하는 가스보일러 및 다음 (1)부터 (3)까지를 모두 충족하는 가스보일러는 제외한다.

(1) ~ (3) <생 략>

1.1 ----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 또는 -------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ「도시가스사업법」 시행규칙 별표7 제3호가목4)의 문구와 동일하도록 개정

<신 설>

1.5.6 단독·밀폐식·강제급배기식 가스보일러의 설치방법에 관한 경과조치

2021년 5월 12일(시행일) 이전에 설치된 연통은 2.2.3.4의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존 설치된 연통에 대한 경과조치 부여

<신 설>

1.5.7 공동·반밀폐식·강제배기식 가스보일러의 설치방법에 관한 경과조치

2021년 5월 12일(시행일) 이전에 설치된 연통은 2.4.3.8의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존 설치된 연통에 대한 경과조치 부여

2.1 일반요구사항

2.1.1 ~ 2.1.2 <생 략>

2.1.3 설치방법

2.1.3.1 ~ 2.1.3.12 <생 략>

2.1.3.13 가스보일러 연통의 호칭지름은 가스보일러 연통의 접속부 호칭지름 이상인 것으로 하며(콘덴싱보일러의 경우에는 이하인 것), 연통과 가스보일러의 접속부 및 연통과 연통의 접속부는 내열실리콘, 내열실리콘 밴드(KS B 2805 4종C 또는 이와 동등이상으로서 해당 배기통의 부속품으로 성능인증을 받은 제품) 등(석고붕대는 제외한다)으로 마감 조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

2.1.3.14 ~ 2.1.3.17 <생 략>

2.1.3.17.1 ~ 2.1.3.17.2 <생 략>

2.1.3.17.3 일산화탄소 경보기의 설치개수

(1) 단독형 경보기

(1-1) ~ (1-2) <생 략>

(1-2-1) 그림 2.1.3.17.3(1-2-1)과 같이 들보의 끝부분이 천장으로부터 아래쪽으로 0.3 m 이내의 거리에 있는 경우에는 들보 설치와 관계없이 가스보일러와 연통의 접속부 중심부분으로부터 수평거리 4 m 이내에 1개 이상이 되도록 설치한다.

그림 2.1.3.17.3(1-2-1) 천장 부분이 들보 등으로 구획된 예

2.1 ------

2.1.1 ~ 2.1.2 <현행과 같음>

2.1.3 ----

2.1.3.1 ~ 2.1.3.12 <현행과 같음>

2.1.3.13 -------------------------------호칭지름과 동일한 것으로 하며, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.3.14 ~ 2.1.3.17 <현행과 같음>

2.1.3.17.1 ~ 2.1.3.17.2 <현행과 같음>

2.1.3.17.3 ----------------

(1) -------

(1-1) ~ (1-2) <현행과 같음>

(1-2-1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

그림 2.1.3.17.3(1-2-1) --------------------

ㅇ 가스보일러와 연통 접속시 과도하게 큰 연통(콘덴싱보일러의 경우 작은 연통)을 사용하면 배기가스 누출이 발생할 수 있으므로, 연통과 보일러 접속부 호칭지름을 동일한 것으로 명확화

ㅇ SI 단위로 수정

2.2 단독·밀폐식·강제급배기식

2.2.1 ~ 2.2.2 <생 략>

2.2.3 설치방법

2.2.3.1 ~ 2.2.3.3 <생 략>

2.2.3.4 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치하는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치한다.

2.2.3.5 ~ 2.2.3.10 <생 략>

2.2.3.11 터미널은 배기가스가 안전하게 확산될 수 있도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) ~ (6) <생 략>

그림 2.2.3.11① 개구부와의 이격거리 예	그림 2.2.3.11② 개구부와 터미널 사이에 차단물을 설치한 예

그림 2.2.3.11③ 터미널 설치 예

그림 2.2.3.11④ 터미널과 좌우 또는 상하에 설치된 돌출물간의 이격거리

그림 2.2.3.11⑤ 터미널 간의 유지거리 예

2.3 단독·반밀폐식·강제배기식

2.3.1 <생 략>

2.3.2 구조

2.3.2.1 배기통 및 이음연통의 유효단면적은 가스보일러 또는 배기팬의 배기통 접속부 유효 단면적 이상으로 한다.

2.3.2.2 전용보일러실에 설치하는 급기구 및 상부환기구는 다음 기준에 따른다.

(1) ~ (2) <생 략>

2.3.3 설치방법

2.3.3.1 ~ 2.3.3.2 <생 략>

2.3.3.3 터미널 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내(방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳, 목욕탕, 샤워장, 베란다, 그 밖에 환기가 잘되지 않아 가스보일러의 배기가스가 누출될 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳)로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.2 -------------

2.2.1 ~ 2.2.2 <현행과 같음>

2.2.3 ----

2.2.3.1 ~ 2.2.3.3 <현행과 같음>

2.2.3.4 -------------------------------------------------- 경우에는 배기통을 단열조치하고, ---------------------- 설치한다. 다만, 이중구조의 배기통은‘단열조치가 된 배기통’으로 보아 제외한다.

2.2.3.5 ~ 2.2.3.10 <현행과 같음>

2.2.3.11 -----------------------------------------.

(1) ~ (6) <현행과 같음>

그림 2.2.3.11① --------------	그림 2.2.3.11② -------------------------

그림 2.2.3.11③ --------

그림 2.2.3.11④ -----------------------------

그림 2.2.3.11⑤ ---------------

2.3 ------------

2.3.1 <현행과 같음>

2.3.2 --

2.3.2.1 -------------------------------------------- 이상(콘덴싱보일러의 경우 이하) -----.

2.3.2.2 ----------------------------------- 따른다. 다만, 건축물의 지하에 설치하는 전용보일러실로서, 기계환기설비를 설치하거나 급기구 및 환기구를 대체할 수 있는 조치를 한 경우에는 그렇지 않다.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

2.3.3 ----

2.3.3.1 ~ 2.3.3.2 <현행과 같음>

2.3.3.3 ----------- 0.6 m -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

KGS Code GC208

주거용 가스보일러의 설치·검사 기준

2.3.3.2 배기통 및 이음연통은 점검과 유지관리가 용이한 장소에 설치하되, 부득이 천장 속 등의 은폐부에 설치하는 경우에는 배기통 및 이음연통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치한다.

KGS Code FU551

도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

2.5.4.5.8 배관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 거리는 다음 기준에 따른 적절한 거리를 유지한다.

(4) 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다. 다만, 밀폐형 강제급배기식 보일러(FF식보일러)의 2중구조의 배기통은‘단열조치가 된 굴뚝’으로 보아 제외한다) : 15cm 이상

ㅇ 단독·밀폐식·강제급배기식 보일러의 배기통을 은폐 설치시 단열조치 기준을 명확히 하고, FU551을 준용하여 2중 구조의 배기통은 단열조치가 된 것으로 인정

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ 콘덴싱보일러는 배기통 및 이음연통이 보일러 접속부 안으로 삽입되는 형태임을 고려하여 개정

KGS Code GC209

2.1.3.14 전용보일러실에 설치하는 급기구 및 상부환기구는 다음에 따른다. 다만, 건축물의 지하에 설치하는 전용보일러실로서, 기계환기설비를 설치하거나 급기구 및 환기구를 대체할 수 있는 조치를 한 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ GC209를 준용하여 지하에 설치하는 전용보일러실의 급기구 및 환기구 대체 기준 마련

ㅇ SI 단위로 수정

2.4 공동·반밀폐식·강제배기식

2.4.1 <생 략>

2.4.2 구조

2.4.2.1 배기통 및 이음연통의 유효단면적은 가스보일러 배기통 및 이음연통 접속부의 유효단면적 이상으로 한다.

2.4.2.2~2.4.2.5 <생 략>

2.4.2.6 전용보일러실에 설치하는 급기구 및 상부환기구는 다음 기준에 따른다.

(1) ~ (2) <생 략>

2.4.3 설치방법

2.4.3.1 ~ 2.4.3.7 <생 략>

2.4.3.8 가스보일러의 이음연통을 최초로 연돌에 연결하기 전에는  5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 연돌의 기밀에 이상이 없도록 한다.

2.4 --------------

2.4.1 <현행과 같음>

2.4.2 --

2.4.2.1 ------------------------------------------- 이상(콘덴싱보일러의 경우 이하) -----.

2.4.2.2~2.4.2.5 <현행과 같음>

2.4.2.6 ----------------------------------- 따른다. 다만, 건축물의 지하에 설치하는 전용보일러실로서, 기계환기설비를 설치하거나 급기구 및 환기구를 대체할 수 있는 조치를 한 경우에는 그렇지 않다.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

2.4.3 ----

2.4.3.1 ~ 2.4.3.7 <현행과 같음>

2.4.3.8 가스보일러 시공자는 가스보일러의 --------- 전에  ----------------------------------------.

ㅇ 콘덴싱보일러는 배기통 및 이음연통이 보일러 접속부 안으로 삽입되는 형태임을 고려하여 개정

ㅇ GC209를 준용하여 지하에 설치하는 전용보일러실의 급기구 및 환기구 대체 기준 마련

KGS Code GC209

2.1.3.14 전용보일러실에 설치하는 급기구 및 상부환기구는 다음에 따른다. 다만, 건축물의 지하에 설치하는 전용보일러실로서, 기계환기설비를 설치하거나 급기구 및 환기구를 대체할 수 있는 조치를 한 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 현장에서 연막 시험 주체의 불분명으로 인한 민원 해소를 위해 연막 시험 주체 명확화

KGS Code GC209

상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준

2.3.3.3 가스보일러 시공자는 다음의 경우에 5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 캐스케이드연통의 기밀에 이상이 없도록 한다.

(이하 생략)

4.2 검사방법

4.2.1 <생 략>

4.2.2 완성검사

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 반밀폐형 강제배기식 보일러를 지하에 설치 시 건축물 구조상 급기구 및 상부 환기구를 설치하기 어려울 경우에는 2.1.3.9에 따라 급배기시설을 설치하였는지 확인한다. 또한, 해당 건물의 공기조화설비(외부공기의 유입 및 실내공기의 배출이 가능한 구조인 것에 한정한다)와 연결될 경우에도 급기구 및 상부 환기구를 설치한 것으로 인정할 수 있다.

4.2 검사방법

4.2.1 <현행과 같음>

4.2.2 ----

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) 반밀폐식 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 보일러 형식 문구를 용어정의에 표현된

문구로 일치화

KGS Code GC208

주거용 가스보일러의 설치·검사 기준

1.3.6“단독·반밀폐식·강제배기식”이란 하나의 가스보일러를 사용하는 배기시스템으로서 연소용 공기는 가스보일러가 설치된 실내에서 급기하고, 배기가스는 실외로 배기하며(연돌을 통하여 배기하는 것을 포함한다), 송풍기를 사용하여 강제적으로 배기하는 시스템을 말한다.