KGS GC209 (상업ㆍ산업용 가스보일러의 설치·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

1.1 적용범위

1.1.1 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 7 제4호차목에 따른 온수기 및 온수보일러(이하 “가스보일러”라 한다) 중 상업·산업용(주거용 이외인 것을 말하며, 공동주택 등에서 중앙난방용으로 가스보일러를 사용하는 경우 및 하나의 주택에서 2대 이상의 가스보일러를 하나의 연통으로 연결하여 사용하는 경우를 포함한다. 이하 같다)으로 사용하는 가스보일러의 설치에 적용한다. 다만, 가스소비량이 232.6kW(20만 kcal/h)를 초과하는 가스보일러 및 다음 (1)부터 (3)까지를 모두 충족하는 가스보일러는 제외한다.

(1) ~ (3) <생 략>

1.1 ----

1.1.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 또는 ---------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ「도시가스사업법」 시행규칙 별표7 제3호 가목4)의 문구와 동일하도록 개정

<신 설>

1.5.5 금속 이중관형 연돌에 관한 경과조치

2021년 5월 12일(시행일) 이전에 설치된 연통은 2.5.3.8의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존 설치된 연통에 대한 경과조치 부여

<신 설>

1.5.6 연돌에 관한 경과조치

2021년 5월 12일(시행일) 이전에 설치된 연통은 2.6.3.8의 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존 설치된 연통에 대한 경과조치 부여

2.1 일반요구사항

2.1.1 <생 략>

2.1.2 구조

2.1.2.1 ~ 2.1.2.4 <생 략>

2.1.2.5 연통의 터미널에는 새ㆍ쥐 등이 들어가지 않도록 직경 1.6 ㎝ 이상의 물체가 들어가지 않도록 내식성의 구조물을 설치한다.

2.1.3 설치방법

2.1.3.1 ~ 2.1.3.16 <생 략>

2.1.3.16.1 ~ 2.1.3.16.2 <생 략>

2.1.3.16.3 일산화탄소 경보기의 설치개수

(1) 단독형 경보기

(1-1) ~ (1-2) <생 략>

(1-2-1) 그림 2.1.3.16.3(1-2-1)과 같이 들보의 끝부분이 천장으로부터 아래쪽으로 0.3 m 이내의 거리에 있는 경우에는 들보 설치와 관계없이 가스보일러와 연통의 접속부 중심부분으로부터 수평거리 4 m 이내에 1개 이상이 되도록 설치한다.

그림 2.1.3.16.3(1-2-1) 천장 부분이 들보 등으로 구획된 예

2.1 ------

2.1.1 <현행과 같음>

2.1.2 --

2.1.2.1 ~ 2.1.2.4 <현행과 같음>

2.1.2.5 ----------------------------- 16 ㎜  ---------------------------------.

2.1.3 ----

2.1.3.1 ~ 2.1.3.16 <현행과 같음>

2.1.3.16.1 ~ 2.1.3.16.2 <현행과 같음>

2.1.3.16.3 ---------------

(1) --------

(1-1) ~ (1-2) <현행과 같음>

(1-2-1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

그림 2.1.3.16.3(1-2-1) --------------------

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ SI 단위로 수정

2.2 이음연통

2.2.1 <생 략>

2.2.2 구조

2.2.2.1 ~ 2.2.2.2 <생 략>

2.2.2.3 이음연통과 가연성 물질 사이의 이격거리는 다음 기준에 따른다.

(1) ~ (2) <생 략>

(2-1) <생 략>

(2-2) 45 ㎝ 이외의 이격거리를 유지하여야 하는 경우로서, 표 2.2.2.3에서 제시하는 보호조치를 한 경우에는 보호조치의 종류에 따른 ‘최대 이격거리 감축률’에 따라 허용가능 이격거리를 계산한다.

2.2.2.4 ~ 2.2.2.6 <생 략>

2.2.2.7 이음연통을 이중관 구조로 하는 경우에는 다음 기준에 적합하게 한다.

(1) 이음연통은 내부관과 외부관으로 구분하고, 관 사이에는 스페이서 등을 사용하여 내부관과 외부관의 간격이 2.5 ㎝ 이상 일정하게 유지되도록 한다.

2.2 이음연통

2.2.1 <현행과 같음>

2.2.2 --

2.2.2.1 ~ 2.2.2.2 <현행과 같음>

2.2.2.3 -----------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(2-1) <현행과 같음>

(2-2) 0.45 m -----------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.2.4 ~ 2.2.2.6 <현행과 같음>

2.2.2.7 ---------------------------------------.

(1) -----------------------------------

----------------- 25 ㎜ ----------------.

ㅇ SI 단위로 수정

ㅇ SI 단위로 수정

2.5 금속 이중관형 연돌

2.5.1 적용대상

2.5.1.1 금속 이중관형 연돌은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 사용한다.

(1) ~ (3) <생 략>

(3-1) 가스보일러 또는 가스온수기[KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준), KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준)또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따라 캐스케이드연통용 가스보일러로 설계단계검사를 받은 것을 말한다.]

(3-2) ~ (3-5) <생 략>

2.5.2 <생 략>

2.5.3 구조

2.5.3.1 ~ 2.5.3.7 <생 략>

2.5.3.8 가스보일러를 금속 이중관형 연돌에 연결하기 전에는 5분 동안 연막을 주입하는 시험으로 금속 이중관형 연돌의 기밀에 이상이 없도록 한다.

2.5 ----------

2.5.1 ----

2.5.1.1 ---------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

(3-1) 가스보일러 또는 가스온수기

(3-2) ~ (3-5) <현행과 같음>

2.5.2 <현행과 같음>

2.5.3 --

2.5.3.1 ~ 2.5.3.7 <현행과 같음>

2.5.3.8 가스보일러 시공자는 가스보일러를 ------- 전에 5분 이상 -------------------------------------------.

ㅇ 캐스케이드연통용으로 설계단계검사를 받은 가스보일러만 금속 이중관형 연돌에 연결이 가능하다는 것으로 해석되는 문제를 해소하기 위함

ㅇ 현장에서 연막 시험 주체의 불분명으로 인한 민원 해소를 위해 연막 시험 주체 명확화 및 연막 시험 시간을 다른 연통 형태와 일치화

KGS Code GC209

상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준

2.3.3.3 가스보일러 시공자는 다음의 경우에 5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 캐스케이드연통의 기밀에 이상이 없도록 한다.

(이하 생략)

2.6 연돌

2.6.1 ~ 2.6.2 <생 략>

2.6.3 설치방법

2.6.3.1 ~ 2.6.3.7 <생 략>

2.6.3.8 가스보일러의 이음연통을 최초로 연돌에 연결하기 전에는 5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 연돌의 기밀에 이상이 없도록 한다.

2.6 --

2.6.1 ~ 2.6.2 <현행과 같음>

2.6.3 ----

2.6.3.1 ~ 2.6.3.7 <현행과 같음>

2.6.3.8 가스보일러 시공자는 가스보일러의 --------- 전에  ----------------------------------------.

ㅇ 현장에서 연막 시험 주체의 불분명으로 인한 민원 해소를 위해 연막 시험 주체 명확화

KGS Code GC209

상업·산업용 가스보일러의 설치·검사 기준

2.3.3.3 가스보일러 시공자는 다음의 경우에 5분 이상 연막을 주입하는 시험으로 캐스케이드연통의 기밀에 이상이 없도록 한다.

(이하 생략)

4.2 검사방법

4.2.1 <생 략>

4.2.2 완성검사

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 반밀폐형 강제배기식 보일러를 지하에 설치 시 건축물 구조상 급기구 및 상부 환기구를 설치하기 어려울 경우에는 2.1.3.14에 따라 급배기시설을 설치하였는지 확인한다. 또한, 해당 건물의 공기조화설비(외부공기의 유입 및 실내공기의 배출이 가능한 구조인 것에 한정한다)와 연결될 경우에도 급기구 및 상부 환기구를 설치한 것으로 인정할 수 있다.

4.2.3 정기검사

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 반밀폐형 강제배기식 보일러를 지하에 설치 시 건축물 구조상 급기구 및 상부 환기구를 설치하기 어려울 경우에는 2.1.3.14에 따라 급배기시설을 설치하였는지 확인한다. 또한, 해당 건물의 공기조화설비(외부공기의 유입 및 실내공기의 배출이 가능한 구조의 것에 한정한다)와 연결될 경우에도 급기구 및 상부 환기구를 설치한 것으로 인정할 수 있다.

4.2 검사방법

4.2.1 <현행과 같음>

4.2.2 ----

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) 반밀폐식 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

4.2.3 ----

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) 반밀폐식 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 보일러 형식 문구를 용어정의에 표현된

문구로 일치화

KGS Code GC208

주거용 가스보일러의 설치·검사 기준

1.3.6“단독·반밀폐식·강제배기식”이란 하나의 가스보일러를 사용하는 배기시스템으로서 연소용 공기는 가스보일러가 설치된 실내에서 급기하고, 배기가스는 실외로 배기하며(연돌을 통하여 배기하는 것을 포함한다), 송풍기를 사용하여 강제적으로 배기하는 시스템을 말한다.

ㅇ 보일러 형식 문구를 용어정의에 표현된

문구로 일치화

KGS Code GC208

주거용 가스보일러의 설치·검사 기준

1.3.6“단독·반밀폐식·강제배기식”이란 하나의 가스보일러를 사용하는 배기시스템으로서 연소용 공기는 가스보일러가 설치된 실내에서 급기하고, 배기가스는 실외로 배기하며(연돌을 통하여 배기하는 것을 포함한다), 송풍기를 사용하여 강제적으로 배기하는 시스템을 말한다.