KGS AA213(압축천연가스 자동차용 가스자동주입기 제조의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정 사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정설비 중 압축천연가스를 연료로 하는 자동차에 가스를 자동으로 주입하는 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기(이하 “노즐 및 리셉터클”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제5호에 따른 특정 설비 중 압축천연가스를 연료로 하는 자동차에 가스를 자동으로 주입하는 압축천연가스 자동차용 가스자동주입기(이하 “노즐 및 리셉터클”이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 12 제4호나목에 따라  노즐 및 리셉터클이 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 노즐 및 리셉터클로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 노즐 및 리셉터클의 제조 및 검사방법을 그 노즐 및 리셉터클에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 17. 9. 29.>

1.3.1 신기술 제품 검사 기준

규칙 별표 12 제4호나목에 따라 노즐 및 리셉터클이 이 기준에 따른 검사 기준에 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 노즐 및 리셉터클로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 노즐 및 리셉터클의 제조 및 검사 방법을 그 노즐 및 리셉터클에 한정하여 적용할 수 있다. <개정 17. 9. 29.>

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.4.1 “압축천연가스”란  천연가스(바이오가스 및 메탄이 주성분인 가스로서 천연가스와 연료품질이 동등이상인 것을 포함한다)를 자동차에 충전하기 위하여 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.

1.4.1 “압축천연가스”란  천연가스(바이오가스 및 메탄이 주성분인 가스로서 천연가스와 연료품질이 동등 이상인 것을 포함한다)를 자동차에 충전하기 위하여 일정한 압력으로 압축되어 있는 가스를 말한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

1.4.2 “노즐(Nozzle)”이란 천연가스를 자동차에 충전하기 위하여 리셉터클에 연료 공급용 호스를 안전한 방법으로 신속하게 연결 및 분리할 수 있도록 제작한 부품을 말한다.

1.4.2 “노즐(nozzle)”이란 천연가스를 자동차에 충전하기 위하여 리셉터클에 연료 공급용 호스를 안전한 방법으로 신속하게 연결 및 분리할 수 있도록 제작한 부품을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.3 “리셉터클(Receptacle)”이란 연료주입노즐을 받는 차량에 장착되어 CNG(Compressed Natural Gas)용기로 연결하여 연료를 안전하게 이송할 수 있는 부품을 말한다.

1.4.3 “리셉터클(Receptacle)”이란 연료주입노즐을 받는 차량에 장착되어 CNG(compressed natural gas)용기로 연결하여 연료를 안전하게 이송할 수 있는 부품을 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.6 “사용온도조건”란 노즐 및 리셉터클이 사용되어지는 온도로서 최소작동온도는 -40 ℃, 최고작동온도는 85 ℃ 를 말한다.

1.4.6 “사용온도조건”란 노즐 및 리셉터클이 사용되는 온도로서, 최소작동온도는 -40 ℃, 최고작동온도는 85 ℃ 를 말한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.1 제조설비

노즐 및 리셉터클을 제조하려는 자가 이 제조기술기준에 따라 노즐 및 리셉터클을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 노즐 및 리셉터클에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다.

2.1 제조설비

노즐 및 리셉터클을 제조하려는 자가 이 제조기술 기준에 따라 노즐 및 리셉터클을 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 노즐 및 리셉터클에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토 결과 부품 생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품 생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

3.4.1 노즐 및 리셉터클의 기본 구조

노즐 및 리셉터클은 그 노즐 및 리셉터클의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조를 가진 것으로 한다.

(1) 노즐과 리셉터클이 결속할 때 누출이 없는 구조일 것

(2) 노즐 및 리셉터클이 분리된 경우 자동적으로 신속하게 폐쇄되는 구조일 것

(3) 노즐 및 리셉터클을 연결할 때 노즐의 밸브를 완전히 개방시켜 주고 또한 리셉터클도 기체의 흐름에 지장이 없는 유효면적을 가지는 구조일 것

3.4.1 노즐 및 리셉터클의 기본 구조

노즐 및 리셉터클은 그 노즐 및 리셉터클의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조를 가진 것으로 한다.

(1) 노즐과 리셉터클이 결속할 때 누출이 없는 구조일 것

(2) 노즐 및 리셉터클이 분리된 경우 자동적으로 신속하게 폐쇄되는 구조일 것

(3) 노즐 및 리셉터클을 연결할 때 노즐의 밸브를 완전히 개방해 주고 또한 리셉터클도 기체의 흐름에 지장이 없는 유효면적을 가지는 구조일 것

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.2.1.1 노즐의 형식은 다음 3가지 방식 중 하나로 한다.

(1) 형식-1

노즐은 충전기가 닫힐 때 완전히 가압된 상태를 유지하는 충전호스와 함께 사용하도록 되어 있다. 이 노즐은 확실한 연결이 확보 될 때까지 가스가 흐르지 않도록 해야 한다. 이 노즐에는 노즐을 리셉터클로부터 분리하기 전에 먼저 가스의 공급을 중지하고 갇혀져 있는 가스를 안전하게 배출시켜주는 작동 기능을 가진 일체형밸브 또는 밸브를 장착해야 한다. 이 작동기능은 가스배출기구가 작동을 시작하기 전에 동기밸브가 열림 위치에 있도록 해야 하며 또한, 노즐을 분리하기 전에 노즐 차단밸브와 리셉터클 체크밸브 사이에 있는 가스가 안전하게 배출되어야 한다.

3.4.2.1.1 노즐의 형식은 다음 3가지 방식 중 하나로 한다.

(1) 형식-1

노즐은 충전기가 닫힐 때 완전히 가압된 상태를 유지하는 충전호스와 함께 사용하도록 되어 있다. 이 노즐은 확실한 연결이 확보될 때까지 가스가 흐르지 않도록 해야 한다. 이 노즐에는 노즐을 리셉터클로부터 분리하기 전에 먼저 가스의 공급을 중지하고 갇혀 있는 가스를 안전하게 배출시켜주는 작동 기능을 가진 일체형 밸브 또는 밸브를 장착해야 한다. 이 작동 기능은 가스배출기구가 작동을 시작하기 전에 동기밸브가 열림 위치에 있도록 해야 하며 또한, 노즐을 분리하기 전에 노즐 차단밸브와 리셉터클 체크밸브 사이에 있는 가스가 안전하게 배출되어야 한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.4.2.2 모든 노즐 형식에 대하여 분리하기 전에 가스배출 또는 감압이 요구된다. 모든 노즐의 분리는 3.8.3.1에 따른다.

3.4.2.2 모든 노즐 형식은 분리하기 전에 가스 배출 또는 감압이 요구된다. 모든 노즐의 분리는 3.8.3.1에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.4.4.1 리셉터클은 3.4.4.2에서 3.4.4.10까지의 기준에 적합하여야 하며 리셉터클과 노즐의 시험용 샘플을 가지고 실시한 임의의 시험에서 불합격이 발생한 경우 이러한 문제가 시험용 노즐에 의해 발생한 것이라고 제조자가 입증하지 않는 한 제출된 리셉터클은 불합격 한 것으로 본다.

3.4.4.1 리셉터클은 3.4.4.2에서 3.4.4.10까지의 기준에 적합하여야 하며 리셉터클과 노즐의 시험용 샘플을 가지고 실시한 임의의 시험에서 불합격이 발생한 경우 이러한 문제가 시험용 노즐에 의해 발생한 것이라고 제조자가 입증하지 않는 한 제출된 리셉터클은 불합격한 것으로 본다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

3.4.4.6  리셉터클은 유체 및 이물질의 침투를 방지 할 수 있는 장치를 가지고 있어야 한다.

3.4.4.6  리셉터클은 유체 및 이물질의 침투를 방지할 수 있는 장치를 가지고 있어야 한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

(5) 노즐은 부록 A 에 규정하는 해당되는 시험기기로 시험을 실시한다. 각 노즐을 시험할 때 마다 신품 리셉터클 시험용 샘플을 사용해야 한다. 리셉터클과 노즐의 시험용 샘플을 가지고 실시한 어떠한 시험에서 불합격이 발생한 경우에는 해당 노즐 설계가 불합격 한 것으로 본다.

(5) 노즐은 부록 A 에 규정하는 해당되는 시험기기로 시험을 실시한다. 각 노즐을 시험할 때마다 신품 리셉터클 시험용 샘플을 사용해야 한다. 리셉터클과 노즐의 시험용 샘플을 가지고 실시한 시험에서 불합격이 발생한 경우에는 해당 노즐 설계가 불합격한 것으로 본다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

3.8.1.1 내압 성능

노즐 및 리셉터클은 연결된 상태, 분리된 노즐상태, 분리된 리셉터클 상태에서 수압 또는 유압을 이용하여 노즐의 입구 또는 리셉터클의 출구에 사용압력의 4배의 정수압으로 내압시험을 실시하여 3분 동안 유지한 결과 누출·변형 등이 없는 것으로 한다. 내압시험을 실시한 시험품은 다른 시험에 사용하지 않아야 한다.

3.8.1.1 내압 성능

노즐 및 리셉터클은 연결된 상태, 분리된 노즐 상태, 분리된 리셉터클 상태에서 수압 또는 유압을 이용하여 노즐의 입구나 리셉터클의 출구에 사용압력의 4배의 정수압으로 내압시험을 실시하여 3분 동안 유지한 결과 누출·변형 등이 없는 것으로 한다. 내압시험을 실시한 시험품은 다른 시험에 사용하지 않아야 한다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

(1) 노즐은 연결되어 있거나 또는 분리되어 있는 상태 모두에서 다음과 같은 기밀시험을 실시하였을 때 1분 동안 기포가 발생하지 않거나 또는 누출량이 200 N㎖/hr 이하인 것으로 한다.

(1) 노즐은 연결되어 있거나 또는 분리되어 있는 상태에서 다음과 같은 기밀시험을 실시하였을 때 1분 동안 기포가 발생하지 않거나 누출량이 200 N㎖/hr 이하인 것으로 한다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

3.8.1.3 저온 및 고온 기밀 성능

노즐 및 리셉터클은 먼저 안정시키기 위해 질소로 퍼지 시키고, 7 ㎫ 의 질소 또는 건조공기로 대기중에서 밀봉시킨다. 모든 시험은 장치가 다음에 규정된 시험온도조건에 지속적으로 노출되는 동안에 실시한다. 시험품의 출구를 막고 입구에 시험압력을 가한 후에 1분 동안 기포가 발생하지 않거나 또는 누출량이 200 N㎖/hr 이하인 것으로 한다.

3.8.1.3 저온 및 고온 기밀 성능

노즐 및 리셉터클은 먼저 안정시키기 위해 질소로 퍼지하고, 7 ㎫ 의 질소 또는 건조한 공기로 대기중에서 밀봉한다. 모든 시험은 장치가 다음에 규정된 시험온도조건에 지속적으로 노출되는 동안에 실시한다. 시험품의 출구를 막고 입구에 시험압력을 가한 후에 1분 동안 기포가 발생하지 않거나 누출량이 200 N㎖/hr 이하인 것으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류 수정

3.8.1.3.2 가압된 공기 또는 질소를 시험부품에 가하고, 다음의 방법을 사용하여 몸체 외부에서 누출이 발생하지 않는지 기포를 관찰하여 확인한다.

(1) -40 ℃ 의 70 % 글리콜과 30 % 물의 혼합액에 2분 동안 침지시킨다.

(2) (1)에 따라 침지 후에 85 ℃ 의 물에서 1분 동안 침지시킨다. 단, (2)의 경우에는 최대 30 % 의 글리콜을 사용하는 것이 허용된다.

3.8.1.3.2 가압된 공기 또는 질소를 시험 부품에 가하고, 다음의 방법을 사용하여 몸체 외부에서 누출이 발생하지 않는지 기포를 관찰하여 확인한다.

(1) -40 ℃ 의 70 % 글리콜과 30 % 물의 혼합액에 2분 동안 담근다.

(2) (1)에 따라 담근 후에 85 ℃ 의 물에서 1분 동안 담근다. 단, (2)의 경우에는 최대 30 % 의 글리콜을 사용하는 것이 허용된다.

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 한자어 순화

3.8.1.4 노즐 내구 성능

모든 노즐은 표 3.8.1.4에 제시하는 규정된 작동 사이클을 견뎌 낼 수 있어야 한다. 그 다음에 이어지는 시험에서 모든 노즐은 제조자의 지침에 따라 유지되어야 한다. 제조자가 규정하는 것보다 적은 주기의 유지관리에 대한 요구사항은 이 규격에 부합하지 않는 것으로 본다. 노즐의 내구성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.

3.8.1.4 노즐 내구 성능

모든 노즐은 표 3.8.1.4에서 제시하는 규정된 작동 사이클을 견뎌 낼 수 있어야 한다. 그 다음에 이어지는 시험에서도 제조자의 지침에 따라 유지되어야 한다. 제조자가 규정하는 것보다 적은 주기의 유지관리에 대한 요구사항은 이 규격에 부합하지 않는 것으로 본다. 노즐의 내구성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 만족하는 경우 적합한 것으로 본다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.8.1.4.1 내구성능시험에는 질소, 건조공기 또는 천연가스 등의 가스를 사용한다.

3.8.1.4.1 내구성능시험에는 질소, 건조한 공기 또는 천연가스 등을 사용한다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.8.1.4.2 하나의 사이클은 다음의 과정으로 구성한다.

(1) 노즐을 시험기구에 올바르게 연결한다.

(2) 유분을 함유하고 있지 않은 건조한 공기 또는 질소를 사용하여 노즐에 25 ㎫ 의 압력을 가한다.

(3) 노즐에서 압력을 제거한다.

(4) 노즐을 분리한다. 단, 형식-3 노즐의 경우에는 분리단계를 진행하는 동안에 압력을 0.5 ㎫ 로 감소시킨다.

3.8.1.4.2 하나의 사이클은 다음의 과정으로 구성한다.

(1) 노즐을 시험기구에 올바르게 연결한다.

(2) 유분을 함유하고 있지 않은 건조한 공기 또는 질소를 사용하여 노즐에 25 ㎫ 의 압력을 가한다.

(3) 노즐에서 압력을 제거한다.

(4) 노즐을 분리한다. 단, 형식-3 노즐의 경우에는 분리 단계를 진행하는 동안에 압력을 0.5 ㎫ 로 줄인다.

ㅇ 한자어 순화

3.8.1.4.3 노즐을 분리할 때마다 시험기기를 무작위로 또는 시험을 실시하는 동안에 균등한 각도만큼 씩 증가시켜 노즐에 대하여 회전시킨다. 이러한 작업을 10 000 사이클이 완료 될 때까지 반복하고 그 다음에 노즐의 마모상태를 확인한다.

3.8.1.4.3 노즐을 분리할 때마다 시험기기를 무작위로 또는 시험을 실시하는 동안에 균등한 각도로 증가시켜 노즐에 대하여 회전시킨다. 이러한 작업을 10 000 사이클이 완료될 때까지 반복한 후 노즐의 마모 상태를 확인한다.

ㅇ 부적절한 어미 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.8.1.4.7 시험 기구는 10 000 사이클을 실시한 후에 교체한다. 시험기기는 표 3.8.1.4.7에 따라 선택한다. 시험용 노즐의 사이클로 인하여 마모된 시험기기는 그림 3.8.1.4.7에 지정하는 패턴을 초과하지 않아야 한다. 또한 요구되는 횟수의 사이클을 완료한 후에 시험용 노즐은 그림 3.8.1.4.7의 리셉터클 시험용 부품으로 시험을 실시하였을 때 3.8.1.1 및 3.8.1.2에 만족하여야 한다. 이 항에서 규정하는 시험 가운데 하나라도 만족하지 못한 경우 해당 시험노즐은 불합격 한 것으로 본다. 총 사이클 횟수의 40 % 간격에서는 노즐 내부의 실링을 교체하는 것이 허용된다.

3.8.1.4.7 시험 기구는 10 000 사이클을 실시한 후에 교체한다. 시험기기는 표 3.8.1.4.7에 따라 선택한다. 시험용 노즐의 사이클로 인하여 마모된 시험기기는 그림 3.8.1.4.7에서 지정하는 패턴을 초과하지 않아야 한다. 또한 시험용 노즐은 요구되는 횟수의 사이클을 완료한 후에 그림 3.8.1.4.7의 리셉터클 시험용 부품으로 시험을 실시하였을 때 3.8.1.1 및 3.8.1.2에 만족하여야 한다. 이 항에서 규정하는 시험 가운데 하나라도 만족하지 못한 경우 해당 시험노즐은 불합격한 것으로 본다. 총 사이클 횟수의 40 % 간격에서는 노즐 내부의 실링을 교체하는 것이 허용된다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

사이클 회수

0 ~ 50 000

50 001 ~ 100 000

사이클 횟수

0 ~ 50 000

50 001 ~ 100 000

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

등급 A 시험품은 40 000 및 80 000 사이클에서 실링을 교체할 수 있다. 다만, 제조자의 지침서에서 이러한 교체주기를 권장으로서 명확하게 기술하고 있는 경우에 한한다.

등급 A 시험품은 40 000 및 80 000 사이클에서 실링을 교체할 수 있다. 다만, 제조자의 지침서에서 이러한 교체 주기를 명확하게 기술하고 있는 경우에 한정한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.8.1.6 리셉터클 내구 성능

리셉터클은 다음으로 구성하는 10 000 회의 사이클을 견뎌낼 수 있어야 한다. 리셉터클의 내구성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 만족하는 경우 적합으로 한다.

3.8.1.6 리셉터클 내구 성능

리셉터클은 다음에 구성하는 10 000 회의 사이클을 견뎌낼 수 있어야 한다. 리셉터클의 내구성능시험은 다음의 방법에 따라 실시하여 만족하는 경우 적합으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.8.1.6.3 100 사이클을 실시 할 때마다 20 N·m 의 토크를 가압된 노즐의 세로 방향 축을 중심으로 가한다. 이 때 최대 회전각도는 30°로 하며, 이 단계를 마친 후에는 이전과 같은 방식대로 시험을 계속 실시한다. 이 시험을 모두 마친 후에 리셉터클은 3.8.1.2에 따르는 기밀시험을 통과해야 한다.

3.8.1.6.3 100 사이클을 실시할 때마다 20 N·m 의 토크를 가압된 노즐의 세로 방향 축을 중심으로 가한다. 이때 최대 회전 각도는 30°로 하며, 이 단계를 마친 후에는 이전과 같은 방식대로 시험을 계속 실시한다. 이 시험을 모두 마친 후에 리셉터클은 3.8.1.2에 따르는 기밀시험을 통과해야 한다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

3.8.1.7.1 리셉터클 체크밸브는 누설시험에서 1 분 동안 기포가 발생하지 않아야 하며 100 000 사이클의 작동 그리고 24 시간 동안의 최악의 떨림 상태의 흐름을 견뎌내야 한다.

3.8.1.7.1 리셉터클 체크밸브는 누설시험에서 1 분 동안 기포가 발생하지 않아야 하며, 100 000 사이클의 작동과 24 시간 동안 최악의 떨림 상태의 흐름을 견뎌내야 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.8.1.7.4 리셉터클 체크 밸브는 100 000사이클의 내구시험을 실시한 후에 최악을 떨림 상태의 흐름을 입구와 출구에 24시간 동안 제공한다. 그리고 리셉터클이 3.8.1.2 및  3.8.1.3에 적합한지 시험한다.

3.8.1.7.4 리셉터클 체크밸브는 100 000 사이클의 내구시험을 실시한 후에 최악의 떨림 상태의 흐름을 입구와 출구에 24시간 동안 제공한다. 그리고 리셉터클이 3.8.1.2 및  3.8.1.3에 적합한지 시험한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.8.1.8.3 각 리셉터클에 대하여 30 회씩의 사이클을 실시한다.  각 사이클은 사용압력의 120 % 의 압력에서 시작하는 전체유량으로 구성한다. 1개의 사이클은 2초 길이로 하며 각 사이클이 종료 될 때 사용압력의 90 % 아래로 내려가지 않아야 한다. 또한, 시험을 실시하는 동안에 시험장치가 흐름을 제한하지 않아야 한다.

3.8.1.8.3 각 리셉터클에 30 회씩의 사이클을 실시한다. 각 사이클은 사용압력의 120 % 압력에서 시작하는 전체 유량으로 구성한다. 1개의 사이클은 2초 길이로 하며 각 사이클이 종료될 때 사용압력의 90 % 아래로 내려가지 않아야 한다. 또한, 시험을 실시하는 동안에 시험장치가 흐름을 제한하지 않아야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 띄어쓰기 수정

3.8.1.9.1 노즐을 길이 4.6 m 이고 안지름(ID)이 11 ㎜ 인 연료 주입 호스에 연결하고 -40 ℃ 에서 24시간 동안 안정화 시킨 후에 그림 3.8.1.9와 같이 1.8 m 높이에서 콘크리트 바닥 위로 낙하시킨다.

3.8.1.9.1 노즐을 길이 4.6 m, 안지름(ID)이 11 ㎜ 인 연료 주입 호스에 연결하고 -40 ℃ 에서 24시간 동안 안정화시킨 후에 그림 3.8.1.9와 같이 1.8 m  높이에서 콘크리트 바닥 위로 낙하시킨다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.8.1.9.2 노즐을 10 회 낙하시킨 후 다시 압력을 사용압력으로 가압한 후 추가로 10 회의 낙하를 실시한다.

3.8.1.9.2 노즐을 10 회 낙하시킨 후 다시 사용압력으로 가압한 후 추가로 10 회의 낙하를 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.8.1.10.1 다음과 같은 시험을 실시하였을 때 어떠한 리셉터클 보호용 캡에도 영구적인 찌그러짐 또는 손상이 없어야 한다. 그리고 0 ℃ ~ 85 ℃ 에서 리셉터클은 물이나 먼지의 유입을 방지할 수 있는 성능을 가져야 한다.

3.8.1.10.1 다음과 같은 시험을 실시하였을 때 리셉터클의 어떠한 보호용 캡에도 영구적인 찌그러짐 또는 손상이 없어야 한다. 그리고 리셉터클은 0 ℃ ~ 85 ℃ 에서 물이나 먼지의 유입을 방지할 수 있는 성능을 가져야 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.8.2.2.2 시험방법은 다음과 같다.

(1) 실링 재료의 대표적인 시험용 샘플을 준비하여 부피와 중량의 초기값을 측정한다. 그리고 이 시험용 샘플을 20 ℃ 실온에서 압력이 20.7 ㎫ 의 천연가스에 70시간 동안 침지한다. 이 시간이 경과된 후에는 시험압력을 신속하게 대기압력으로 감소시킨다. 이 과정을 마친 후에 시험용 샘플은 찢김의 흔적을 나타내지 않아야 한다. 또한 샘플은 초기 측정값에 비해 25 % 이상 부풀어 오르거나 1 % 이상 줄어들지 않아야 한다. 중량 손실은 10 % 이내이어야 한다.

(2) 압축기 오일이 실링 재료에 미칠 수 있는 해로운 영향을 평가하기 위해 이 재료를 광유계 및 합성 압축기 오일 모두에 20 ℃ 실온에서 해당 오일에 70시간 침지 후 초기 측정값에 비해 25 % 이상 부풀어 오르거나 1 % 이상 줄어들지 않아야 한다. 중량 손실은 10 % 이내로서 사용상 지장을 주는 취성화, 팽윤, 연화 등의 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2.2.2 시험 방법은 다음과 같다.

(1) 실링 재료의 대표적인 시험용 샘플을 준비하여 부피와 중량의 초기값을 측정한다. 그리고 이 시험용 샘플을 20 ℃ 실온에서 압력이 20.7 ㎫ 인 천연가스에 70시간 동안 담근다. 이 시간이 경과된 후에는 시험압력을 신속하게 대기압력으로 줄인다. 이 과정을 마친 후에 시험용 샘플은 찢김의 흔적을 나타내지 않아야 한다. 또한 샘플은 초기 측정값에 비해 25 % 이상 부풀어 오르거나 1 % 이상 줄어들지 않아야 하며, 중량 손실은 10 % 이내이어야 한다.

(2) 압축기 오일이 실링 재료에 미칠 수 있는 해로운 영향을 평가하기 위해 이 재료를 광유계 및 합성 압축기 오일 모두에 20 ℃ 실온에서 70시간 침지 후 초기 측정값에 비해 25 % 이상 부풀어 오르거나 1 % 이상 줄어들지 않아야 한다. 중량 손실은 10 % 이내로서 사용상 지장을 주는 취성화, 팽윤, 연화 등의 이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 의미 중복 표현 개선

3.8.3.2.2 다음과 같은 상태에서 토크 또는 힘을 열림 및 닫힘 위치 모두에 가하여 시험을 실시한다.

(1) 노즐이 리셉터클에 올바르게 연결된 경우

(2) 노즐이 리셉터클에 대하여 의도적으로 정렬 불량 상태로 된 경우

3.8.3.2.2 다음과 같은 상태에서 토크 또는 힘을 열림이나 닫힘 위치 모두에 가하여 시험을 실시한다.

(1) 노즐이 리셉터클에 올바르게 연결된 경우

(2) 노즐이 의도적으로 리셉터클에 정렬 불량 상태로 된 경우

ㅇ 단어 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.8.3.4.3 평행나사형 O-링 실을 SAE No.10 오일로 윤활시킨다. 커넥터는 만족스러운 조립 실무 규격에 따라 위에 규정하는 해당 토크를 사용하여 가장 불리한 방식으로 연결하고 조립한다.

3.8.3.4.3 평행나사형 O-링 실을 SAE No.10 오일로 윤활한다. 커넥터는 만족스러운 조립 실무 규격에 따라 위에서 규정하는 해당 토크를 사용하여 가장 불리한 방식으로 연결하고 조립한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.8.3.8.1 일반 사항

압력 밀봉성 보호용 캡(이하“PTPC”또는“장치”로 칭한다)에서 언급하는 모든 리셉터클은 그림 3.4.3에 나타내는 단면 형상에 따르며 내부 체크 밸브 기구 없이 시험을 실시한다.

3.8.3.8.1 일반 사항

압력 밀봉성 보호용 캡(이하“PTPC”또는“장치”로 칭한다)에서 언급하는 모든 리셉터클은 그림 3.4.3에 나타나는 단면 형상에 따르며 내부 체크 밸브 기구 없이 시험을 실시한다.

ㅇ 단어 선택 오류 수정

3.8.3.8.4 혹사 시험

(1) PTPC는 극도의 하중 조건 하에서 리셉터클 체크밸브에 누설이 발생하는 경우 리셉터클로부터 안전하게 제거 할 수 있어야 한다.

3.8.3.8.4 혹사 시험

(1) PTPC는 극도의 하중 조건에서 리셉터클 체크밸브에 누설이 발생하는 경우 리셉터클로부터 안전하게 제거할 수 있어야 한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 띄어쓰기 수정

4.4.2.1 설계단계검사

노즐 및 리셉터클이 각 검사항목별 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위한 설계단계검사방법은 다음과 같다.

4.4.2.1 설계단계 검사

노즐 및 리셉터클이 각 검사 항목별 제조기술 기준에 적합한지를 판정하기 위한 설계단계 검사 방법은 다음과 같다.

ㅇ 띄어쓰기 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체