KGS AA231(가스용 전기절연이음관 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

절연관의 재료는 그 절연관의 안전성을 확보하기 위하여  다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1절연관의 강관재료는 KS D 3631(연료가스배관용 탄소강관), KS D 3562(압력배관용 탄소강관) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 최고사용압력이 1 ㎫ 이상(액화가스인 경우에는 0.2 ㎫)인 경우에는 KS D 3562(압력배관용 탄소강관) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가지는 것으로 한다.

3.2.2 <생 략>

3.2 --

--------------------------------------------.

3.2.1 ---- 강관 재료는 다음의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다.

3.2.1.1 최고사용압력이 1 ㎫(액화가스인 경우에는 0.2 ㎫) 이상인 경우

(1) KS D 3562(압력배관용 탄소 강관)

(2) KS D 3564(고압배관용 탄소 강관)

(3) KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)

3.2.1.2 최고사용압력이 1 ㎫(액화가스인 경우에는 0.2 ㎫)  미만인 경우

(1) KS D 3631(연료가스배관용 탄소 강관)

(2) 3.2.1.1에 따른 재료

3.2.2 <현행과 같음>

ㅇ 절연관의 강관재료로 최고사용압력 1 ㎫ 이상에서 사용 가능한 KS D 3564(고압배관용 탄소강관), KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)을 추가함

※ 시설기준의 고압배관 재료(KGS FU431)

2.5.1.1 고압배관의 재료

(1) 관재료

(1-1) KS D 3562(압력 배관용 탄소 강관)

(1-4) KS D 3564(고압 배관용 탄소 강관)

(1-10) KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)

2.5.1.2 저압배관의 재료

(1) 관재료

(1-2) KS D 3631(연료가스 배관용 탄소강관)

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계 검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조 사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------------- 경우에는 신규 설계단계검사를 ----------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ----------------------신규 설계단계검사를 ------.

(1) -----------------------------------------------

(2) -------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 절연관 재료 또는 절연물질 재료의 변경

(2) 보호관 결합 방식의 변경

(3) 호칭 지름의 변경

(4) 최고사용압력의 변경

(5) (1)부터 (4)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 검사종류를 명확화 하기 위해 신규 설계단계검사와  변경 설계단계검사로 항목 분리함.

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재함.

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계 검사

제조 기준에 적합한지 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계 검사

설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

------- 확인하기 위해 실시하는 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 ------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

--------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료 3.4 구조 및 치수 3.8.1.5 내열 성능 3.8.1.6 내한 성능 3.8.2 재료 성능 3.9 표시
n=3	3.8.1.1 내압 성능 3.8.1.2 기밀 성능 3.8.1.3 절연저항 성능 3.8.1.4 내전압 성능

설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정함.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보함.