KGS AA232(가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.5 기준의 준용(내용 없음)

1.6 경과조치

1.6.1 3.8.1.4에 따른 개정 기준은 승인일(2022년 12월 1일)에서 3개월이 경과한 날부터 적용한다.

ㅇ 기밀성능 신설에 따라 경과조치 적용

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 내압 성능

이음관은 시험온도 (23 ± 2) ℃에서 관 또는 이음관의 내부에 물을 채우고 3.4 ㎫(생산단계 검사 시에는 0.6 ㎫)까지의 압력을 가하였을 때 파열되지 않는 것으로 한다.

3.8.1.2 <생 략>

3.8.1.3 내충격 성능

이음관(새들의 경우만을 말한다)은 시험온도 (23 ± 2) ℃에서 융착된 이음관에 676.7 N·m  이상의 충격에너지를 가했을 때 이상이 없는 것으로 한다.

<신 설>

3.8 --

3.8.1 ----

3.8.1.1 ----

--------------------------------------- 최고사용압력의 1.5배 이상의 압력을 1분 이상 가하였을 때 이음부에 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 <현행과 같음>

3.8.1.3 -----

이음관(새들의 경우만을 말한다)은 0 ℃의 시험온도에서 2.5 ㎏의 추를 2 m 높이에서 융착된 이음관으로 떨어뜨렸을 때 이음부에 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.4 기밀 성능

(23 ± 2) ℃의 시험온도에서 이음관의 양 끝을 막은 후 최고사용압력 이상의 압력으로 1분 이상 유지하였을 때 이음부에 누출이 없는 것으로 한다.

ㅇ내압 성능 기준 명확화

- PE 배관 사용압력을 고려하여 내압성능 기준 현실화

<압력 범위에 따른 PE배관의 두께(KGS FU551)>

S D R	압 력
11 이하	0.4 ㎫ 이하
17 이하	0.25 ㎫ 이하
21 이하	0.2 ㎫ 이하
여기서 SDR(standard dimension ratio)＝D(외경)/t(최소두께)

ㅇ 내충격 성능 기준 KS 규격과 정합화

-KS M ISO 8085-3(가스용 폴리에틸렌 이음관-제3부:전기 융착 이음관) 충격시험 기준 준용

ㅇ기밀 성능 기준 부재로 인한 신설

- KGS AA233(이형질이음관 제조기준) 준용

3.8.2 재료 성능

3.8.2.1 내인장 성능

이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 그 이음관과 파이프의 접합부를 (100 ± 10) ㎜/min의 속도로 당겼을 때 융착접합부 파괴, 그 밖에 결함이 생기지 않는 것으로 한다.

3.8.2 ----

3.8.2.1 -----

---------------------------------- 5 ㎜/min ± 25 % 의 속도로 신장률이 25%에 도달할 때까지 ----------------------.

ㅇ 내인장 성능 기준 합리화

- KS M ISO 8085 인장 하중 저항 준용

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 ~ 4.1.2 <생  략>

4.1.2.1 설계단계 검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조 사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------ 경우에는 신규 설계단계검사를 ----------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ---- 신규 설계단계검사를 -----.

(1) -----------------------------------------

(2) -------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 이음관 종류의 변경

(2) 호칭 지름의 변경((2-1)부터 (2-4)까지의 호칭 지름 상호 간의 변경에 한정한다)

(2-1) 호칭 지름 100 ㎜ 이하

(2-2) 호칭 지름 100 ㎜ 초과 200 ㎜ 이하

(2-3) 호칭 지름 200 ㎜ 초과 300 ㎜ 이하

(2-4) 호칭 지름 300 ㎜ 초과

(3) KS M 3514에 따른 PE 종류의 변경

(4) (1)부터 (3)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 검사종류를 명확화 하기 위해 신규설계단계검사와  변경 설계단계검사로 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계 검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계 검사

설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

---------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 ------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ----------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

---------------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료 3.4 구조 및 치수 3.8.2 재료 성능 3.8.3 내압착 성능 3.9 표시 3.8.1.2 내구 성능
n=3	3.8.1.1 내압 성능 3.8.1.3 내충격 성능 3.8.1.4 기밀 성능

설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보