KGS AA233(가스용 이형질이음관 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.5 기준의 준용(내용 없음)

1.6 경과조치

1.6.1 3.8.2.4에 따른 개정 기준은 승인일(2022년 12월 1일)에서 3개월이 경과한 날부터 적용한다.

ㅇ 용접 성능 기준 신설에 따른 경과조치 적용

3.4 구조 및 치수

이음관은 그 이음관의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1 ~ 3.4.4 <생  략>

3.4.5 이음관의 강관 치수는 KS D 3562(압력배관용 탄소 강관), KS D 3564(고압배관용 탄소 강관), KS D 3631(연료가스배관용 탄소 강관), KS D 3576(배관용 스테인리스 강관)의  규격에 적합한 것으로 한다.

3.4.6 ~ 3.4.7 <생 략>

3.4 -----

------------------------------------------------------------.

3.4.1 ~ 3.4.4  <현행과 같음>

3.4.5 이음관(하우징은 제외한다)의 -------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.6 ~ 3.4.7 <현행과 같음>

ㅇ 치수 기준 명확화

- 강관과 PE관 접합부 하우징 부위 제외

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 내압 성능

(23 ± 2) ℃의 온도에서  이음관의 내부에 물을 채우고 3.4 ㎫(단, 생산단계검사의 경우에는 0.6 ㎫)까지의 압력을 가하였을 때 파열과 이탈이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 기밀 성능

(23 ± 2) ℃의 온도에서 이음관의 양 끝을 막은 상태에서 0.4 ㎫ 이상의 압력으로 1분 이상 유지한 상태에서 누출이 없는 것으로 한다.

3.8 --

3.8.1 ----

3.8.1.1 ----

------ 시험온도-----------------최고사용압력의 1.5배 이상의 압력을 1분 이상 가하였을 때 이음부에 -------------,

3.8.1.2 ----

------ 시험온도-----------------최고사용압력-------------- 이음부에 누출이 ------ --.

ㅇ 내압성능 기준 합리화

- PE 배관 사용압력을 고려하여 내압성능 기준 현실화

<압력 범위에 따른 PE배관의 두께(KGS FU431)>

S D R	압 력
11 이하	0.4 ㎫ 이하
17 이하	0.25 ㎫ 이하
21 이하	0.2 ㎫ 이하
여기서 SDR(standard dimension ratio)＝D(외경)/t(최소두께)

ㅇ 기밀성능 기준 명확화

3.8.2 재료 성능

3.8.2.1 내인장 성능

(23 ± 2) ℃의 온도에서 이음관을 (100 ± 10) ㎜/min 속도로 당겼을 때 접합 부위에서 파단이 일어나지 않는 것으로 한다.

3.8.2.2~3.8.2.3  <생 략>

<신 설>

3.8.2 ----

3.8.2.1 -----

-----------------5 ㎜/min ± 25 % 의 속도로 신장률이 25%에 도달할 때까지 ------------------.

3.8.2.2~3.8.2.3  <현행과 같음>

3.8.2.4 용접 성능

이음관 용접부(강관과 하우징의 결합부)의 비파괴시험은 맞대기 용접인 경우에는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선투과검사)에 따라 실시하고, 맞대기 용접이 아닌 경우에는 KS B 0213(강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험 및 결합지시모양의 등급 분류)에 따라 실시하여 각각 2류(범주2) 이상인 것으로 한다.

ㅇ 내인장성능 기준 합리화

ㅇ 이형질이음관 용접부에 대한 성능기준 신설

- KGS AA231(전기절연이음관 제조기준) 준용

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조 사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

-------------------경우에는 신규 설계단계검사를 ----------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----신규 설계단계검사를 -----.

(1) -----------------------------------------

(2) -------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 헤드, 하우징 재료의 변경 또는 KS M 3514에 따른 PE 종류의 변경

(2) 헤드와 PE관 결합 방법의 변경

(3) 호칭지름의 변경, 하우징 또는 인서트 치수의 변경

(4) (1)부터 (3)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰 시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 검사종류를 명확화 하기 위해 신규설계단계검사와  변경 설계단계검사로 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

---------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 ------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 -----------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

--------------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료 3.4 구조 및 치수 3.8.2 재료 성능 3.9 표시 3.8.1.3 내구 성능
n=3	3.8.1.1 내압 성능 3.8.1.2 기밀 성능 3.8.1.4 폴리에틸렌 피복 성능

설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보