KGS AA235(액화석유가스용 세이프티커플링 제조의 시설 ․기술 ․ 검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

커플링의 재료는 그 커플링의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 <생 략>

3.2.2 암커플링에 사용하는 오링(O-Ring)은 KS W 1526(항공기용 패킹 및 가스켓) 또는 이와 같은 수준 이상의 기계적 강도 및 성질 등을 가지는 것으로 한다.

3.2 --

---------------------------------------------.

3.2.1 <현행과 같음>

3.2.2 <삭 제>

ㅇ KS W 1526(항공기용 패킹 및 가스켓) 규격 폐지됨에 따라 삭제

- 3.8.2 재료성능에서 오링(O-Ring)의 성능을 확인하고 있음

3.9 표시

커플링에는 그 커플링을 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따른 표시를 한다.

3.9.1 제품 표시

커플링에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 사항은 다음과 같다.

(1) <생 략>

(2) 제조번호 또는 로트번호

(3) <생 략>

(4) 제조연월일

(5) <생 략>

3.9 --

--------------------------------------------.

3.9.1----

-----------------------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) 제조 연월 및 ----

(3) <현행과 같음>

(4) <삭 제>

(5) <현행과 같음>

ㅇ 표시사항 통일화

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.1 ~ 4.1.2 <생 략>

4.1.2.1 설계단계 검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조 사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.1 ~ 4.1.2 <현행과 같음>

4.1.2.1 ------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------ 경우에는 신규 설계단계검사를 ----------------------공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여-------신규 설계단계검사를----.

(1) -----------------------------------------

(2) -------------------------------

<삭 제>

(3) <현행 (4)와 같음>

4.1.2.1.2 변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 암·수커플링 재료의 변경

(2) 이음쇠 호칭 지름의 변경

(3) 분리 구조의 변경

(4) (1)부터 (3)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 검사종류를 명확화 하기 위해 신규설계단계검사와  변경 설계단계검사로 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계 검사

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계 검사

설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

---------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 ------------------------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 --------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

----------------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료 3.4 구조 및 치수 3.8.2 재료 성능 3.9 표시
n=3	3.8.1.1 기밀 성능 3.8.1.2 내구 성능 3.8.3.1 분리 성능 3.8.3.2 당김 성능 3.8.3.3 회전 성능

설계단계검사 검사데이터 수

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보