KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3. 제조기술 기준 3.1 ~ 3.4 <생 략> 3.4.1 구조 3.4.1.1 ~ 3.4.1.4 <생 략> <신 설>	3. ------ 3.1 ~ 3.4 <현행과 같음> 3.4.1 -- 3.4.1.1~3.4.1.4 <현행과 같음> 3.4.1.5 용기밸브는 차단기구의 작동 방식에 따라 그림 3.4.1.5(1) 또는 그림 3.4.1.5(2)의 예와 같이 한다. 그림 3.4.1.5(1) 가이드 이동식 차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 구조 그림 3.4.1.5(2) 가이드 고정식 차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 구조 3.4.1.6 충전구의 내·외부에는 가이드 고정을 위해 리벳 및 스냅링 등을 부착하지 않는 구조로 한다.	ㅇ 기존방식(가이드이동식)과 다른 차단방식(가이드고정식)의 밸브 개발에 따라 밸브 구조 그림을 신설함 ㅇ 가이드 고정을 위한 부착물로부터 야기될 수 있는 성능 저하 등을 방지하기 위해 구조 기준 신설
3. 제조기술 기준 3.1 ~ 3.4 <생 략> 3.4.1 <생 략> 3.4.2 치수 3.4.2.1 치수는 KS B 6212(액화석유가스 용기용 밸브)의 5. V2형에 적합한 것으로 한다. 다만, 측도관 등의 각형 패킹과 접촉하는 가이드 내부 각도 및 충전구의 길이는 다음 기준에 따른다. (1) 가스충전구의 가이드 내부 각도는 그림 3.4.2.1과 같이 중심선을 기준으로 (35 ± 1)°일 것 그림 3.4.2.1 차단기능형 액화석유가스용 용기밸브	3. ------ 3.1 ~ 3.4 <현행과 같음> 3.4.1 <현행과 같음> 3.4.2 -- 3.4.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ----------------- 그림 3.4.1.5(1) 및 그림 3.4.1.5(2)와 같이 -------------- <삭 제>	ㅇ 밸브 구조 그림을 3.4.1.5항에 이기하고 인용조문 수정 및 기존 그림 삭제
3.8 성능 <생 략> 3.8.1 ~ 3.8.3.4 <생 략> <신 설>	3.8 -- <현행과 같음> 3.8.1 ~ 3.8.3.4 <현행과 같음> 3.8.3.5 가이드 체결 토크 성능 가이드 고정식 차단기능형 액화석유가스 용기밸브의 가이드 체결 토크는 30 N·m ~ 50 N·m으로 한다.	ㅇ 가이드 고정식 용기밸브의 정상 성능을 가지는 체결 토크 범위를 규정