KGS AA431 (도시가스 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

3.2 재료

3.2.1 압력조정기 각부의 재료는 표 3.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	<생 략>
강재	KS D 3510 경강선			<생 략>
	<신 설>		<신설>
	<신 설>		<신설>
<생 략>	<생 략>

[비고] 1~2. <생 략>

3. <신 설>

3.2 재료

3.2.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.1 -------------

--	---------	----
		몸체	--	<현행과 같음>
--	-----------			<현행과 같음>
	KS D 3501 열간압연 강판 및 강대		○
	KS D 3512 냉간압연 강판 및 강대		○
<현행과 같음>	<현행과 같음>

[비고] 1~2. <현행과 같음>

3. EN, ANSI, JIS 또는 이와 동등 수준 이상의 외국의 국가규격이나 국제규격에서 인정하는 재료를 사용하는 경우 3.2.1에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 조정기 부위 명칭 변경

몸통 → 몸체

※ KS규격(몸체), 유럽 EN규격(Body), 일본 JIA 조정기 규격(본체)

ㅇ 조정기 덮개의 강재(열연강판, 냉연강판) 기준이 없어

규격에 명시함.

기술개발에 따른 신제품 개발 등 재료의 사용이 다양해지는 점을 반영함.

ㅇ 국내 도시가스 시설에 보급되는 조정기는 해외제품이 대다수를 차지하고 있어 국내 재질규격을 적용하기가 어려우므로,  국제적으로 공인된 규격에서 인정하는 재료의 사용도 허용하고자 함

※ BS EN 334(Gas pressure regulator for inlet pressure up to 10Mpa) 4.2.1.1 준용

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우(도시가스용 압력조정기의 조절스프링 종류를 변경하는 것을 포함한다)

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

--------------------------- 경우에는 신규 설계단계검사를 ------------------- 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 ---------------- 신규 설계단계검사를 -------.

(1) -----------------------------------------

(2) --------------------------------

<삭 제>

(3) -------------------------------------------

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 압력조정기 종류의 변경

(2) 몸체 또는 덮개 재료의 변경

(3) 관 연결부 호칭지름 또는 관 연결 방식의 변경

(4) 몸체 또는 덮개 치수의 변경

(5) 압력조절방식의 변경

(6) 입구압력 또는 출구압력 범위의 변경

(7) 안전장치 작동압력의 변경(도시가스용 조정기에 한정한다)

(8) 안전장치 유무의 변경(정압기용 조정기에 한정한다)

(9) 최대 표시 유량의 변경

(10) (1)부터 (9)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

※도시가스용  조정기는 도시가스 정압기 이외에 설치되는 압력조정기로서, 입구쪽 호칭지름이 50A 이하이고, 최대표시유량이 300 N㎥/h 이하인 것으로 말한다.

※정압기용 조정기는 도시가스 정압기에 설치되는 압력조정기를 말한다.

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (5) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

------------------------ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 -------------------------------- 검증한 부품에 대한 시험성적서 또는 검사성적서를 --------------------------.

(1) ~ (5) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

------------------------------적합한지----------------------- 다음에 따른다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.4 설계단계검사 검사데이터 수

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.2 재료, 3.4 구조 및 치수, 3.8.1.1 내압성능, 3.8.2.1 내가스성능, 3.9.1 제품표시
n=2	3.8.1.2 기밀성능, 3.8.1.3 내구성능, 3.8.1.4 내한성능, 3.8.3.1 유량성능, 3.8.3.2 안전장치 성능

4.4.2.1.2 그 밖의 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보