KGS AA434 (일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

3.2 재료

3.2.1 <생 략>

3.2.2  압력조정기 각부의 재료는 다음의 것으로 한다.

3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료는 표 3.2.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸체	덮개	헤드 Head	<생 략>
강재	KS D 3510 경강선				<생 략>
주물	SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스 주강품	○	○	○	<생 략>
	SPS-KFCA-D4302-5016 구상흑연 주철품	○	○		<생 략>
<생 략>	<생 략>	<생 략>

[비고] 1. ~ 2. <생 략>

3. 용량 10 kg/h 미만의 압력조정기는 고압부 몸통재료로 KS D 6008 알루미늄합금 주물, SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄  합금단조품, KS D 6005 아연합금 다이캐스팅, KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅을 사용할 수 있다.

3.2.2.2 헤드(head)와 몸통은 540 ℃ 이하, 덮개는 380 ℃ 이하에서 용융되지 않는 것으로 한다.

3.4 구조 및 치수

3.4.3 용량 10 ㎏/h 미만의 1단감압식저압조정기 및 1단감압식준저압조정기는 몸통과 덮개를 일반 공구(몽키렌치·드라이버 등)로 분리할 수 없는 구조로 한다.

3.2 재료

3.2.1 <현행과 같음>

3.2.2  --------------------------.

3.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.2.1 ------------

--	---------	----
		--	--	-- (head)	<현행과 같음>
--	-----------				<현행과 같음>
--	--------------------	-	-	-	<현행과 같음>
	--------------------	-	-		<현행과 같음>
<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

[비고] 1. ~ 2. <현행과 같음>

3. -- 100 kg/h --------------- 헤드 ------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.2.2.2 --------- 몸체는 -----------------

------------------.

3.4 -----

3.4.3 ------------------------------------ 몸체와 --------------------------------------.

ㅇ 용량 100 kg/h 미만의 압력조정기의 헤드부에도 알루미늄합금 다이캐스팅 등을 사용할 수 있도록 함

ㅇ 용어 정정

- 몸통 → 몸체

4. 검사기준

4.1 검사종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

--------------------------- 경우에는 신규 설계단계검사를 ------------------- 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 -----------신규 설계단계검사를 -------.

(1) -----------------------------------------

(2) ---------------------------------

<삭 제>

(3) -------------------------------------------

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 압력조정기 종류의 변경

(2) 용량 또는 조정압력의 변경

(3) 몸체 또는 덮개 재료의 변경

(4) 몸체 치수의 변경

(5) 입구 연결부 호칭지름의 변경

(6) 입구압력의 변경(그 밖의 압력조정기에 한정한다)

(7) (1)부터 (6)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 장치가 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다

(1) ~ (4) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

----------------------- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 --------------------------------- 검증한 부품에 대한 시험성적서 또는 검사성적서를 ---------------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

---------------------------적합한지--------------------------- 다음에 따른다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

데이터 수 (n)	검사항목
n=1	3.2 재료, 3.4 구조 및 치수, 3.8.1.1 내압성능, 3.8.1.3 내구성능, 3.8.1.5 다이어프램 성능, 3.8.2.1 내가스성능, 3.8.1.8 내염수성능3.8.2.2 각형패킹 성능(경도제외), 3.9.1 제품표시
n=3	3.8.1.2 기밀성능, 3.8.1.4 내한성능, 3.8.1.6 내충격성능, 3.8.1.7 내방수성능, 3.8.1.9 내하중성능, 3.8.1.10 내나사성능, 3.8.2.2 각형패킹 성능 중 경도성능, 3.8.3.1 최대폐쇄압력 성능, 3.8.3.2 안전장치성능, 3.8.3.3 조정성능, 3.8.3.4 절체성능

표 4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보