KGS AA632 (가스누출경보차단장치 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

2.2 검사설비

2.2.1 경보차단장치를 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 적합한 검사설비를 갖춘다.

2.2.1.1.2 필요한 경우 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1) ~ (9) <생 략>

(10) 그 밖에 필요한 검사 설비 및 기구

<신 설>

2.2 ----

2.2.1 -------------------------------

------------------------------.

2.2.1.1.2 ----------------

(1) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 무선 원격 차단 성능 시험 설비

(11) <현행 2.2.1.1.2(10)과 같음>

◦ 설계단계 검사 시 무선차단기능을 가진 가스누출경보차단장치의 차단동작 확인을 위하기 위해 무선 시험 측정 설비를 갖추도록 하기 위함

3.4 구조 및 치수

경보차단장치는 그 경보차단장치의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1 경보차단장치는 검지부, 제어부 및 차단부로 구성되어 있는 구조로서, 유선으로 연동하여 원격개폐가 가능하고 누출된 가스를 검지하여 경보를 울리면서 자동으로 가스 통로를 차단하는 구조로 한다. 다만, 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 특정소방대상물 중 아파트에 설치되는 주거용 주방자동소화장치의 가스차단장치로 사용되는 경우에는 제어부 및 차단부를 일체형의 구조로 할 수 있다.

3.4 -----

----------------------------------------------------------------------.

3.4.1 --------------------------------

--------------- 가능(제어부에서 무선신호를 수신하여 차단부를 제어하는 경우에는 차단만 가능)하고 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 사고예방을 위해 사용자가 무선 통신을 이용하여 가스밸브를 열지 못하도록 함

3.8 성능

3.8.3 작동 성능

3.8.3.2 경보차단 성능

3.8.3.2.1 ~ 3.8.3.2.4 <생 략>

<신 설>

3.8 --

3.8.3 ----

3.8.3.2 ------

3.8.3.2.1 ~ 3.8.3.2.4 <현행과 같음>

3.8.3.3 <현행과 같음>

3.8.3.4 무선 원격 차단 성능 (시험 방법 부록 B6참조)

3.8.3.4.1 무선 원격 차단 기능이 있는 경보차단장치는 무선 원격 차단 성능 시험을 위한 표준모드(프로토콜)를 준수해야 하며 다음의 기준에 적합해야 한다.

(1) 무선에 의한 원격 차단 동작의 정상적 수행에 이상이 없어야 한다.

(2) 무선에 의한 원격 차단신호가 전송되는 경우 별도의 조작 없이 10초 이내에 경보 등을 통해 수신 여부가 확인되어야 하며, 40초 이내에 가스를 차단하는 것으로 한다.

(3) 무선통신의 단절 등 무선에 의한 신호 전송이 불가능한 경우 제어부에서 별도의 조작 없이 표시 등을 통해  10초 이내에  이를 알 수 있는 것으로 한다.

3.8.3.4.2 차단부가 2개 이상일 경우 일부 차단부가 단절되는 등 무선에 의한 신호 전송 이상이 있더라도 다른 차단부와 연동되는 차단성능에는 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.3.4.3  경보차단장치는 무선에 의해 원격으로 차단된 후에는 수동으로 복원조작을 하지 않는 한 열리지 않는 것으로 한다.

◦ 무선차단기능을 가진 가스누출경보차단장치는 원격으로 제어 및 차단 시 정상 작동 유무를 확인해야함. 이를 위해 ①원격으로 차단 명령이 송수신 시 정상적으로 수행되는지, ②정해진 시간 내 차단되는지,➂통신 단절로 인해 기능 이상이 발생하지 않는지를 확인하여 무선 원격 차단 성능을 확인하기 위함.

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 ~ 4.5.4 <생 략>

<신 설>

4.5 -------

4.5.1 ~ 4.5.4 <현행과 같음>

4.5.5 무선 성능의 인증

무선 원격 차단 기능이 있는 경보차단장치는 「전파법」 제58조의2에 따른 적합인증을 받은 것이어야 한다.

◦ 무선통신을 사용하는 제품은 전파법에 따른 적합성평가를 받도록 되어 있음.

<인증서 예시>

부록 B 가스누출경보차단장치 시험 방법

B1. ~ B5. <생 략>
<신 설>
<신 설>	<신 설>

부록 B -------------------

B1. ~ B5. <현행과 같음>

B6. 무선 원격 차단 성능(3.8.3.4)

무선 원격 차단 성능 시험

1. 경보차단장치는 차폐환경에서 3.8.1.3에 따른 내구성능 시험을 진행하면서 무선 원격 차단 시험용 프로토콜을 기반으로 동작 신뢰성(수신여부, 차단시간 및 차단결과)을 확인한다.

2. 동작 신뢰성 중 전송 오류율은 KS X 3129(이동통신 단말기 및 보조기기의 전자파적합성 시험 방법)의 시험 방법을 참조하여 측정한다.

3. 무선 원격 차단 시험용 프로토콜과 동작 신뢰성(전송 오류율, 수신여부, 차단시간 및 차단결과) 확인은 다음에 따른다.

(1) 무선 원격 차단 시험용 프로토콜

차폐환경을 가진 무선 원격 차단 측정 시스템에서 제품의 정확한 차단시험을 수행하기 위해 한국가스안전공사에서 제공하는 시험통신용 프로토콜로서 다음과 같은 사항들이 준수되어야 한다. 이 경우 시험통신용 프로토콜은 지속적인 기술적 관리에 의해 갱신될 수 있으며 제조자에게 공개되어야 한다.

(1-1) 데이터 저장 시 할당방식

(1-2) 제품 구분자(UID)의 구성 및 입력 값은 표 1과 표 2에 따른다.

(1-3) 기능 구분자(FID)의 구성 및 입력 값은 표 3과 표 4에 따른다.

장치종류 (2 byte)	통신방식 (2 byte)	예비사항 (4 byte)

표1. 제품 구분자 구성

표2. 제품 구분자 항목별 입력 값

항목	입력 값
장치종류	1.퓨즈콕 (0x0001) 2.다기능계량기 (0x0002) 3.차단장치 (0x0003) 4.차단장치 (0x0004)
통신방식	1.LoRa (0x0001) 2.WLAN (WiFi, 0x0002) 3.LTE (0x0003)
예비사항	0x00000000

표3. 기능구분자 구성

식별자 (1 byte)	길이 (1 byte)	명령데이터 (N byte)

표4. 기능구분자 항목별 입력 값

항목	입력 값
식별자	밸브상태 (0x01)	종료 (0x02)	초기화(0x03)
길이	0x01	0x01	0x01
명령 데이터	1.밸브열림 (0x01) 2.밸브차단 (0x02) 3.밸브동작중 (0x03)	1.단말종료 (0x01)	1.단말초기화 (0x01)

(2) 무선 원격 차단 성능 시험에서 사용하는 통신종류와 세부방식은 표 5에 따른다.

통신종류	세부방식
WiFi (WLAN)	802.11b/g/n
LoRaWAN	KR920 / Version 1.0.2 / Class C / OTAA Mode
LTE	FDD

표 5. 통신종류 및 세부방식

(3) 동작 신뢰성

(3-1) 전송 오류율

통신을 이용한 데이터 전송 오류율의 표현 방식은 표 6에 따르며, 참조표준과 오류율 기준치는 표 7에 따른다. 이 경우 일반적으로 안테나 등 제품의 고유 손실 정보는 포함되어 있지 않으며 제조사에서 제품 고유의 손실 정보를 제출하여 전송오류율을 재산정할 수 있다.

표 6. 전송 오류율 표현 방식

표현 방식	내 용
BER (bit error rate)	전송된 비트의 전체 수에 대해 올바르게 전송되지 않은 비트 수의 비율
BLER (block error rate)	전송된 블록의 전체 수에 대해 올바르게 전송되지 않은 블록 수의 비율
PER (packet error rate)	전송된 패킷의 전체 수에 대해 올바르게 전송되지 않은 패킷 수의 비율

표 7. 통신방식 별 전송 오류율

통신방식	참조표준	오류율
WiFi(WLAN) - 802.11b/g/n	IEEE Std 802.11	PER 5%
LoRaWAN	LoRa Alliance	PER 5%
LTE	ETSI TS136 521-1 ETSI TS 136 101	BLER 10%
LTE-Advanced FDD	ETSI TS136 521-1 ETSI TS 136 101	BLER 10%

[비고] KS X 3129(이동통신 단말기 및 보조기기의 전자파적합성 시험 방법)에서 전송 오류율을 측정하는 통신방식(LTE, NB-IoT, LTE-Advanced FDD, 5G NR)은 전송 오류율에 대한 전자파 적합성 시험  결과를 제출함으로써 전송 오류율 측정을 대신할 수 있다.

(3-2) 차단시간

측정 시스템의 차단신호 발생부터 차단동작 수행완료 신호 수신까지 소요되는 시간을 측정한다.

(3-3) 차단결과

차단동작을 위한 무선신호를 송출하고 결괏값(true or false)을 확인한다.

◦ 산업별로 제품의 무선차단 성능을 확인하기 위해 차단시간 등 다양한 항목을 선정하여 성능의 신뢰성을 시험함.

◦ 무선차단기능을 가진 가스누출경보차단장치는 무선차단 성능을 확인하기 위해 산업에서 일반적으로 많이 사용되는 항목인 패킷 수신, 차단시간, 차단동작 항목을 선정하여 제품의 안전성을 판단하기 위함