KGS AH171(수소추출설비 제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1 재료

수소추출설비는 그 수소추출설비의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 재료를 사용한다.

3.1.1 공통사항

3.1.1.1 <생 략>

3.1.1.2 개질가스가 통하는 부분은 금속재료로서 내식성이 있는 재료 또는 코팅된 재료를 사용해야 한다.

3.1 --

-----------------------------------------------------.

3.1.1 ----

3.1.1.1 <현행과 같음>

3.1.1.2 --------- 배관은 ----------------------------------.

ㅇ 기액분리기, 워터트랩 등 개질가스가 통하는 모든 부분에  금속재료를 사용하는 것은 현실적으로 곤란하다는 점과 다른 수소용품(수전해설비, 이동형 연료전지)에 요구되는 안전기준과의 형평성을 고려하여 금속재료 사용대상을 “배관”으로 한정하고자 함.

구 분	금속재료 사용대상
	현 행	개정(안)
AH171	수소가 통하는 “부분”	배관
AH271	수소가 통하는 “배관”
AH371	수소가 통하는 “부분”
AH372	연료가스(수소) “배관”
AH373	연료가스(수소) “배관”

- 개질가스가 통하는 금속배관 이외의 재료는 3.1.1.10 및 3.1.1.10의 기준을 충족해야 함.

[참고] KGS AH171

3.1.1.1 재료는 사용 조건의 온도에 견디고, 연료가스 및 물 등 유체가 통하는 부분의 재료는 해당 유체에 대하여 충분한 내식성이 있는 재료 또는 코팅된 재료를 사용하는 것으로 한다.

3.1.1.10 연료가스 및 개질가스가 통하는 부분은 가스의 기밀을 유지하는 불연성 또는 난연성의 재료를 사용한다. 다만, 패킹류, 씰재 등은 불연성 또는 난연성의 재료를 사용하지 않을 수 있다.

3.4.2.3 염수분무 시험

다음에 해당하는 부분의 재료는 KS D 9502(염수 분무 시험방법)에 따라 염수분무시험을 실시하여 이상이 없어야 하며, 합성수지 부분은 (80 ± 3) ℃의 공기 중에 1시간 동안 방치한 후 자연냉각했을 때 부풂, 균열, 갈라짐 등의 이상이 없어야 한다.

(1) ~ (3) <생 략>

3.4.2.3 내식 성능

----------------------(염수 분무 시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무 시험))-------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ “상세기준 작성 등에 관한 세부지침”4.3.2.1(1)에 따른 제품분야 항목코드의 명칭을 사용하고, KS 인용표준명을 바로잡음

구 분	항목코드 명칭
	현행	개정(안)
AH171	염수분무 시험	내식 성능
AH271	내식 성능
AH371	염수분무 시험
AH372	내식 성능
AH373	내식 성능