KGS AH271(수전해설비 제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.11 <생 략>

<신 설>

1.4 ----

--------------------------.

1.4.1 ~ 1.4.11 <현행과 같음>

1.4.12 “상용압력”이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용상태에서 해당 설비 등의 각부에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

ㅇ 반복적으로 사용 중인 용어를 정의하여 기준을 명확히 하고자 함

3.4.3.2 자동제어시스템 안전 성능

자동제어시스템은 다음 기준에 적합해야 한다.

3.4.3.2.1 정상사용상태에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 자동제어시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 자동제어시스템의 프로그램은 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 않는 것으로 한다.

3.4.3.2.3 자동제어시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계하고, 고장발생 시 안전한 상태(fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.

3.4.3.2.4 자동제어시스템의 부품은 그 시스템에서 일어날 수 있는 최악의 상태에 기초하여 적합한 것으로 선정한다.

3.4.3.2.5 소프트웨어를 사용하는 제어는 그 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 제어를 손상시키지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 제어는 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

<신 설>

3.4.3.2 -------------

-----------------------.

3.4.3.2.1 자동제어시스템은 정상사용 상태에서 ------------------------------------- 안전하게 작동하는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 자동제어시스템은 ------------------------------------.

3.4.3.2.3 -------------------------------------------------------------- 도달하는 -----.

3.4.3.2.4 -----------------------------------------------------------.

3.4.3.2.5 자동제어시스템의 소프트웨어는 전자제어 기능을  ----------------------------------- 제어부는 소프트웨어로 인해 발생될 수 있는 --------------------- 사용하는 것으로 한다.

3.4.3.2.6 자동제어시스템 안전 성능에 관하여 그 밖의 필요한 사항은 IEC 60730-1을 따른다.

ㅇ 어색한 문구 및 불필요한 문구를 정비하여 기준을 간결하고 명확하게 하고, 인용 규격의 오류를 바로잡음

3.4.3.8 정격 수소생산 효율

부록 C2에 따라 측정된 수소생산 효율은 제조자가 표시한 값 이상이어야 한다.

3.4.3.8 정격 수소생산 효율 및 비소비전력량

------------- 수소생산 효율 및 비소비전력량은 -------------------.

ㅇ 국내 ‧ 외 수전해설비의 효율 비교 편의성을 제고 하기 위해 에너지효율 측면의 수소생산효율(%)을 표기하도록 하고, 종전 기준에 따른 “㎾h/N㎥”단위의 수소생산 효율은 그 명칭을 “비소비전력량”으로 변경하고자 함

3.6.1 제품표시

수전해설비에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 떨어지지 않도록 명판을 부착하고, 명판에는 다음의 사항을 기재한다.

(1) ~ (7) <생 략>

(8) 정격수소생산효율(kWh/N㎥)

<신 설>

(9) ~ (16) <생 략>

3.6.1 ----

-----------------------------------------------------------.

(1) ~ (7) <현행과 같음>

(8) --------(%)

(9) 비소비전력량 (㎾h/N㎥)

(10) ~ (17) <현행과 같음>

ㅇ 3.4.3.8의 개정 사유와 동일

부록 C 수전해설비 시험방법

C1. <생 략>

C2. 수소생산 효율

	수전해설비
[eqn: P _{`i`n}] →		→ [eqn: Q _{`out}]

(1) 수전해설비 제조사가 명시한 방법에 의해 정격 운전상태로 기동 후 이 시험을 실시하는 동안 조절 상태를 변경하지 않는다.

(2) 기기가 정격운전 상태에서 30분 이상 경과한 후 안정한 상태에 도달하였을 때(출력 변동폭이 대략 ±2 % 이내가 된 상태) 1시간동안 측정을 시작하고 아래의 식에 따라 수소생산 효율을 계산한다.

<신 설>

[eqn: eta _{he`}= { P _{ i n} } over {Q _{ out} }]

여기에서,

<신 설>

[eqn: eta _{he}]   : 수소생산 효율 (kWh/Nm3)

[eqn: P` _{i`n}]  : 정격 소비전력(교류) (kW)

[eqn: Q _{`out}] : 시간당 정격 수소생산량 (Nm3/h)

<신 설>

<신 설>

부록 C ----------

C1. <현행과 같음>

C2. -------

	수전해설비
[eqn: P _{`i`n}] →		→ [eqn: Q _{`out}]

(1) 수전해설비를 제조자가 명시한 방법에 따라 정격상태로 30분 이상 운전하고, 이후 정격상태를 유지하며 1시간 동안 소비전력량 및 수소생산량을 측정한다.

(2) (1)에 따라 측정한 소비전력량 및 수소생산량을 통해 식(C2.1) 및 식(C2.2)에 따라 수소생산 효율 및 비소비전력량을 각각 계산한다.

[eqn: eta _{{}_{" %"}} `=`Q _{out} ` TIMES ` rho ` TIMES ` {HHV _{(H _{2})}} over {P _{i`n}} ` TIMES 100] … (C2.1)

[eqn: eta _{""_{" rel"}} `= {P _{"in"}} over {Q _{out}}]  … (C2.2)

식(C2.1) 및 식(C2.2)에서,

[eqn: eta _{""_{" %"}}] : 수소생산 효율 (%)

[eqn: eta _{""_{" rel"}}] : 비소비전력량 (㎾h/N㎥)

---- 소비전력량 (㎾h)

---- 수소생산량 (N㎥)

[eqn: rho] : 0.08988 ㎏/N㎥

[eqn: HHV _{(H _{2})}] : 39.4 ㎾h/㎏ (수소의 고위발열량)

ㅇ 수소생산 효율은 기기를 정격상태로 유지하며 측정하는 것임을 명확히 하고, 국내·외 수전해설비의 생산효율 비교 편의성 제고를 위해 에너지총량 측면의 효율(%) 산출 방법을 신설하고자 하며, 종전기준의 계산식에서 사용된 기호의 설명 및 단위 오류를 바로잡고자 함