KGS AH371(고정형 연료전지 제조의 시설 ‧ 기술 ‧ 검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.4 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.4.1 ~ 1.4.15 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.4 ----

--------------------------.

1.4.1 ~ 1.4.15 <현행과 같음>

1.4.16 “상용압력”이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용상태에서 해당 설비 등의 각부에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

1.4.17 “재시동”이란 시동 시 또는 운전 중에 화염이 검지되지 않는 경우 가스의 공급을 차단한 상태에서 연속프로그램에 의해 자동으로 시도되는 시동을 말한다.

1.4.18 “재점화”란 시동 시 또는 운전 중에 화염이 검지되지 않는 경우 가스의 공급을 유지한 상태에서 연속프로그램에 의해 자동으로 시도되는 점화를 말한다.

ㅇ 반복적으로 사용 중인 용어를 정의하여 기준을 명확히 하고자 함

ㅇ 1.4.16의 개정 사유와 동일

ㅇ 1.4.16의 개정 사유와 동일

3.1.8 연료전지 내 연소 배기가스가 통하는 부분은 최고 운전온도에서 배기가스의 기밀을 유지하는 불연재료로 한다. <단서 신설>

<신 설>

<신 설>

3.1.8 -------------------------------------------------------------. 다만, 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 불연재료를 사용하지 않을 수 있다.

(1) 재료의 사용 온도가 배기가스의 최고온도(제조자가 제시한 온도를 말한다. 이하 3.1.8에서 같다)를 초과하는 경우

(2) 배기가스의 최고온도를 초과하지 않도록 하는 과열방지장치(장치가 작동하는 온도를 임의로 조절할 수 없는 것을 말한다)를 부착하는 경우

ㅇ 사용 환경을 고려하여 재료의 안전성을 확보한 경우에는 사용 가능한 재료를 확대하고자 함

[참고] KGS AH171(수소추출설비)의 경우 연소배기가스가 통하는 부분의 안전성을 확보한 경우 불연재료 외의 재료사용을 기(旣) 허용 중

3.2.1.12 누출된 가연성 가스가 전력변환장치로 유입되는 것을 최소로 할 수 있도록 가스 누출원과 전력변환장치 사이는 격벽(隔壁)을 설치하거나 이격하는 등 구분이 가능한 구조로 한다.

3.2.1.12 --- 가연성가스가 전력변환장치 또는 제어장치로 유입되는 것을 최소화하기 위해 가연성가스의 누출원과 전력변환장치의 사이 및 가연성가스의 누출원과 제어장치의 ---------------------------------.

ㅇ 누출된 가연성가스가 제어장치로 유입되어 발생될 수 있는 폭발사고를 예방하고자 함

3.4.3.2 자동버너컨트롤시스템 안전 성능

자동버너컨트롤시스템은 다음기준에 적합해야 한다. 다만, 버너가 없는 연료전지의 경우 버너 특성 외 안전 성능만 만족하는 것으로 한다.

3.4.3.2.1 정상사용에서 발생할 수 있는 부주의함을 포함하여 일반적으로 예상되는 기계적, 화학적, 온도 및 환경 조건에서 컨트롤시스템이 안전하게 작동되는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 자동버너컨트롤시스템, 프로그램 또는 화염감지기는 정상적으로 작동하고 안전을 손상시키지 않도록 한다.

3.4.3.2.3 자동버너컨트롤시스템은 고장모드에 의한 결점회피와 결점허용을 감안하여 설계되어 고장발생 시 안전한 상태(fail-safe)에 도달되는 것으로 한다.

3.4.3.2.4 자동버너컨트롤시스템의 부품은 자동버너컨트롤시스템에서 일어날 수 있는 최악의 상태에 기초하여 적합한 것으로 선정한다.

3.4.3.2.5 소프트웨어를 사용하는 컨트롤은 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 않도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 298 및 IEC 60730-2-5 Annex H에 따른다.

<신 설>

3.4.3.2 자동제어시스템 -----

자동제어시스템은 다음 기준에 적합해야 한다.

3.4.3.2.1 자동제어시스템은 정상사용 상태에서 ----------------------------------------------- 안전하게 작동하는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 자동제어시스템은 --------------------------- 않는 것으로 한다.

3.4.3.2.3 자동제어시스템은 ---------------------------------------------------- 도달하는 -------.

3.4.3.2.4 자동제어시스템의 --- 그 시스템에서 ----------------------------------------------.

3.4.3.2.5 자동제어시스템의 소프트웨어는 전자제어 기능을 ----------------------------------- 제어부는 소프트웨어로 인해 발생될 수 있는 --------------------- 사용하는 것으로 한다.

3.4.3.2.6 자동제어시스템 안전 성능에 관하여 그 밖의 필요한 사항은 EN 298 및 IEC 60730-1, IEC 60730-2-5 Annex H를 따른다.

ㅇ 3.4.3.2에서는 자동제어시스템의 전반적인 요구사항을 규정하고 있으므로, 항목코드의 명칭(제목)과 사용된 용어를 “자동제어시스템”으로 정정하고, 어색한 문구 및 불필요한 문구를 정비하여 기준을 간결하고 명확하게 하며, 인용 규격으로 IEC 60730-1을 추가 하고자 함

구분	항목코드 명칭
	현행	개정(안)
AH171	자동버너컨트롤시스템	자동제어시스템
AH271	자동제어시스템
AH371	자동버너컨트롤 시스템
AH372	자동제어시스템
AH373	자동제어시스템

3.4.3.21.1 자동 차단밸브

밸브를 2 ~ 20회/분 속도로 250,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.1.2에 따른 기밀성능을 만족해야 한다.

3.4.3.21.1 ------

------------ 250 000회 ------------------------------------------------------.

ㅇ 숫자의 표기 방법을 상세기준 작성규격에 부합하도록 수정

“상세기준 작성 등에 관한 세부지침” 5.2.2.4(3)

세 자리를 초과하는 숫자는 세 자리씩 군으로 묶어 군과 군 사이를 활자 너비의 1/4의 간격을 띄움

3.4.3.21.2 자동버너제어시스템

자동버너제어시스템을 2 ~ 20회/분 속도로 250,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.3.1.1에 따른 시동 시 성능을 만족해야 한다.

3.4.3.21.2 자동제어시스템

자동제어시스템을 ----------- 250 000회 ------------------------------------------------------.

ㅇ 3.4.3.2 및 3.4.3.21.1의 개정사유와 동일

3.4.3.21.3 전기점화장치

자동버너제어시스템을 2 ~ 20회/분 속도로 250,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.3.1.1(2)에 따른 점화 성능을 만족해야 한다.

3.4.3.21.3 ------

전기점화장치를 ---------- 250 000회 ---------------------------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

ㅇ 3.4.3.21.1의 개정사유와 동일

3.4.3.21.4 풍압스위치

풍압스위치를 2 ~ 20회/분 속도로 250,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.3.1.1(3)에 따른 가스공급개시 성능을 만족해야 한다.

3.4.3.21.4 -----

----------------- 250 000회 -------------------------------------------------------------.

ㅇ 3.4.3.21.1의 개정사유와 동일

3.4.3.21.5 화염감시장치

화염감시장치를 2~20회/분 속도로 250,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 3.4.3.1.1(4)에 따른 화염감시 성능을 만족해야 한다.

3.4.3.21.5 ------

------------------ 250 000회 ----------------------------------------------------------.

ㅇ 3.4.3.21.1의 개정사유와 동일

3.4.3.21.6 이상압력차단장치

압력차단장치를 2~20회/분 속도로 5,000회 내구성능 시험을 실시 후 성능에 이상이 없어야 하며, 압력차단 설정 값의 ±5 % 이내에서 안전하게 차단해야 한다.

3.4.3.21.6 --------

-------------------- 5 000회 --------------------------------------------------------------.

ㅇ 3.4.3.21.1의 개정사유와 동일