KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설‧기술‧검사‧감리‧정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.23 <생 략> <신 설>	1.5 ---- 1.5.1 ~ 1.5.23 <현행과 같음> 1.5.24 산소가 통하는 배관(이하 “산소배관”이라 한다)의 균압관 설치에 대한 경과조치 2.5.8.9의 개정기준은 2022년 11월 4일부터 시행하며, 시행일 전에 기술검토 또는 허가를 받은 시설은 이 기준에 적합한 것으로 본다.	∘ 기준 개정에 따른 경과조치 신설
2.5.8 배관부대설비 설치 배관은 그 배관의 안전한 유지‧관리를 위하여 다음 기준에 따라 필요한 설비를 설치하거나 필요한 조치를 강구한다. 2.5.8.1 ~ 2.5.8.8 <생 략> <신 설>	2.5.8 --------- -----------------------------------------------------------------. 2.5.8.1 ~ 2.5.8.8 <현행과 같음> 2.5.8.9 균압관 설치 고유속, 와류 등 급격한 압력변화에 따른 위험한 상태가 될 우려가 있는 산소배관의 경우에는 차단밸브에 균압관 또는 이와 동등 이상의 것을 설치한다.	∘ 산소배관의 밸브 전, 후단의 차압에 의한 급격한 속도 발생 등으로 인한 폭발가능성 최소화
2.7.2 방호벽 설치 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8 ㎫ 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우에는 압축기와 그 충전장소 사이, 압축기와 그 가스충전용기보관장소 사이, 충전장소와 그 가스충전용기보관장소 사이 및 충전장소와 그 충전용주관밸브 조작밸브 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 방호벽을 설치한다.	2.7.2 ------ 다음의 공간에는 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치하고, 그 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것. 다만, (1)부터(4)까지는 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8 ㎫ 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우에 한한다. (1) 압축기와 그 충전장소 사이의 공간 (2) 압축기와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 (3) 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 (4) 충전장소와 그 충전용 주관밸브 조작밸브 사이의 공간 (5) 저장설비와 사업소 안의 보호시설 사이의 공간. 다만, 다음의 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있다. (5-1) 비가연성ㆍ비독성의 저온 또는 초저온가스로서 경계책을 설치한 경우 (5-2) 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장ㆍ군수 또는 구청장이 인정한 경우 (5-3) 2.1.1에 규정된 안전거리 이상의 거리를 유지한 경우 (5-4) 저장설비를 지하에 매몰하여 설치한 경우 (5-5) 저장설비(저장설비가 2개 이상인 경우에는 각각의 저장설비를 말한다)의 저장능력이 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제2항 각 호에 따른 저장능력 미만인 경우	∘ 고법 시행규칙 별표 4 개정(’22.01.07.)에 따른 정합화
3.1.4 배관 유지관리 3.1.4.1 이동형 로딩암 <생 략> 3.1.4.1.1 ~ 3.1.4.1.3 <생 략> 3.1.4.2 사업소 밖의 배관 <생 략> (1) ~ (2) <생 략> <신 설>	3.1.4 ------- 3.1.4.1 ------- <현행과 같음> 3.1.4.1.1 ~ 3.1.4.1.3 <생 략> 3.1.4.2 -------- <현행과 같음> (1) ~ (2) <현행과 같음> 3.1.4.3 산소배관 3.1.4.3.1 산소배관은 산소가 통하기 전 배관 내 이물질 제거를 위해 배관 세척을 실시한다. 3.1.4.3.2 산소배관의 차단밸브 조작시 고유속, 와류 등 급격한 압력변화에 따른 위험한 상태가 되는 것을 방지하기 위해 균압조치를 한다.	∘ 산소배관의 산소 도입 전 배관 세척 기준 규정 ∘ 산소배관의 밸브 전, 후단의 차압에 의한 급격한 속도 발생 등으로 인한 폭발가능성 최소화
4.1.3 정기검사 <생 략> (1) ~ (32) <생 략> <신 설> (33) <생 략> (34) <생 략> (35) <생 략> (36) <생 략> (37) <생 략> (38) <생 략> (39) <생 략> (40) <생 략> (41) <생 략> (42) <생 략> (43) <생 략> (44) <생 략> (45) <생 략> (46) <생 략> (47) <생 략> (48) <생 략> (49) <생 략> (50) <생 략> (51) <생 략> (52) <생 략> (53) <생 략> (54) <생 략> (55) <생 략> (56) <생 략> (57) <생 략> (58) <생 략> (59) <생 략> (60) <생 략> (61) <생 략> (62) <생 략> (63) <생 략> (64) <생 략> (65) <생 략> (66) <생 략> (67) <생 략> (68) <생 략> (69) <생 략> (70) <생 략> (71) <생 략> (72) <생 략> (73) <생 략> (74) <생 략> (75) <생 략> (76) <생 략> (77) <생 략> (78) <생 략> (79) <생 략> (80) <생 략> (80-1) <생 략> (80-2) <생 략> (80-3) <생 략> (80-4) <생 략> (80-5) <생 략> (80-6) <생 략> (80-7) <생 략> (80-8) <생 략>	4.1.3 ---- <현행과 같음> (1) ~ (32) <현행과 같음> (33) 2.5.8.9에 따른 균압관 설치 (34) <현행과 같음> (35) <현행과 같음> (36) <현행과 같음> (37) <현행과 같음> (38) <현행과 같음> (39) <현행과 같음> (40) <현행과 같음> (41) <현행과 같음> (42) <현행과 같음> (43) <현행과 같음> (44) <현행과 같음> (45) <현행과 같음> (46) <현행과 같음> (47) <현행과 같음> (48) <현행과 같음> (49) <현행과 같음> (50) <현행과 같음> (51) <현행과 같음> (52) <현행과 같음> (53) <현행과 같음> (54) <현행과 같음> (55) <현행과 같음> (56) <현행과 같음> (57) <현행과 같음> (58) <현행과 같음> (59) <현행과 같음> (60) <현행과 같음> (61) <현행과 같음> (62) <현행과 같음> (63) <현행과 같음> (64) <현행과 같음> (65) <현행과 같음> (66) <현행과 같음> (67) <현행과 같음> (68) <현행과 같음> (69) <현행과 같음> (70) <현행과 같음> (71) <현행과 같음> (72) <현행과 같음> (73) <현행과 같음> (74) <현행과 같음> (75) <현행과 같음> (76) <현행과 같음> (77) <현행과 같음> (78) <현행과 같음> (79) <현행과 같음> (80) <현행과 같음> (81) <현행과 같음> (81-1) <현행과 같음> (81-2) <현행과 같음> (81-3) <현행과 같음> (81-4) <현행과 같음> (81-5) <현행과 같음> (81-6) <현행과 같음> (81-7) <현행과 같음> (81-8) <현행과 같음>	∘ 정기검사 항목에 2.5.8.9에 따른 균압관 설치 항목 추가 및 그에 따른 항목 번호 변경