KGS FP112(고압가스 일반제조 시설‧기술검사‧감리‧안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.1.2 고압가스 배관재료 2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.2 <생 략> <신 설>	2.5.1.2 --------- 2.5.1.2.1 ~ 2.5.1.2.2 <현행과 같음> 2.5.1.2.3 외국의 기준에 따른 재료는 다음에 적합한 것 또는 이와 동등 이상이라고 한국가스안전공사의 사장이 인정하는 재료를 사용할 수 있다. (1) 미국기계학회(the American Society of Mechanical Engineers 이하 “ASME”라 한다) 배관 규격(Process Piping) B31.3 APPENDIX K에 따른 조건을 만족하는 것	∘ 배관재료에 대한 외국기준(ASME)의 인정
2.6.1.8 과압안전장치 방출관 설치 2.6.1에 따라 설치한 과압안전장치 중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치하고 개구부는 빗물 등이 고이지 않는 구조로 한다. 이 경우 가스방출관의 방출구의 위치는 다음 기준에 따른다. 2.6.1.8.1 가연성가스의 저장탱크에 설치하는 경우에는 지상으로부터 5 m 이상의 높이 또는 저장탱크의 정상부로부터 2 m의 높이 중 높은 위치로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 2.6.1.8.2 독성가스의 설비에 설치하는 것은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 그렇지 않다. 2.6.1.8.3 고압가스설비(가연성가스의 저장탱크 및 독성가스 설비는 제외한다)에 설치하는 것은 인근의 건축물 또는 시설물 높이 이상의 높이로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 다만, 옥외에 설치된 산소 및 불활성가스의 경우에는 그렇지 않다.	2.6.1.8 ----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.6.1.8.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.6.1.8.2 ----------------------------------------------------------------------------. 2.6.1.8.3 -------------------------------------------------------------- 시설물에 가스가 유입되지 않고 주위에 방출된 가스가 체류하지 않는 구조로서 ------------------------------------------------------------------.	∘ 가연성가스의 저장탱크 및 독성가스 설비 외의 고압가스설비에 설치되는 과압안전장치 방출관 설치 위치 합리화 ∘ KGS FU111 및 FS112 개정완료(’22. 6. 14 )
2.7.2 방호벽 설치 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8 ㎫ 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우에는 압축기와 그 충전장소 사이, 압축기와 그 가스충전용기보관장소 사이, 충전장소와 그 가스충전용기보관장소 사이 및 충전장소와 그 충전용주관밸브 조작밸브 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 방호벽을 설치한다.	2.7.2 ------ 다음의 공간에는 가스폭발에 따른 충격에 견딜 수 있는 방호벽을 설치하고, 그 한 쪽에서 발생하는 위해요소가 다른 쪽으로 전이되는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것. 다만, (1)부터(4)까지는 아세틸렌가스 또는 압력이 9.8 ㎫ 이상인 압축가스를 용기에 충전하는 경우에 한한다. (1) 압축기와 그 충전장소 사이의 공간 (2) 압축기와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 (3) 충전장소와 그 가스충전용기 보관장소 사이의 공간 (4) 충전장소와 그 충전용 주관밸브 조작밸브 사이의 공간 (5) 저장설비와 사업소 안의 보호시설 사이의 공간. 다만, 다음의 경우에는 방호벽을 설치하지 않을 수 있다. (5-1) 비가연성ㆍ비독성의 저온 또는 초저온가스로서 경계책을 설치한 경우 (5-2) 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시장ㆍ군수 또는 구청장이 인정한 경우 (5-3) 2.1.2에 규정된 안전거리 이상의 거리를 유지한 경우 (5-4) 저장설비를 지하에 매몰하여 설치한 경우 (5-5) 저장설비(저장설비가 2개 이상인 경우에는 각각의 저장설비를 말한다)의 저장능력이 「고압가스 안전관리법 시행규칙」제2조제2항 각 호에 따른 저장능력 미만인 경우	∘ 고법 시행규칙 별표 4 개정(’22.01.07.)에 따른 정합화