KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설‧기술‧검사‧정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 □냉동능력□이란 규칙 별표 3에 따라 계산된 1일의 냉동능력을 말하며 다음 (1)부터 (5)까지의 경우에는 냉동능력을 합산한다. <단서 신설> (1) 냉매가스가 배관에 의하여 공통으로 되어 있는 냉동설비 (2) 냉매계통을 달리하는 2개 이상의 설비가 1개의 규격품으로 인정되는 설비내에 조립되어 있는 것(Unit형의 것) (3) 2원(元)이상의 냉동방식에 의한 냉동설비 (4) 모터 등 압축기의 동력설비를 공통으로 하고 있는 냉동설비 (5) Brine을 공통으로 하고 있는 2이상의 냉동설비(Brine가운데 물과 공기는 포함하지 않는다.) <신 설> [비 고] 냉동능력의 합산 예는 부록 A(냉동능력의 합산 예)와 같다.	1.3 ----- --------------------------. 1.3.1 □----□----------------------------------------------------------------. 다만, (6)에만 해당하는 경우에는 합산하지 않을 수 있다. (1) ------------------------------ (2) ------------------------------ -----------------------(-------) (3) --(-)-------------------- (4) ------------------------------ (5) -------------- 2개 이상-----(----------------------------.) (6) (1)부터 (5)까지에도 불구하고 동일 건축물에서 동일 냉매를 사용하는 동일 용도(건축물의 냉·난방용과 그 외의 용도로 구분한다)의 냉동설비 [---] ----------------(----------)-----.	ㅇ 고법 시행규칙 별표 3 개정(’22.01.07.)에 따른 정합화
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.5 <생 략> <신 설>	1.5 ---- 1.5.1 ~ 1.5.5 <현행과 같음> 1.5.6 가스(냉동)설비 유지관리에 관한 경과조치 3.1.3.4에 따른 기준은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.	∘ 기준 개정에 따른 경과조치 신설
2.6 사고예방설비기준 2.6.1 과압안전장치 설치 2.6.1.1 ~ 2.6.1.4 <생 략> 2.6.1.5 과압안전장치 분출구경 2.6.1.5.1 안전밸브 안전밸브 분출부 구경은 다음 계산식에 따라 산출한다. (1) ~ (2) <생 략> (3) 압력용기에 부착하는 안전밸브 구경 식 (2.6)에서 계산한 값 이상으로 한다. d3 = C3[eqn: rm sqrt {DL}]… (2.6) 여기에서 d3 : 안전밸브의 최소구경(㎜) D : 압력용기의 바깥지름(m) < 단서 신설 > L : 압력용기의 길이(m) < 단서 신설 > C3 : 표 2.6.1.5.1②에서 정한 정수. 다만, 그 밖의 냉매가스에 대해서는 식 (2.7)에서 계산한 값 [eqn: rm C _{3} =359 sqrt {{1} over {P gamma sqrt {M}}}] … (2.7) 여기에서 P : 상용압력(㎫) γ : 냉매가스의 상용압력에서의 증발열(kJ/㎏) M : 분자량(2종류 이상의 혼합가스를 냉매가스로 하는 경우에는 각 성분가스마다 해당 가스의 분자량에 몰분율을 곱하여 얻은 값의 총합)	2.6 -------- 2.6.1 ---------- 2.6.1.1 ~ 2.6.1.4 <현행과 같음> 2.6.1.5 -------------- 2.6.1.5.1 ---- -----------------------------. (1) ~ (2) <현행과 같음> (3) --------------------- -------------------------. d3 = C3[eqn: rm sqrt {DL}]… (2.6) ---- d3 : -----------(-) D : ---------(-)(코일형의 경우 코일의 바깥지름) L : --------(-)(코일형의 경우 코일의 길이) C3 : -------------.--,------------- ---------------------- [eqn: rm C _{3} =359 sqrt {{1} over {P gamma sqrt {M}}}] … (2.7) ---- P : ----(-) γ : ------------------(--/--) M : --- (-----------------------------------------------------------------------)	ㅇ 코일형 냉매설비는 구조상 압력용기 계산식에 따라 안전밸브 구경 산정 불가하여 정의 반영
3.1.3 가스(냉동)설비 유지관리 냉동설비의 안전성 및 작동성을 확보하고 냉매설비 주위에서의 위해요소 발생을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다. 3.1.3.1 ~ 3.1.3.3 <생 략> < 신 설 >	3.1.3 --(--)------ -------------------------------------------------------------------------------. 3.1.3.1 ~ 3.1.3.3 <현행과 같음> 3.1.3.4 가연성가스 또는 독성가스가 냉매인 경우 밸브(조작스위치로 개폐하는 것을 제외한다)가 설치되는 배관에는 그 밸브의 가까운 부분에 쉽게 식별할 수 있는 방법으로 배관 내부 냉매의 종류 및 흐름방향을 표시한다.	ㅇ 배관의 표시사항을 FP112(고압가스 일반제조시설의 기준)와 정합화