KGS FP216(제조식 수소자동차 충전의 시설ㆍ기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.13 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

1.5 ----

1.5.1 ~ 1.5.13 <현행과 같음>

1.5.14 지반조사에 대한 경과조치

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.2.1.1에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.15 충전설비 보호대 설치에 대한 경과조치

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.4.4.2.3에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.16 과압안전장치 방출관 설치에 대한 경과조치

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.6.1.8에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.17 검지경보장치 설치에 대한 경과조치

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.6.2.3.2에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.18 안전유리 설치에 대한 경과조치

2022년 12월 30일 이전에 기술검토를 신청한 시설은 2.8.4.2에 따른 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존 시설의 경우 개정에도 불구하고 변경 이전까지 시설 변경 없이 운영할 수 있도록 경과조치 부여

2.1.6 철도와의 거리

저장설비․처리설비․압축가스설비 및 충전설비는 철도까지 30 m 이상의 거리를 유지한다. <단서 신설>

2.1.6 -------

--------------------------------------------. 다만, 시설의 안전도에 관하여 한국가스안전공사의 평가를 받고, 그 평가 결과에 맞게 시설을 보완하는 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 고법 시행규칙 개정(산업통상자원부령 제334호,‘19.5.21.) 당시 누락 부분 추가

2.2.1.1 다음의 고압가스설비를 설치하는 경우에는 그 장소에서 고압가스설비에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

(1) 1.3.11.1에 따른 고압가스설비. 다만, 저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1 톤 미만인 저장탱크나 압력용기, 배관, 펌프 및 압축기는 제외한다.

(2) <생 략>

2.2.1.1 ---------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------. 다만, 다음에 따른 고압가스설비는 제외한다.

(1-1) 저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 액화가스는 1 톤 미만인 것에 한정한다)

(1-2) 압축가스설비 외의 압력용기

(1-3) 충전설비

(1-4) 배관, 펌프 및 압축기

(2) <현행과 같음>

ㅇ 수소자동차 충전소에 설치되는 설비들의 하중을 고려하여 충전설비를 대상에서 제외하고, 압축가스설비를 지반조사 대상에 추가

2.4.4.2.2 압축장치

(1) ∼ (4) <생 략>

(5) 압축장치에서 발생하는 오일을 제거하기 위하여 압축장치의 출구 측에는 유분리기와 필터를 설치하고, 우선순위 패널(전단이나 후단)과 충전기(전단이나 내부)에는 필터를 설치한다. 다만, 무급유식 압축기의 경우에는 유분리와 필터를 설치하지 않을 수 있다.

(6) ∼ (7) <생 략>

2.4.4.2.2 ----

(1) ∼ (4) <현행과 같음>

(5) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 유분리기-----------------.

(6) ∼ (7) <현행과 같음>

ㅇ 오타 수정

2.4.4.2.3 충전설비

(1) 충전설비는 지상에 고정하여 설치한다.

(2) 상부에 지붕을 설치하는 경우에는 불연성 또는 난연성의 재료를 사용하고, 수소가 누출되었을 때 가스가 체류할 수 없는 구조로 설치한다.

(3) 충전설비의 주위에는 자동차의 충돌로부터 충전기를 보호하기 위해 높이 0.3 m 이상, 두께가 0.12 m 이상인 철근콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 강도를 가진 구조물을 설치한다.

(4) 충전설비에는 충전 중인 수소자동차용기가 최고충전압력에 도달하면 가스 공급이 자동으로 차단하도록 하는 장치를 설치한다.

(5) 가스 충전구는 완전한 접속이 이루어지지 않을 경우 가스의 흐름을 차단하는 구조로 한다.

(6) 충전설비에는 수동으로 운전되는 차단밸브를 설치한다.

(7) 충전기 캐비닛은 불연재료로 하고, 수분이 침하 또는 응축되지 않도록 한다.

(8) 충전기 캐비닛은 배관 및 전기설비의 연결을 위한 공간 및 조정과 검사를 위한 개구부를 설치한다.

(9) 충전기 캐비닛에는 환기를 위하여 상부에 한개, 하부에 한개 등 두개 이상의 환기구를 설치한다. 환기구는 충분한 환기를 위하여 다른 높이 및 다른 방향으로 설치되도록 한다.

2.4.4.2.3 ----

(1) -------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------------.

(3) 충전설비의 주위에는 자동차의 충돌로부터 충전기를 보호하기 위해 다음 기준에 따른 보호대를 설치한다.

(3-1) 보호대는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(3-1-1) 두께 0.12 m 이상의 철근콘크리트

(3-1-2) 호칭지름 100 A 이상의 KS D 3507(배관용 탄소 강관) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 가진 강관

(3-2) 보호대의 높이는 0.8 m 이상으로 한다.

(3-3) 보호대는 차량의 충돌로부터 충전설비를 보호할 수 있는 형태로 한다. 다만, 말뚝 형태일 경우 말뚝은 2개 이상을 설치하고, 간격은 1.5 m 이하로 한다.

(3-4) 보호대의 기초는 다음 중 어느 하나를 만족하는 것으로 한다.

(3-4-1) 철근콘크리트제 보호대는 그림 2.4.4.2.3①에 따라 콘크리트 기초에 0.25 m 이상의 깊이로 묻고, 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

그림 2.4.4.2.3① 철근콘크리트제 보호대의 설치 방법 예시

(3-4-2) 강관제 보호대는 (3-4-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트) 에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.4.4.2.3 및 그림 2.4.4.2.3②에 따른 받침대를 이용하여 고정한다.

표 2.4.4.2.3 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100 A 이상	D + 100 이상	6 ± 0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 강도를 갖는 것으로 한다.

그림 2.4.4.2.3②강관제 보호대의 받침대 설치 방법

a

b

(3-5) 보호대의 외면에는 야간에 식별이 가능하도록 야광 페인트로 도색하거나 야광 테이프 또는 반사지 등으로 표시한다.

(4) --------------------------------------------------------------------.

(5) ------------------------------------------------.

(6) -------------------------------.

(7) -------------------------------------.

(8) -------------------------------------------------.

(9) ---------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ LPG 및 CNG 자동차 충전소 기준과 보호대 설치 기준 통일

2.6.1.8 과압안전장치 가스 방출관 설치

저장설비․처리설비 및 압축가스설비의 안전장치에는 방출관을 설치하고, 방출관의 높이는 지상으로부터 5 m 이상 수직으로 설치하며, 방출관에는 적절한 빗물방지용캡을 설치한다. 다만, 저장설비 및 압축가스설비의 방출관은 지상으로부터 5 m의 높이 또는 저장설비 및 완충탱크의 정상부로부터 2 m의 높이 중 높은 위치로 한다.

2.6.1.8 ----------------

2.6.1에 따라 설치한 과압안전장치에는 방출관을 설치하고, 방출관의 방출구는 빗물 등의 유입을 방지할 수 있는 구조로 한다. 이 경우 방출관의 방출구 위치는 다음 기준에 따른다.

(1) 저장설비 및 압축가스설비에 설치하는 것은 지상으로부터 5 m 이상의 높이 또는 저장설비 및 압축가스설비의 정상부로부터 2 m의 높이 중 높은 위치로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.

(2) 저장설비 및 압축가스설비 외의 설비에 설치하는 것은 지상으로부터 5 m 이상의 높이로서 주변에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.

ㅇ 방출관이 화기 인근에 설치될 수 있는 점을 고려하여 타 고압가스 관련 상세기준과 내용 정합화

2.6.2.3 검지경보장치 설치 장소 및 설치 개수

검지경보장치의 설치장소 및 검지경보장치 검출부의 설치개수는 다음 기준에 따른다.

2.6.2.3.1 검지경보장치는 다음 장소에 설치한다.

(1) 압축설비 주변

(2) 압축가스설비 주변

(3) 개별 충전설비 본체 내부

(4) 밀폐형 피트 내부에 설치된 배관 접속(용접접속은 제외한다)부 주위

(5) 펌프 주변

(6) 반응설비 주변

(7) 저장설비 설치 장소

(8) 계기실(실내에 가스설비가 설치된 것에 한정한다. 이하 2.6.2.3.2에서 같다)

2.6.2.3.2 검지경보장치는 다음에서 정한 수 이상으로 설치한다.

(1) 압축설비 주변 또는 충전설비 내부에는 1개

(2) 압축가스설비 주변에는 2개

(3) 배관 접속부마다 10 m 이내에 1개

(4) 펌프 주변에는 1개

(5) 건축물 안에 설치되어 있는 반응설비 및 저장설비 주위에는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 곳에 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m에 대하여 1개 이상의 비율로 계산한 수

(6) 건축물 밖에 설치되어 있는 반응설비 및 저장설비 주위에는 누출한 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 그 설비군의 바닥면 둘레 20 m마다 1개 이상의 비율로 계산한 수

(7) 계기실 내부에는 1개

2.6.2.3 -------------------

-------------------------------------------.

2.6.2.3.1 -------------------.

(1) ----------

(2) --------------

(3) ------------------

(4) -----------------------------------

(5) -------

(6) <삭 제>

(7) --------------

(8) ---------------------------------------

2.6.2.3.2 -------------------------------.

(1) -----------------------

(2) ---------------

(3) -------------------

(4) -----------

(5) ------------- 고압가스설비(배관은 제외한다. 이하 2.6.2.3.2에서 같다.) -----------------------------------------------

(6) --------------- 고압가스설비 -----------------------------------------------------------------

(7) ---------------

ㅇ 수소충전소 설비동 주변으로 검지부를 균일하게 설치할 수 있도록 설비군 선정 대상 명확화

2.6.4 역류방지장치 설치

압축가스설비의 인입배관 및 압축장치의 입구 측 배관등 위험성이 높은 고압가스설비 사이에는 긴급할 때 가스가 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 역류방지밸브를 설치한다.

2.6.4.1 ∼ 2.6.4.3 <생 략>

2.6.4 역류방지장치 설치

-------------------------- 배관 등 ---------------------------------------------------------------------------------.

2.6.4.1 ∼ 2.6.4.3 <현행과 같음>

ㅇ 오타 수정

2.7.2.4 강판제 방호벽 설치

강판제 방호벽은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.7.2.4.1 ∼ 2.7.2.4.5 <생 략>

<신 설>

2.7.2.4.6 <생 략>

2.7.2.4 강판제 방호벽 설치

---------------------------.

2.7.2.4.1 ∼ 2.7.2.4.5 <현행과 같음>

2.7.2.4.6 용접은 다음 기준에 따른다.

(1) 강판과 강판의 용접은 100% 맞대기 전면(全面)용접으로 시공한다.

(2) 강판과 앵글강 및 강판과 지주와의 용접은 100% 필렛 전면(全面)용접으로 시공한다.

2.7.2.4.7 <현행과 같음>

ㅇ 강판제 방호벽 설치 시 용접 방법 명확화

2.8.1.1 압력계 설치

2.8.1.1.1 충전소에는 다음 기준에 따라 압력계를 설치한다.

(1) 충전소에는 표준이 되는 압력계를 상용압력 구간별로 1개 이상으로 총 2개 이상 비치한다.

(2) 압축장치 및 펌프의 토출압력, 저장설비 및 압축가스설비의 저장압력, 충전설비의 충전압력을 지시하기 위한 압력계를 각각 설치한다.

(3) 압력계의 지시눈금은 압력계가 부착되는 설비의 설계압력의 최소 150 %까지 지시할 수 있는 것으로 한다.

2.8.1.1.2 고압가스설비에 설치하는 압력계는 상용압력의 1.5배 이상 2배 이하(상용압력이 82 ㎫ 이상인 수소충전소의 경우에는 상용압력의 1.5배 이상 2.5배 이하)의 최고눈금이 있는 것으로 하고, 압축․액화 그 밖의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100 ㎥ 이상인 사업소에는『국가표준기본법』에 따른 제품 인증을 받은 압력계를 2개 이상 비치한다.

2.8.1.1 압력계 설치

2.8.1.1.1 --------------------------.

(1) ----------------------------------- ---------------.

(2) ------------------------------------------------------------------------.

(3) <삭 제>

2.8.1.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 2.8.1.1.2와 충돌되는 내용 삭제

2.8.4.2 건축물 설치

충전소구역의 건축물의 창 등의 유리는 망입유리 또는 안전유리로 한다.

2.8.4.2 ---------

충전소 부지 안의 건축물 외벽에 설치하는 모든 유리는 다음에 따른 유리로 한다.

(1) KS L 2002(강화유리: tempered glass)

(2) KS L 2004(접합유리: laminated glass)

(3) KS L 2006(망입유리: wire glass)

(4) 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 유리

ㅇ 기존 해석으로 운영하던 안전유리의 범위를 명문화 하고, 충전소 구역의 의미를 명확화

2.9.3 경계책

충전시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비, 처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 저장설비, 처리설비 및 감압설비가 건축물 안에 설치된 경우 또는 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.

2.9.3 경계책

------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.

(1) 저장설비, 처리설비 및 감압설비가 건축물 안에 설치되어 있으며 해당 건축물에 외부인의 출입을 차단할 수 있는 출입문ㆍ셔터 등의 수단이 설치되어 있는 경우

(2) 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우

ㅇ 튜브트레일러의 출입구 등 충전소의 설비동에 대한 외부인 출입을 제한하기 위한 방법을 명문화

※ ‘22년도 국정감사 지적사항