KGS FP217(저장식 수소자동차 충전의 시설ㆍ기술 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신 설>	3.1.8 운전실 충전시설의 운전실에는 그 운전실에서 처리설비·압축가스설비 및 안전장치 등의 작동상황을 알 수 있도록 한다.	ㅇ 시행규칙과의 내용 정합화
3.2.1 제조 및 충전 준비(내용 없음)	3.2.1 제조 및 충전준비 수소자동차 충전시설의 개시전·운전중·운전종료·비상정지 등 각 절차가 포함된 운전매뉴얼을 비치하고 작업원은 상황별 필요한 조치가 이루어질 수 있도록 운전매뉴얼을 숙지한다.	ㅇ 운전매뉴얼의 현장 비치와 활용은 운전 중 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지하고 체계적인 공정안전관리를 가능토록하기 때문에 기술기준에 추가하여 안전성 강화
4.2 검사방법 4.2.2 완성검사 및 정기검사 완성검사 및 정기검사의 항목별 검사항목은 다음과 같고, 시설검사 시 용기 등의 검사품 여부를 확인한다. 4.2.2.1 ~ 4.2.2.32 <생 략> 4.2.2.33 화염감시장치 화염감시장치의 설치장소가 도면과 일치하는 지를 확인한다. <신 설>	4.2 ---- 4.2.2 ---------- ----------------------------------------------------------- 4.2.2.1 ~ 4.2.2.32 <현행과 같음> 4.2.2.33 ------- -------------------- 확인하고, 성능 등을 확인한다. 4.2.2.34 시설 안전성 확인 시설의 유지관리 상태 적정 여부를 다음 항목에 따라 확인한다. (1) 일반분야 (1-1) 안전장치 관리실태 (1-2) 공정안전 관리실태 (2) 장치분야 (2-1) 두께측정 (2-2) 경도측정 (2-3) 진동측정 (3) 전기·계장분야 (3-1) 전기설비 관리실태 (3-2) 계장설비 관리실태 (3-3) 방폭설비 관리실태	ㅇ 기존 화염감시장치의 경우 작동성능을 확인하지 않고 도면과의 일치여부만 확인하였으나, 정밀안전진단 장비를 활용하여 작동성능을 확인토록 함으로써 안전성 강화 ㅇ 안전성 강화를 위해 정기검사 항목 추가 - 인터록 작동시험 실시 - 가스설비 및 배관의 두께·경도 실측 및 분석 - 회전기기의 진동크기, 변위, 가속도 등을 측정·분석 - 가스시설과 관련된 전기설비의 운전 중 열화상 측정
4.2.2.34 그 밖의 검사 그 밖의 검사에 필요한 사항은 한국가스안전공사 사장이 가스안전기술심의위원회의 심의를 거쳐 정하는 바에 따른다.	4.2.2.35 -------- --------------------------- 정하는 바에 따른다.