KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.8.4 운영시설물 설치 충전시설에는 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 사무실 등을 설치한다. 2.8.4.1~2.8.4.3 <생 략> 2.8.4.4 자동차용기충전소에는 충전 또는 그 충전소의 안전 확보에 지장이 없는 범위에서 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음의 건축물 또는 시설외의 건축물 또는 시설을 설치하지 않는다. 이 경우 (6)부터 (13)까지에 해당하는 건축물 또는 시설은 저장설비·가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)으로부터 직선거리 8 m 이상의 거리를 두고 설치한다. (1)~(15) <생 략>	2.8.4 운영시설물 설치 ---------------------------------------. 2.8.4.1~2.8.4.3 <현행과 같음> 2.8.4.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 그 바깥 면(시설이 건축물 안에 설치된 경우 그 건축물의 바깥 면을 말한다)으로부터 저장설비·가스설비의 바깥 면 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전 장소의 지면에 표시된 정차위치의 중심까지 직선거리 8 m 이상의 거리를 두고 설치한다. (1)~(15) <현행과 같음>	ㅇ 액법 규칙 별표 4 개정에 따른 상세기준 개정 내용
2.8.4.5 2.8.4.4(2)․(3)․(6)․(7) 및 (10)부터 (13)까지의 용도에 제공하는 부분의 연면적의 합은 500 ㎡를 초과할 수 없다. <단서 신설> <신 설> <신 설>	2.8.4.5 --------------------------------------------------------------- 다만, 다음 기준에 모두 적합하게 설치하는 경우 1 000 ㎡ 이하로 할 수 있다. (1) 2.8.4.4(2)ㆍ(3)ㆍ(6)ㆍ(7) 및 (10)부터 (13)까지의 건축물 또는 시설(시설이 건축물 안에 설치된 경우 그 건축물을 말한다)의 모든 벽을 내화구조로 할 것 (2) 2.8.4.4(2)․(3)․(6)․(7) 및 (10)부터 (13)까지의 건축물 또는 시설을 2층 이상의 층에 설치하거나 그 건축물 또는 시설의 구획실 하나의 면적이 500 ㎡를 초과하도록 설치하는 경우에는 해당 구획실 또는 해당 층의 2면 이상의 벽에 각각 출입구를 설치하고, 해당 건축물 외부의 지상으로 나갈 수 있는 2개 이상의 통로를 확보할 것	ㅇ 액법 규칙 별표 4 개정에 따른 상세기준 개정 내용 - 소매점 등 부대시설의 경우 연면적의 합이 500㎡까지만 허용하던 것을 주유소와 동일하게 1,000㎡까지 허용. 다만, 이 경우 모든 벽을 내화구조로 하고, 2개 이상의 통로를 확보하여야 함.