KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

3.2 제조 및 충전기준

3.2.1 제조 및 충전준비

3.2.1.1 <생 략>

3.2.1.2 저장설비

저장설비의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 액화석유가스를 이입ㆍ충전하기 위한 준비를 한다.

3.2.1.2.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크와의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 않을 수 있다.

(2) 자동차에 고정된 탱크(내용적이 5 000 L 이상인 것만을 말한다)로부터 가스를 이입받을 때에는 자동차가 고정되도록 자동차정지목 등을 설치한다.

(3) 액화석유가스 충전사업자가 액화석유가스 특정 사용자 또는 주거용으로 액화석유가스를 직접 공급하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(3-1) 자동차에 고정된 탱크로부터 액화석유가스를 저장탱크에 송출 또는 이입하려면 "가스충전 중"의 표시를 하고, 자동차가 고정되도록 그 자동차에 자동차정지목 등을 설치한다.

(3-2) 저장설비에는 방폭형 휴대용전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않는다.

(4) 벌크로리로 수요자의 저장능력 10톤 이하의 저장탱크에 액화석유가스를 충전하는 작업은 수요자가 채용한 안전관리자의 입회하에 한다.

<신 설>

3.2 ---------

3.2.1 ----------

3.2.1.1 <현행과 같음>

3.2.1.2 -----

---------------------------------------------------.

3.2.1.2.1 -----

(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) --------------------------------------------------------------------------.

(3) -----------------------------------------------------------------.

(3-1) ------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-2) ------------------------------------.

(4) ---------------------------------------------------------------------.

(5) 지하에 설치된 저장탱크에 액화석유가스를 이입ㆍ충전하는 경우에는 이입·충전작업의 시작 전에 2.3.3.4에 따라 설치된 과충전경보장치 또는 과충전방지장치(과충전경보장치 및 과충전방지장치를 모두 설치한 경우에는 모든 장치를 말한다)의 작동(장치의 켜짐 상태) 여부를 확인한다.

ㅇ 지하에 설치된 저장탱크 충전 시 과충전으로 인한 사고*를 예방하기 위한 충전준비 작업 기준을 명확화 함

* 사고사례 : 광주 LPG충전소 사고(`21.4.3.)

기 설치된 과충전방지장치가 꺼져있는 상태(OFF)로 충전(이송)작업이 이루어져 과충전으로 인한 가스누출ㆍ폭발 사고 발생

< 과충전 방지장치 off 사례>

3.3.4 가스설비 점검(내용 없음)

<신 설>

3.3.4 가스설비 점검

압축기, 펌프 등 진동을 발생하는 설비에 연결하여 설치된 고압 플렉시블 조인트류는 1일 1회 이상 점검을 실시하여 외부 마모, 부식, 균열 및 그 밖의 손상 유무 등 이상 여부를 확인하고, 이상이 확인되는 경우 교체 설치한다.

ㅇ 진동 흡수용으로 설치되는 고압플렉시블 조인트류의 경우, 압축기 및 펌프 진동 등으로 인해 상대적으로 취약*한 부분임을 감안하여 주기적 점검 및 이상발생 시 교체설치토록 함

< 고압플렉시블 조인트 파열 사례 >

※ 고압플렉시블 조인트 파열로 인한 사고 사례

- `15.11.3. 경남 함안 충전소 폭발 사고

- `21.4.3. 광주 광산구 충전소 폭발 사고 등