FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

2.5.1.2 상용압력에 따른 배관선정

배관의 재료는 상용압력의 구분에 따라 다음의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질을 가지는 것을 사용한다.

2.5.1.2 최고사용압력--------

---------최고사용압력---------------------

--------------------------.

ㅇ 상용압력을 최고사용압력 혼용함에

따라 명확히 정의되어 있는 최고사용압력을 기준으로 일원화하여 업무 혼선을 방지하고자 함

2.5.7.3.1 수평거리 유지

지상에 노출하여 설치하는 배관은 주택·학교·병원·철도, 그 밖의 이와 유사한 시설과 안전 확보에 필요한 수평거리를 유지한다.

(1) <생 략>

(2) 상용압력이 1 ㎫ 미만인 배관은 (1)에 관계없이 표 2.5.7.3.1에 열거한 시설의 종류에 따라 필요한 수평거리로부터 각각 15 m를 뺀 거리로 한다.

2.5.7.3.1 ------

------------------------------------------------------------------.

(1) <현행과 같음>

(2) 최고사용압력-------------------------------------------------------------------------.

2.5.7.3.2 공지의 폭 유지

노출된 배관의 양측에는 표 2.5.7.3.2의 상용압력 구분에 따른 공지의 폭을 유지한다. 다만, 안전을 위하여 필요한 경우에 공지의 폭을 초과하여 공지를 유지할 수 있으며 안전상 필요한 조치를 한 경우에는 공지의 폭 이하로 할 수 있다.

표 2.5.7.3.2 상용압력에 따른 공지의 폭

상용압력	공지의 폭
0.2 ㎫ 미만 0.2 ㎫ 이상 1 ㎫ 미만 1 ㎫ 이상	5 m 9 m 15 m
[비고] <생 략>

2.5.7.3.2 ------

--------------------최고사용압력 ----------

---------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.5.7.3.2 최고사용압력---------

최고사용압력	----
----- --------- ----	-- -- --
[비고] <현행과 같음>

2.6.6.2 이상 상태 감시장치 설치

배관장치에는 압력 또는 유량의 이상 변동 등 다음과 같이 이상 상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치(이하 “경보장치” 라 한다)를 설치한다.

2.6.6.2.1 <생 략>

2.6.6.2.2 경보장치는 다음의 경우에 울리는 것이어야 한다.

(1) 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과할 때 <단서 신설>

(2) ~ (3) <생 략>

2.6.6.2 ----------

------------------------------------------------------------------------------.

2.6.6.2.1 <현행과 같음>

2.6.6.2.2 ---------------------------.

(1)-------------최고사용압력---(최고사용압력---- ----최고사용압력----------)----- 다만, 배관 압력을 최고사용압력보다 낮게 운용할 경우에는 운용하는 압력의 1.05배로 할 수 있다.

(2) ~ (3) <현행과 같음>

ㅇ 배관압력 운영기준을 최고사용압력    보다 낮게 운영할 경우에는 변경된 압력   으로 경보장치 설정 값을 적용하고자 함

2.6.6.3 안전 제어장치 설치

배관장치에는 가스의 압력과 배관의 길이에 따라 다음의 제어기능을 갖는 안전제어장치를 설치한다.

2.6.6.3.1 <생 략>

(1)~ (2) <생 략>

(2-1) 배관 안의 압력이 상용압력을 초과하지 않고, 또한 수격(water hammer)현상으로 인하여 생기는 압력이 상용압력의 1.1배를 초과하지 않도록 하는 제어기능을 갖춘 것으로 한다.

(2-2) ~ (2-3) <생 략>

2.6.6.3.2 <생 략>

(1) 압력계로 측정한 압력이 상용압력의 1.1배를 초과했을 떄

(2) ~ (3) <생 략>

2.6.6.3 --------

----------------------------------------------------------.

2.6.6.3.1 <현행과 같음>

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(2-1) -----------최고사용압력-----------------------------------------최고사용압력----------------------------------.

(2-2) ~ (2-3) <현행과 같음>

2.6.6.3.2 <현행과 같음>

(1) -------------최고사용압력-----------

(2) ~ (3) <현행과 같음>

4.2.2.3 내압시험

4.2.2.3.1 <생 략>

4.2.2.3.2 <생 략>

(1-1) ~ (5) <생 략>

(6) 내압시험을 공기 등의 기체로 실시하는 경우에 압력은 한 번에 시험압력까지 승압하지 않고, 먼저 상용압력의 50 %까지 승압한다. 이후 상용압력의 10 %씩 단계적으로 승압하여 내압시험 압력에 달하였을 때 누출 등의 이상이 없고, 압력을 내려 상용압력으로 하였을 때 팽창·누출 등의 이상이 없으면 합격으로 한다.

(7) ~ (10) <생 략>

4.2.2.3 ----

4.2.2.3.1 <현행과 같음>

4.2.2.3.2 <현행과 같음>

(1-1) ~ (5) <현행과 같음>

(6) ----------------------------------- ---------------------최고사용압력---------.

-- 최고사용압력 --------------------------- ------------------------ 최고사용압력 ----- -----------------------------.

(7) ~ (10) <현행과 같음>

4.2.2.13 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.13.1 ~ 4.2.2.13.2  <생 략>

4.2.2.13.3 신규로 설치되는 제조소 및 공급소 안 배관의 기밀시험은 4.2.2.13.2 및 다음 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매설배관의 경우에는 (1)의 방법을 제외한다.

(1) ~ (4) <내용생략>

<신 설>

4.2.2.13 ----------

4.2.2.13.1 ~ 4.2.2.13.2  <현행과 같음>

4.2.2.13.3 ----------------------------

-----------------------------------.

--, ---------------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

(5) 배관의 내용적이 300 ㎥ 이상 되는 경우의 기밀시험압력 유지 시간은 표 4.2.2.13.3(5)와 같이 한다.

표 4.2.2.13.3(5) 기밀 유지 시간

배관 내용적	5 000 ㎥ 미만	5 000 ㎥ 이상 10 000 ㎥ 미만	10 000 ㎥ 이상 25 000 ㎥ 미만	25 000 ㎥ 이상
기밀유지 시간	48시간 (2일)	96시간 (4일)	120시간 (5일)	144시간 (6일)

ㅇ 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관 코드(KGS FS451)와 동일 적용

- 상세기준 승인(‘11.1.03)

4.2.4.2.2 액화천연가스 저장탱크 정밀안전진단 방법

(1) ~ (2-2-4-3) <내용생략>

(2-2-4-3) 구조물의 변상의 원인 추적, 균열의 성질 판정을 위해 진행성을 확인한다.

(2-2-4-4) 콘크리트 부재에 발생한 균열 깊이는 초음파전달속도법에 따라 비파괴시험으로 측정한다.

4.2.4.2.2 ------------------

(1) ~ (2-2-4-3) <현행과 같음>

(2-2-4-3) 이전 균열조사 결과에서  균열이 있는 경우에는 그 조사결과와 비교하여 균열의 진행성을 확인한 후 구조물 변상(變相)의 원인 추적, 균열의 성질을 확인한다.

(2-2-4-4) 콘크리트 부재에 발생한 균열(균열폭이 0.2 ㎜ 초과한 것을 말한다) 깊이는 초음파전달속도법에 따라 비파괴시험으로 측정한다.

ㅇ 이전 균열조사 결과와 비교하여 균열경시변화 분석을 통한 진행성 균열 판정 필요

ㅇ 저장탱크 외관 및 구조물 균열 조사시 균열폭 기준 명확화

4.1.5.2 액화천연가스의 저장탱크

<생략>

표.4.1.5.2 액화천연가스 저장탱크 정밀안전진단 항목

진 단 항 목		세 부 항 목
구분	항목	·레이저메탄가스 디텍터 정밀장비 가스누출조사 (필요한 경우에는 비파괴검사를 추가로 실시) 진단 기간 자동으로 상시 가스 누출 측정
2. 현장조사 분야	누출조사

4.1.5.2 -----------

<현행과 같음>

표.4.1.5.2 ---------------------

------		------
--	--	·레이저메탄가스 디텍터 등 --- ---------- (------------------- ---) - ------- ------- ----
2. ------	----

ㅇ 장비사용 규제 완화로 누출검사 사각지대(누출 감지 음영지역) 축소 및 검사 효율성 제고