KGS FP651(고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2. 시설 기준 2.1 <생 략> 2.2 기초 기준 2.2.1 지반 조사 2.2.1.1 ~ 2.2.1.3 <생 략> 2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요할 경우 다음 방법에 따라 제2차 지반 조사를 한다. 2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <생 략> 2.2.1.4.6 파일 재하시험은 수직으로 박은 파일에 수직정하중(垂直靜荷重)을 걸어 그 때의 하중과 침하량을 측정하는 방법으로 시험하여 항복하중과 극한하중을 구한다.	2. ---- 2.1 <현행과 같음> 2.2 ---- 2.2.1 ---- 2.2.1.1 ~ 2.2.1.3 <현행과 같음> 2.2.1.4 --------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <현행과 같음> 2.2.1.4.6 ------ KS F 2445(말뚝의 압축 정재하 시험방법) 또는 KS F 2591(말뚝의 동적 재하 시험방법)에서 정하는 방법에 따라 지지력을 ---.	ㅇ 현행 기준에서는 정재하시험만 규정하고 있으나, 소규모 공사 등 정재하시험이 어려운 현장 여건 고려 및 동재하시험으로도 유사한 신뢰도의 확보가 가능하므로 시험방법 추가 - 정재하시험: 정적 실하중 재하를 위해 하중물*(콘크리트 블록, 철근 등)이 필요하여 저장탱크 설치와 같은 소규모 공사 현장에서는 적용이 어려움 - 동재하시험: 파일 항타장비를 활용하여 동적 하중 재하, 별도 하중물*(콘크리트 블록, 철근 등) 불필요하여 소규모 공사 현장에서 일반적으로 적용 * 통상 100톤 이상의 콘크리트 블록, 철근 등 필요