KGS FS112(배관에 의한 고압가스판매의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.7.1.8 과압안전장치 방출관 설치 과압안전장치 중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구의 위치는 다음 기준에 따른다. (1) <생략> (2) <생략> (3) 고압가스설비(가연성가스의 저장탱크 및 독성가스 설비는 제외한다)에 설치하는 것은 인근의 건축물 또는 시설물의 높이 이상의 높이로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 다만, 옥외에 설치된 산소 및 불활성가스의 경우에는 그렇지 않다.	2.7.1.8 과압안전장치 방출관 설치 ----------------------------------------------------------------------------. (1) <현행과 같음> (2) <현행과 같음> (3) ------------------------------------------------------------- 시설물에 가스가 유입되지 않는 곳으로서 주위에 방출된 가스가 체류하지 않고 -----------------------------------------.	∘ 가연성 및 독성가스외의 고압가스설비에 설치되는 과압안전장치 방출관 설치 위치를 현실화 하여 규제를 합리화하고 사업자의 불편을 해소