KGS FS331(액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

3.4 수리·청소 및 철거기준

3.4.1 수리ㆍ청소 및 철거 준비

3.4.1.1~3.4.1.2 <생 략>

<신 설>

3.4.2 수리ㆍ청소 및 철거 작업

3.4.2.1 가스 재치환

<생 략>

3.4.2.2 누출방지조치

<생 략>

<신 설>

3.4.3 수리 및 청소 사후조치

가스시설의 수리등을 완료한 경우에는 다음 기준에 따라 해당 가스시설이 정상으로 작동하는지 확인한다.

3.4.3.1~3.4.3.7 <생 략>

3.4 -------------

3.4.1 -----------

3.4.1.1~3.4.1.2 <현행과 같음>

3.4.1.3 가스배관 철거작업 전에는 절단된 배관으로부터 누출된 가스로 인하여 사고가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 안전하게 실시한다.

(1) 「건설산업기본법」에 따라 가스시설의 시공이 가능한 자의 자격  및 작업 계획 확인

(2) 철거작업의 시작 전 현장 특이사항 확인

(3) 작업현장 내 안전조치 확인 및 위해요인 제거

(4) 철거할 가스배관의 정보(위치, 관종, 관경, 배관 내 가스 유무 등) 확인

(5) 작업방법, 적정장비 구비여부 등 확인

(6) 밸브 차단 등 철거작업 대상 배관의 가스중단 여부 확인

3.4.2 -----------

3.4.2.1 ------

<현행과 같음>

3.4.2.2 -------

<현행과 같음>

3.4.2.3 가스배관 철거작업

3.4.2.3.1 가스배관 철거 전에는 가스 누출방지를 위해 철거 대상 배관의 전단 밸브를 차단하고, 타 사용자의 가스공급 중단 등 부득이한 사유로 전단 밸브를 차단할 수 없는 경우에는 스퀴즈-오프, 에어백 또는 이와 동등 이상의 방법으로 가스공급을 차단한다.

3.4.2.3.2 가스배관 철거작업 중에는 절단된 배관으로부터 누출된 가스로 인하여 사고가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 안전하게 실시한다.

(1) 작업 시행 중 현장 통제 및 작업자 동선 확인

(2) 작업 계획과 진행공정의 일치 여부 확인

3.4.2.3.3 철거대상 배관의 전단 밸브를 차단(스퀴즈-오프 등의 방법으로 가스배관을 차단하는 것을 포함한다)하고 철거대상 배관 내 남아있는 액화석유가스를 안전하게 퍼지한 후 가스배관의 철거작업을 실시한다. 이 경우 화기 및 하수구‧맨홀‧구덩이 등 위험 요인이 없는 안전한 장소로 퍼지하고 퍼지 작업 중 작업자가 감시한다.

3.4.3 수리 ‧ 청소 및 철거 ----

----------------------------------------------------------.

3.4.3.1~3.4.3.7 <현행과 같음>

3.4.3.8 가스배관의 철거작업이 완료된 후에는 배관을 막음조치 하고 가스검지기 등으로 누출이 없는 지 확인한다.

ㅇ 가스배관 철거작업 시 가스차단 등 안전조치 미비로 인한 사고를 예방하기 위해 가스배관 철거기준 명확화

`20.10.19 경기 남양주 집단공급시설에서 지하 매설배관 철거작업 과정 중 작업자가 가스차단 등 안전조치 없이 가스배관을 절단하였고 누출된 가스로 인해 구덩이 내에서 질식한 사고

ㅇ 일반도시가스사업자의 작업지침 등을 참고하여 기준을 마련

4.2 검사방법

<생 략>

4.2.1 안전성확인

<생 략>

4.2.1.1 안전성확인 대상 지정

안전성확인을 받아야 할 공정은 다음 방법으로 지정한다.

(1) 저장탱크를 지하에 매설하기 전의 공정

(1-1) 저장탱크 기초 및 부식방지조치 설치 공정

(1-2) 탱크실 규격, 두께, 상판부 높이, 모래부설 및 집수구설치 등의 공정

(2) 비파괴시험 및 배관의 매설공정 확인 방법

(2-1) 공동주택등(도시가스사업법 시행규칙 제2조제1항제3호에서 규정한 공동주택 등)의 부지안에 있는 배관의 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 검사대상의 배관(완성검사대상 배관을 말한다. 이하 같다) 길이 500 m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길이의 합은 검사대상배관 길이의 30 % 이상이 되도록 한다.

(2-2) 규칙 제6조에 따른 일반집단공급시설의 배관인 경우, 안전성확인 대상의 지정개소는 검사대상의 배관길이 500 m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길이의 합은 검사대상배관 길이의 30 % 이상이 되도록 한다.

(2-3) (2-1) 및 (2-2)에 해당하는 배관이외의 검사대상 배관의 경우, 안전성확인대상의 지정개소는 검사대상배관 길이 500 m마다 2개소(기술검토, 임의지정 각 1개소) 이상으로 하고, 지정한 부분의 길의 합은 검사대상배관 길이의 10 % 이상이 되도록 한다.

4.2 ----

<현행과 같음>

4.2.1 -----

<현행과 같음>

4.2.1.1 ------------

------------------------------

(1) ---------------------

(1-1) ------------------------

(1-2) ---------------------------------

(2) -----------------------

(2-1) 안전성확인은 완성검사대상 배관 길이의 30 % 이상으로 한다. 다만, 비파괴 시험 공정 중 건축물 내부에 노출된 배관 및 파이프덕트 내에 설치된 배관의 비파괴시험 공정에 대한 안전성확인은 배관길이의 20 %이상으로 한다.

(2-2) (2-1)에 따른 안전성확인 대상의 지정은 기술검토 및 현장검사 시 취약구간(압입구간, 하천횡단 구간 등)을 우선 지정한다.

<삭 제>

ㅇ 안전성확인 범위가 시설 형태별로 상이(10%~30%)하게 운영됨에 따른 현장에서의 업무 혼선을 방지하고 검사 업무를 효율적으로 운영하기 위해 안전성확인 대상 지정방법을 효율화 하고, 안전성확인 지정범위를 30%로 통일함

① 검사업무 효율성 비교(전체 배관길이 2km 기준)

- (기존) 500m마다 2개소 이상 지정, 전체배관 30% 이상 확인 → 최소 8회 이상 현장방문 필요

0km				0.5km				1.0km				1.5km				2.0km
1회		2회			3회		4회		5회		6회		7회		8회

- (개선) 압입구간 및 하천횡단 구간 등 취약구간 우선 지정, 전체배관 30% 이상 → 취약구간 확인은 강화하고, 현장 방문 횟수는 감축 가능

0km			0.5km				1.0km			1.5km			2.0km
1회				2회					3회			4회

② 안전성확인 구간 지정범위 통일

기 존 (상이함)		⇨	개정(안)
시설 형태	확인 범위
공동주택등 (마을단위 집단공급 포함)	전체 배관의 30% 이상		전체 배관의 30% 이상 으로 통일
그 밖의 시설	전체 배관의 10% 이상

ㅇ 또한, 일반집단공급시설과 유사한 형태의 시설에서 운영하고 있는 검사방법(일부공정시공감리)을 인용함으로서 타법과의 검사 호환성*을 갖추고자함

* LPG일반집단공급 ⇌ LPG배관망공급시설 ⇌ 도시가스공급시설

① 액법에서의 ‘일반집단공급시설’과 유사한 시설

가. LPG배관망집단공급시설 사용자공급관*

나. 도시가스공급시설 중 사용자공급관*

* 아파트, 오피스텔, 콘도미니엄, 단독형집합주택 등

(일부공정시공감리 대상으로 전체 배관길이의 30% 이상 확인하고 있음)

KGS FS331(액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현행

개정안

개정사유

1.3.15 “평형 벨로우즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 인하여 성능특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.

1.3.15 “평형 벨로즈형 안전밸브(balanced bellows safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 성능 특성에 영향을 받지 않는 안전밸브를 말한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.3.16 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 인하여 직접적으로 성능특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.

1.3.16 “일반형 안전밸브(conventional safety valve)”란 밸브의 토출측 배압의 변화로 직접적으로 성능 특성에 영향을 받는 안전밸브를 말한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.3.18 “폭발방지장치”란 액화석유가스 저장탱크 외벽이 화염으로 국부적으로 가열될 경우 그 저장탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산시킴으로서 탱크벽면의 국부적인 온도상승에 따른 저장탱크의 파열을 방지하기 위하여 저장탱크 내벽에 설치하는 다공성 벌집형 알루미늄합금박판을 말한다.

1.3.18 “폭발방지장치”란 액화석유가스 저장탱크 외벽이 화염으로 국부적으로 가열될 경우 그 저장탱크 벽면의 열을 신속히 흡수·분산함으로써 탱크 벽면의 국부적인 온도 상승에 따른 저장탱크의 파열을 방지하기 위하여 저장탱크 내벽에 설치하는 다공성 벌집형 알루미늄 합금 박판을 말한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

1.3.20 “차단부”란 가스누출자동차단장치 중 제어부로부터 보내진 신호에 따라 가스의 유로를 개폐하는 기능을 가진 것을 말한다.

1.3.20 “차단부”란 가스누출자동차단장치 중 제어부에서 보낸 신호에 따라 가스의 유로를 개폐하는 기능을 가진 것을 말한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.3.24 “상대위험순위결정(dow and mond indices)기법”이란 설비에 존재하는 위험에 대하여 수치적으로 상대위험 순위를 지표화하여 그 피해정도를 나타내는 상대적 위험 순위를 정하는 안전성평가기법을 말한다.

1.3.24 “상대위험순위결정(dow and mond indices) 기법”이란 설비에 존재하는 위험에 수치적으로 상대위험 순위를 지표화하여 그 피해 정도를 나타내는 상대적 위험 순위를 정하는 안전성 평가 기법을 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.1.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받은 시설에 설치된  용기보관실이 건축물 안에 설치되어 있는 경우에는 2.8.2.3.6의 기준을 적용하지 아니한다.

1.5.1.1 2001년 10월 5일 이전에 허가를 받은 시설에 설치된  용기 보관실이 건축물 안에 설치되어 있는 경우에는 2.8.2.3.6의 기준을 적용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.1.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.8.2.3.6 (1)의 후단기준을 적용하지 아니할 수 있다.

1.5.1.3 2006년 10월 31일 이전에 허가 또는 검사를 받은 시설은 2.8.2.3.6 (1)의 후단 기준을 적용하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.2 안전장치의 설치기준에 관한 경과조치

2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대하여는 2.7.1에 불구하고 부록 A에 따른다.

1.5.2 안전장치의 설치 기준에 관한 경과조치

2005년 3월 8일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 2.7.1에 불구하고 부록 A에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.4.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에 불구하고  저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 대하여 강구해야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에 대하여만 적용한다.

1.5.4.1 1999년 7월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설은 2.3.2.1.1(1)에도 불구하고  저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계 및 밸브류를 포함한다)에 반드시 갖춰야 할 내열구조 및 냉각살수장치 등에만 적용한다.

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.5.1 2001년 7월 5일 이전에 설치된 시설은 2.3.3.6.3(14)를 적용하지 아니한다.

1.5.5.1 2001년 7월 5일 이전에 설치된 시설은 2.3.3.6.3(14)를 적용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.5.2

(1) 소형저장탱크의 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출구의 위치를 건축물 개구부로부터 수평거리 1 m 이상, 연소기의 개구부 및 환기용 공기흡입구로부터 각각 1.5 m 이상 떨어지게 한 경우에는 2.7.1.8 본문 및 2.7.1.8(1)을 적용하지 아니할 수 있다.

1.5.5.2

(1) 소형 저장탱크의 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출구의 위치를 건축물 개구부로부터 수평거리 1 m 이상, 연소기의 개구부 및 환기용 공기흡입구로부터 각각 1.5 m 이상 떨어지게 한 경우에는 2.7.1.8 본문 및 2.7.1.8(1)을 적용하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.5.4 2016년 10월 19일 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설에 대하여는 2.3.3.6.2(7)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.5.4 2016년 10월 19일 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설은 2.3.3.6.2(7)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.7.1 1999년 3월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한  시설은  2.5.8.2.5와 2.5.8.3.2를 적용하지 아니한다.

1.5.7.1 1999년 3월 1일 이전에 허가를 받거나 신고를 한  시설은  2.5.8.2.5와 2.5.8.3.2를 적용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.7.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설의 경우에도 2.5.8.3.1을 적용하여 가스설비실 내부에 설치된 배관에 대하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하지 아니할 수 있다.

1.5.7.2 1999년 4월 24일 이전에 허가를 받거나 신고를 한 시설의 경우에도 2.5.8.3.1을 적용하여 가스설비실 내부에 설치된 배관은 지면에서 0.3 m 이상의 거리를 유지하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ SI 단위 수정/본딧말을 준말로 수정

1.5.7.3 소켓융착에 대한 적용례

2.5.5.2.7(2-3) 소켓융착 시 기계식면취기 사용은 상세기준 2016년 10월 19일로부터 3개월이 경과한 날(2017년 1월 19일)부터 적용한다.

1.5.7.3 소켓융착에 대한 적용례

2.5.5.2.7(2-3) 소켓융착 시 기계식 면취기 사용은 상세 기준 2016년 10월 19일에서 3개월이 경과한 날(2017년 1월 19일)부터 적용한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

1.5.8 살수장치의 설치기준에 관한 경과조치

2011년 1월 3일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설은 개정 기준에도 불구하고 2.3.2.1.1 (1-2)를 적용하지 아니한다.

1.5.8 살수장치의 설치 기준에 관한 경과조치

2011년 1월 3일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 개정 기준에도 불구하고 2.3.2.1.1 (1-2)를 적용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.11 안전밸브에 대한 경과조치

2011년 1월 3일까지 생산·설치된 안전밸브는 개정규정에도 불구하고 4.2.2.4.2 (1-1)를 적용하지 아니한다.

1.5.11 안전밸브에 대한 경과조치

2011년 1월 3일까지 생산·설치된 안전밸브는 개정 규정에도 불구하고 4.2.2.4.2 (1-1)를 적용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.5.14.1 소형저장탱크 방호조치에 관한 경과조치

(2) 2.3.3.6.3(6)의 개정기준은 2019년 8월 14일 후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.6.3(6)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

1.5.14.1 소형 저장탱크 방호조치에 관한 경과조치

(2) 2.3.3.6.3(6)의 개정 기준은 2019년 8월 14일 이후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술 검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.6.3(6)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 단어 선택 오류

1.5.14.2 저장설비 방호조치에 관한 경과조치

(2) 2.3.3.5.1의 개정기준은 2019년 8월 14일 후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.5.1의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

1.5.14.2 저장설비 방호조치에 관한 경과조치

(2) 2.3.3.5.1의 개정 기준은 2019년 8월 14일 이후에 설치되는 보호대부터 적용한다. 다만, 2019년 8월 14일 이전에 기술 검토 또는 허가를 받았으나 아직 보호대가 설치되지 않은 시설은 2.3.3.5.1의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따를 수 있다.

ㅇ 단어 선택 오류

1.5.17.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 일반집단공급시설에 대해서는 2.3.2.1.1, 2.5.8.2.8, 2.10.1.6의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.5.17.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 일반집단공급시설은 2.3.2.1.1, 2.5.8.2.8, 2.10.1.6의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.18 소형저장탱크 설치장소 등에 관한 경과조치

2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 일반집단공급시설에 대해서는 2.3.3.6.2.(7), 2.5.8.2.1, 2.8.7의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

1.5.18 소형 저장탱크 설치장소 등에 관한 경과조치

2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 일반집단공급시설은 2.3.3.6.2.(7), 2.5.8.2.1, 2.8.7의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.19 안전성확인에 대한 경과조치

2016년 3월 9일 이전에 허가·검사 또는 기술검토를 받은 시설에 대하여는 4.2.1.1(2-1)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.19 안전성 확인에 대한 경과조치

2016년 3월 9일 이전에 허가·검사 또는 기술 검토를 받은 시설은 4.2.1.1(2-1)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.5.20.2 2018년 1월 12일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 집단공급시설에 대해서는 2.1.4의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.20.2 2018년 1월 12일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 집단공급시설은 2.1.4의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.8.1 규칙 별표 5제1호가목10)나)에 따라 가스용폴리에틸렌관(이하, “PE배관”이라 한다)은 노출배관으로 사용하지 아니 한다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30 ㎝이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다.

1.8.1 규칙 별표 5제1호가목10)나)에 따라 가스용 폴리에틸렌관(이하, “PE배관”이라 한다)은 노출배관으로 사용하지 않는다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서, 지면에서 0.3 m이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ SI 단위 수정

2.2 기초기준

저장설비와 가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2 기초 기준

저장설비와 가스설비의 기초는 지반 침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비를 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 있어서 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비 등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

2.2.1.1 저장설비(3톤 미만의 저장설비는 제외한다. 이하 2.2에서 같다) 및 가스설비(펌프ㆍ압축기 및 기화기는 제외한다. 이하 2.2에서 같다)를 설치할 경우에는 그 장소에 저장설비 및 가스설비(이하 2.2에서 “저장설비 등”이라 한다)의 설치에 유해한 영향을 미치는 부등침하 등의 원인의 유무에 대하여 제1차 지반조사를 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.2.1.4.3 배인(vane)시험은 배인시험용 배인을 흙속으로 밀어 넣고 이를 회전시켜 최대 토오크(torque) 또는 모멘트를 구한다.

2.2.1.4.3 배인(vane)시험은 배인시험용 배인을 흙 속으로 밀어 넣고 이를 회전하여 최대 토크(torque) 또는 모멘트를 구한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정/외래어 표기법 오류 수정

2.2.1.5 2.2.1.4의 제2차 지반조사결과를 기초로 식 (2.1) 이나 식 (2.2)에 따라 그 지반의 허용지지력도를 구한다. 다만, 지반의 종류가 확인된 경우의 지반 허용지지력도는 그 지반의 종류에 따라 각각 표 2.2.1.5①의 값(2가지 이상의 종류로 된 지반에서는 가장 적은 값)으로 한다.

qa = [eqn: {1} over {3} ( alpha CN _{c} + {1} over {10 ^{6}} beta gamma _{1} BN _{r} + {1} over {10 ^{6}} gamma _{2} D _{f} N _{q} )] … (2.1)

qa = [eqn: {1} over {3} N prime gamma _{2} D _{f} +q _{t}] … (2.2)

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모오어의 응력원(Mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값

2.2.1.5 2.2.1.4의 제2차 지반조사 결과를 기초로 식 (2.1) 이나 식 (2.2)에 따라 그 지반의 허용지지력도를 구한다. 다만, 지반의 종류가 확인된 경우의 지반 허용지지력도는 그 지반의 종류에 따라 각각 표 2.2.1.5①의 값(2가지 이상의 종류로 된 지반에서는 가장 적은 값)으로 한다.

qa = [eqn: {1} over {3} ( alpha CN _{c} + {1} over {10 ^{6}} beta gamma _{1} BN _{r} + {1} over {10 ^{6}} gamma _{2} D _{f} N _{q} )] … (2.1)

qa = [eqn: {1} over {3} N prime gamma _{2} D _{f} +q _{t}] … (2.2)

C : 기초하중면 아래에 있는 지반의 점착력(㎫)으로서 3축 압축시험 결과[모어의 응력원(mohr's circle)을 그려서 구한 값], 1축 압축시험의 결과(흐트러지지 않는 시료의 1축 압축시험 강도의 ½) 또는 다음 식에 따라 얻는 값

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

표 2.2.1.5③ 지지력계수

[비고]

1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모오어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준관입시험에 따른 30 ㎝당 타격회수)로 한다.

γ2 : 기초하중면보다 윗쪽에 있는 지반의 평균 단위체적중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중단위체적중량(N/㎥)

표 2.2.1.5③ 지지력계수

[비고]

1. 내부마찰각은 직접전단시험의 결과(수직응력, 즉 전단응력선도의 경사각으로부터 구한 값) 또는 3축 압축시험의 결과(모어의 응력원을 그려서 구한 값)에 따라 구한 값 또는[eqn: rm sqrt {15N}]＋15(N은 표준관입시험에 따른 0.3 m당 타격 횟수)로 한다.

γ2 : 기초하중면보다 위쪽에 있는 지반의 평균 단위체적 중량 또는 지하수면 아래에 있는 경우에는 수중 단위체적 중량(N/㎥)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.2.2.2.1 지지파일에서는 식 (2.3)부터 식 (2.6)까지 중 어느 하나의 식에 따라 계산한 기초파일 첨단의 지반허용지지력 또는 기초파일의 허용응력(주로 압축응력으로 하고, 필요에 따라 굽힘응력 또는 전단응력을 고려한 것으로 한다) 중에서 작은 값으로 정한다.

Ra = [eqn: rm {30} over {3} NA _{p}] … (2.6)

N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격회수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다)

N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)]

여기에서

N  : 실 타격회수

2.2.2.2.1 지지파일에서는 식 (2.3)부터 식 (2.6)까지 중 어느 하나의 식에 따라 계산한 기초파일 첨단의 지반허용지지력 또는 기초파일의 허용응력(주로 압축응력으로 하고, 필요에 따라 굽힘응력 또는 전단응력을 고려한 것으로 한다) 중에서 작은 값으로 정한다.

Ra = [eqn: rm {30} over {3} NA _{p}] … (2.6)

N : 기초파일첨단 지반의 표준관입시험에 따른 타격 횟수(15를 초과할 때는 다음 식의 N'값으로 한다)

N' = 15＋[eqn: rm {1} over {2} (N-15)]

여기에서

N  : 실 타격 횟수

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(anchor strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커볼트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(anchor strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크의 가대(架臺)의 지지간격(span)이 5 m 이상인 것은 해당 저장탱크의 유동측 가대에 대하는 기초설치면과 가대바닥면과의 사이에 다음에서 정하는 바에 따라 미끄럼판을 설치한다. 다만, 지하에 매설하는 저장탱크의 경우에는 미끄럼판을 설치하지 않을 수 있다.(그림 2.2.3.5 참조)

2.2.3.5 수평원통형 저장탱크 가대(架臺)의 지지간격(span)이 5 m 이상인 것은 해당 저장탱크의 유동 측 가대에 접하는 기초설치면과 가대 바닥면과의 사이에 다음에서 정하는 바에 따라 미끄럼판을 설치한다. 다만, 지하에 매설하는 저장탱크의 경우에는 미끄럼판을 설치하지 않을 수 있다.(그림 2.2.3.5 참조)

ㅇ 단어 선택 오류

2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정시키고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥 면보다 작아서는 안 된다.

2.2.3.5.1 미끄럼판은 기초에 튼튼하게 고정하고 가대가 저장탱크의 전후 방향으로 용이하게 미끄러질 수 있는 구조로 한다. 다만, 이 경우 미끄럼판은 가대의 바닥 면보다 작아서는 안 된다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.3.2.1.1 저장탱크 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 받침대 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(5) 높이 1 m 이상의 받침대(구조물 위에 설치된 저장탱크에 서는 해당 구조물의 받침대를 말한다)는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 갖는 불연성단열재로 피복하는 조치를 강구한다. 다만, (1-1), (1-2), (2) 및 (4)에 따른 살수장치 또는 소화전을 받침대에 살수할 수 있도록 조치를 강구한 경우에는 받침대에 피복하는 조치를 강구하지 아니할 수 있다.

2.3.2.1.1 저장탱크 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크(소형 저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 받침대 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻) 단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태를 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(5) 높이 1 m 이상의 받침대(구조물 위에 설치된 저장탱크에서는 해당 구조물의 받침대를 말한다)는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화 성능을 갖는 불연성단열재로 피복하는 조치를 강구한다. 다만, (1-1), (1-2), (2) 및 (4)에 따른 살수장치 또는 소화전을 받침대에 살수할 수 있도록 조치를 강구한 경우에는 받침대에 피복하는 조치를 강구하지 않을 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.3.3.2.1 지상 저장탱크간 거리

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

(2-2-2) 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 대하여 어느 방향에서도 방사되는 소화전을 저장탱크의 표면적 35 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 ㎡, 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다.

(2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 대하여 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

2.3.3.2.1 지상 저장탱크 간 거리

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해 요소가 다른 저장탱크로 전이되지 않도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

(2-2-2) 저장탱크 외면으로부터 40 m 이내에서 저장탱크에 어느 방향에서도 방사되는 소화전을 저장탱크의 표면적 35 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 다만, 내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 125 ㎡, 준내화구조 저장탱크는 그 저장탱크 표면적 55 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다.

(2-3) 물분무장치는 해당 저장탱크의 외면에서 15 m 이상 떨어진 안전한 위치에서 조작할 수 있도록 하고, 방류둑을 설치한 저장탱크에는 그 방류둑 밖에서 조작할 수 있도록 한다. 다만, 저장탱크의 주위에 예상되는 화재에 유효하게 안전한 차단장치를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) 저장탱크는 지하 저장탱크실에 설치한다.

(2) 저장탱크실은 천정․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의  두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다.

(3-2) 지하수위가 높은 곳 또는 누수의 우려가 있는 곳에는 콘크리트를 친 후 저장탱크실 내면에 무기질계 침투성 도포방수제로 방수하고, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에는 지수판 등으로 물이 저장탱크실 안으로 흐르지 않도록 조치를 한다.

(3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천정으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍부분은 콘크리트제 천정과 돌기물이 접함으로써 저장탱크 본체와의 부착부에 응력집중이 발생하지 아니하도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면보호면과의 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다.

(3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출시키기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다.

(3-6) 지면과 거의 같은 높이에 있는 가스검지관, 집수관 등의 입구에는 빗물 및 지면에 고인 물 등이 저장탱크실 안으로 침입하지 아니하도록 덮개를 설치한다.

(5) 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리는 다음 그림과 같고, 저장탱크실의 상부 윗면은 주위 지면보다 최소 5 ㎝, 최대 30 ㎝까지 높게 설치하고, 저장탱크실 상부 윗면으로부터 저장탱크 상부까지의 깊이는 60 ㎝ 이상으로 한다.

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형 저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) 저장탱크는 지하 저장탱크실에 설치한다.

(2) 저장탱크실은 천장․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의  두께가 각각 0.3 m 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다.

(3-2) 지하수위가 높은 곳 또는 누수의 우려가 있는 곳에는 콘크리트를 친 후 저장탱크실 내면에 무기질계 침투성 도포방수제로 방수하고, 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에는  물이 저장탱크실 안으로 흐르지 않도록 지수판 등으로 조치를 한다.

(3-4) 저장탱크실의 콘크리트제 천장으로부터 맨홀, 돔, 노즐 등[이하 (3)에서 “돌기물”이라 한다]을 돌출시키기 위한 구멍 부분은 콘크리트제 천장과 돌기물이 접함으로써 저장탱크 본체와의 부착부에 응력 집중이 발생하지 않도록 돌기물 주위에 돌기물의 부식방지 조치를 한 외면[이하 (3)에서 “외면 보호면”이라 한다]으로부터 10 ㎜ 이상의 간격을 두고 강판 등으로 만든 프로텍터를 설치한다. 또한, 프로텍터와 돌기물의 외면 보호면과의 사이는 빗물의 침입을 방지하기 위하여 피치, 아스팔트 등으로 채운다.

(3-5-3) 집수구 및 집수관 주변은 자갈 등으로 조치하고, 집수구는 침수된 물을 배출하기 위한 펌프 가동 시 모래가 유입되지 않도록 그물 등으로 조치를 한다.

(3-6) 지면과 거의 같은 높이에 있는 가스검지관, 집수관 등의 입구에는 빗물 및 지면에 고인 물 등이 저장탱크실 안으로 침입하지 않도록 덮개를 설치한다.

(5) 저장탱크 외면과 저장탱크실 내벽의 이격거리는 다음 그림과 같다. 저장탱크실의 상부 윗면은 주위 지면보다 최소 50 ㎜, 최대 0.3 m까지 높게 설치하고, 저장탱크실 상부 윗면에서 저장탱크 상부까지의 깊이는 0.6 m 이상으로 한다.

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ SI 단위 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ SI 단위 수정

ㅇ SI 단위 수정

ㅇ SI 단위 수정

2.3.3.4 저장설비 폭발방지장치 설치

주거지역이나 상업지역에 설치하는 저장능력 10톤 이상의 저장탱크에는 그 저장탱크의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 폭발방지장치를 설치한다. 다만, 안전조치를 한 저장탱크의 경우 및 지하에 매몰하여 설치한 저장탱크의 경우에는 폭발방지장치를 설치하지 아니할 수 있다.

2.3.3.4 저장설비 폭발방지장치 설치

주거지역이나 상업지역에 설치하는 저장능력 10톤 이상의 저장탱크에는 그 저장탱크의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 따라 폭발방지장치를 설치한다. 다만, 안전조치를 한 저장탱크의 경우 및 지하에 매몰하여 설치한 저장탱크의 경우에는 폭발방지장치를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.3.3.4.1 폭발방지장치 재료

(2) 폭발방지제 지지구조물의 후프링 재질은 기존 저장탱크의 재질과 같은 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로서 액화석유가스에 대하여 내식성을 가지며 열적 성질이 탱크동체의 재질과 유사한 것으로 한다.

(4) 그 밖의 폭발방지제 지지구조물의 부품 재질은 안전을 확보하기 위하여 충분한 기계적 강도 및 액화석유가스에 대한 내식성을 가지는 것으로 한다.

2.3.3.4.1 폭발방지장치 재료

(2) 폭발방지제 지지구조물의 후프링 재질은 기존 저장탱크의 재질과 같은 것 또는 이와 같은 수준 이상의 것으로서, 액화석유가스에 내식성을 가지며 열적 성질이 탱크 동체의 재질과 유사한 것으로 한다.

(4) 그 밖의 폭발방지제 지지구조물의 부품 재질은 안전을 확보하기 위하여 충분한 기계적 강도 및 액화석유가스에 내식성을 가지는 것으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.4.2 폭발방지장치 설치방법

(1) 후프링(hoop ring)의 설치방법은 다음과 같이한다. 다만, 후프링을 저장탱크에 용접으로 부착하는 경우에는 그렇지 않다.

(1-1) 후프링과 저장탱크동체의 접촉압력은 다음 식에 따라 계산한 값 이상으로 한다.

[eqn: rm P= {0.01W _{h}} over {D TIMES b} TIMES C]

여기에서

C : 안전율로써 4로 한다.

(1-2) 후프링의 설치간격(L)은 다음 부등식을 만족하도록 한다.

I ＞I'

여기에서

I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성모우멘트로써 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9)

I' : 실제 사용되는 후프링의 관성모우멘트로써 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4)

(2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대처짐범위(δmax)는 폭발방지제 두께의 1 % 이내로 한다.

[eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}]

여기에서

I  : 2차 관성모우멘트(㎜4)

(4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접으로 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 아니할 수 있다.

(8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지장치의 안전성에 대하여 검토한다.

2.3.3.4.2 폭발방지장치 설치 방법

(1) 후프링(hoop ring)의 설치 방법은 다음과 같이 한다. 다만, 후프링을 저장탱크에 용접으로 부착하는 경우에는 그렇지 않다.

(1-1) 후프링과 저장탱크 동체의 접촉 압력은 다음 식에 따라 계산한 값 이상으로 한다.

[eqn: rm P= {0.01W _{h}} over {D TIMES b} TIMES C]

여기에서

C : 안전율로서 4로 한다.

(1-2) 후프링의 설치 간격(L)은 다음 부등식을 만족하도록 한다.

I ＞I'

여기에서

I : 보강링(stiffening ring)의 의미를 갖는 후프링의 최소 관성 모멘트로서, 식 (2.9)에 따라 계산한 값(㎜4)

[eqn: rm I= {D _{o} ^{2} LITER (t+a/ LITER )A} over {14}] … (2.9)

I' : 실제 사용되는 후프링의 관성 모멘트로서, 식 (2.10)에 따라 계산한 값(㎜4)

(2-1) 다음 식에 따라서 계산한 연결봉의 최대 처짐 범위(δmax)는 폭발방지제 두께의 1 % 이내로 한다.

[eqn: rm delta _{max} = {W _{u} LITER ^{4}} over {384EI}]

여기에서

I  : 2차 관성 모멘트(㎜4)

(4) 수압시험을 하거나 저장탱크가 가열될 경우 저장탱크 동체의 변형에 대응할 수 있도록 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치한다. 다만, 후프링을 용접으로 저장탱크에 부착하는 경우에는 후프링과 팽창볼트 사이에 접시스프링을 설치하지 않을 수 있다.

(8) 저장탱크가 충격을 받은 경우에는 폭발방지장치의 안전성을 검토한다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

표 2.3.3.6.1 소형 저장탱크의 이격거리

소형 저장탱크의 충전 질량 (㎏)	가스충전구로부터 토지경계선에 대한 수평거리 (m)	탱크 간 거리 (m)	가스 충전구로부터 건축물개구부에 대한 거리 (m)
1 000 미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1 000 이상 2 000 미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2 000 이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상
[비고] 동일한 사업소에 두 개 이상의 소형 저장탱크가 있는 경우에는 각 소형 저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지하여야 한다.

표 2.3.3.6.1 소형 저장탱크의 이격거리

소형 저장탱크의 충전 질량 (㎏)	가스충전구로부터 토지 경계선까지의 수평거리 (m)	탱크 간 거리 (m)	가스 충전구로부터 건축물 개구부까지의 거리 (m)
1 000 미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1 000 이상 2 000 미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2 000 이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상
[비고] 동일한 사업소에 두 개 이상의 소형 저장탱크가 있는 경우에는 각 소형 저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지하여야 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.3.3.6.2 소형저장탱크 설치장소

(1-1) 다수인이 접근할 수 있는 곳으로서 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 있어 소형저장탱크를 설치하기 위한 전용탱크실(이하“전용탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-2) 전용탱크실은 다른 건물벽과 직접 접하지 않고 환기가 양호한 독립된 장소에 설치한다. 다만, 다른 건물과 직접 접하는 부분의 벽을 2.8.2에 따른 방호벽(기초부분을 제외한다)으로 설치할 경우에는 다른 건물과 직접 접하여 설치할 수 있다

(3) 소형저장탱크는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 아니하도록 통풍이 좋은 장소에 설치한다.

(4) 소형저장탱크는 기초의 침하, 산사태, 홍수 등에 의한 피해의 우려가 없는 장소에 설치한다.

(6) 소형저장탱크는 부등침하 등에 의하여 탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다. 다만, 건축사, 건축관련 기술사 등 전문가가 발행하는 당해 건축구조물의 강도계산서 등을 통해 소형저장탱크의 하중을 견딜 수 있는 구조물로 확인된 경우에는 건축물의 옥상, 지하주차장 상부 등 건축구조물 위에 설치할 수 있다.

(7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형저장탱크를 설치할 수 있다.

2.3.3.6.2 소형 저장탱크 설치 장소

(1-1) 다수인이 접근할 수 있는 곳으로서, 건축물 밖에 설치함으로써 안전관리가 저해될 우려가 있는 경우에는 소형 저장탱크를 설치하기 위한 전용 탱크실(이하“전용 탱크실”이라 한다)을 다음에 따라 설치한 경우

(1-1-2) 전용 탱크실은 다른 건물 벽과 직접 접하지 않고 환기가 양호한 독립된 장소에 설치한다. 다만, 다른 건물과 직접 접하는 부분의 벽을 2.8.2에 따른 방호벽(기초 부분은 제외한다)으로 설치할 경우에는 다른 건물과 직접 접하여 설치할 수 있다

(3) 소형 저장탱크는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 장소에 설치한다.

(4) 소형 저장탱크는 기초의 침하, 산사태, 홍수 등으로 피해의 우려가 없는 장소에 설치한다.

(6) 소형 저장탱크는 부등침하 등으로 탱크나 배관 등에 유해한 결함이 발생할 우려가 없는 장소에 설치한다. 다만, 건축사, 건축 관련 기술사 등 전문가가 발행하는 해당 건축구조물의 강도계산서 등을 통해 소형 저장탱크의 하중을 견딜 수 있는 구조물로 확인된 경우에는 건축물의 옥상, 지하주차장 상부 등 건축구조물 위에 설치할 수 있다.

(7) 소형 저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 않는다. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형 저장탱크를 설치할 수 있다.

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.3.3.6.3 소형저장탱크 설치방법

(2) 소형저장탱크는 지진, 바람 등으로 이동되지 아니하도록 설치한다.

(10) 소형저장탱크의 안전밸브 방출구 부근에는 구축물 그 밖의 장애물을 설치하지 아니한다.

(13) 충전질량 합계가 1 000 ㎏ 이상인 소형저장탱크로써 제3자가 쉽게 접근할 수 있는 것에는 높이 1 m 이상의 경계책을 만들고 출입구를 설치한다.

(14) 소형저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.6.1에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형저장탱크, 기화기 등에 대해 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나,  2.8.2와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

(15) 소형저장탱크 및 가스설비실에는 2.7.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다. 다만, 충전질량 합계가 1 000 kg 미만의 옥외 노출된 소형저장탱크시설에는 가스누출경보기를 설치하지 아니할 수 있다.

2.3.3.6.3 소형 저장탱크 설치 방법

(2) 소형 저장탱크는 지진, 바람 등으로 이동되지 않도록 설치한다.

(10) 소형 저장탱크의 안전밸브 방출구 부근에는 구축물 및 그 밖의 장애물을 설치하지 않는다.

(13) 충전 질량 합계가 1 000 ㎏ 이상인 소형 저장탱크로서, 제3자가 쉽게 접근할 수 있는 것에는 높이 1 m 이상의 경계책을 만들고 출입구를 설치한다.

(14) 소형 저장탱크를 목조 또는 가연성의 건조물이 있는 장소에 설치하는 경우에 목조 또는 가연성의 건조물과 소형 저장탱크와의 사이에 유지하여야 하는 거리는 표 2.3.3.6.1에서 정한 건축물 개구부에 대한 거리로 한다. 다만, 목조 또는 가연성의 건조물과의 사이에 이 거리를 유지하지 못한 경우에는 소형 저장탱크, 기화기 등에 2.3.2.1.1(1-1), 2.3.2.1.1(1-2), 2.3.2.1.1(2), 2.3.2.1.1(3) 및 2.3.2.1.1(4)에 적합한 살수장치 또는 소화전을 설치하거나,  2.8.2와 같은 방법으로 방호벽을 설치한다.

(15) 소형 저장탱크 및 가스설비실에는 2.7.2에 따라 가스누출경보기를 설치한다. 다만, 충전 질량 합계가 1 000 kg 미만인 옥외 노출된 소형 저장탱크시설에는 가스누출경보기를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 아니하는 두께를 가지고, 상용 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

2.4.3 가스설비 두께 및 강도

가스설비는 상용압력의 2배 이상의 압력에서 변형되지 않는 두께를 가지고, 상용 압력에 견디는 충분한 강도를 갖는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.4.4.1.2 소형저장탱크에 설치되는 압력조정기는 2.4.4.1.1외에 다음 기준에도 적합한 것으로 한다.

(1) 압력조정기는 소형저장탱크, 건축물의 지주 또는 벽, 기화장치 출구 등에 단단히 부착하여 위로부터 떨어지는 낙하물, 빗물, 눈 등으로 그 기능이 손상되지 않도록 보호조치를 한다.

2.4.4.1.2 소형 저장탱크에 설치되는 압력조정기는 2.4.4.1.1 외에 다음 기준에도 적합한 것으로 한다.

(1) 압력조정기는 소형 저장탱크, 건축물의 지주 또는 벽, 기화장치 출구 등에 단단히 부착하여 위에서 떨어지는 낙하물, 빗물, 눈 등으로 그 기능이 손상되지 않도록 보호조치를 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.4.4.2.1 기화장치는 저장설비와 구분하여 설치하고, 기화장치를 병렬로 설치하는 경우에는 각각의 기화장치가 최대가스소비량 이상의 용량이 되는 것으로 설치한다. 다만, 저장설비가 소형저장탱크인 경우에는 구분하여 설치하지 아니할 수 있다.

2.4.4.2.1 기화장치는 저장설비와 구분하여 설치하고, 기화장치를 병렬로 설치하는 경우에는 각각의 기화장치가 최대가스소비량 이상의 용량이 되는 것으로 설치한다. 다만, 저장설비가 소형 저장탱크인 경우에는 구분하여 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.4.4.2.2 전원으로 조작하는 기화장치는 자가발전기 등은 2.9.2에 적합하게 비상전력을 보유하거나 저장탱크 또는 소형저장탱크의 기상부에 별도의 예비 기체라인을 기화장치 후단에 연결하고 정전시 사용할 수 있도록 조치 한다. 다만, 한국가스안전공사가 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 비상전력을 보유하지 아니할 수 있다.

2.4.4.2.2 전원으로 조작하는 기화장치는 자가발전기 등은 2.9.2에 적합하게 비상전력을 보유하거나 저장탱크 또는 소형 저장탱크의 기상부에 별도의 예비 기체라인을 기화장치 후단에 연결하고 정전 시 사용할 수 있도록 조치한다. 다만, 한국가스안전공사가 안전관리에 지장이 없다고 인정하는 경우에는 비상전력을 보유하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.4.4.2.3

(2) 가열방식이 액화석유가스를 연소하는 방식인 경우에는 파일럿버너가 꺼지는 경우 버너에 대한 액화석유가스 공급이 자동적으로 차단되는 자동안전장치를 부착한다.

(4) 기화장치는 옥외에 설치한다. 다만 옥내에 설치하는 경우 건축물의 바닥 및 천정 등은 불연성의 재료를 사용하고 통풍이 잘 되는 구조로 한다.

(5) 소형저장탱크와 기화장치는 3 m 이상의 우회거리를 유지한다. 다만, 기화장치를 방폭형으로 설치하는 경우에는 우회거리를 유지하지 아니할 수 있다.

(6) 기화장치의 출구 배관에는 고무호스를 직접 연결하지 아니한다.

2.4.4.2.3

(2) 가열 방식이 액화석유가스를 연소하는 방식인 경우에는 파일럿버너가 꺼지는 경우 버너에 액화석유가스 공급이 자동적으로 차단되도록 자동안전장치를 부착한다.

(4) 기화장치는 옥외에 설치한다. 다만 옥내에 설치하는 경우 건축물의 바닥 및 천장 등은 불연성의 재료를 사용하고 통풍이 잘 되는 구조로 한다.

(5) 소형 저장탱크와 기화장치는 3 m 이상의 우회거리를 유지한다. 다만, 기화장치를 방폭형으로 설치하는 경우에는 우회거리를 유지하지 않을 수 있다.

(6) 기화장치의 출구 배관에는 고무호스를 직접 연결하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.2.1.1 고압배관의 재료

(2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한

(2-1-1) 탄소함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접구조에 사용되는 재료 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소함유량의 규정이 없는 재료는 탄소함유량을 확인한 후에 사용한다.

(2-1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다.

(2-2) 탄소강 강재의 사용제한

(2-2-1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A를 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 아니한다.

(2-3) 주철품의 사용제한

(2-3-1)  SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-3-2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철 주조품은 다음의 경우에 사용하지 아니한다.

(2-4) 동 및 동합금의 사용제한

(2-4-1) 동 및 동합금은 외부의 하중이나 충격으로 손상을 받을 우려가 있는 배관에 사용하지 아니한다.

2.5.2.1.1 고압배관의 재료

(2-1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용 제한

(2-1-1) 탄소 함유량이 0.35 % 이상의 것으로 용접 구조에 사용되는 재료나 KS D 3710(탄소강 단강품)과 같이 탄소 함유량의 규정이 없는 재료는 탄소 함유량을 확인한 후에 사용한다.

(2-1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관) 및 SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)은 고압배관의 내압 부분에 사용하지 않는다.

(2-2) 탄소강 강재의 사용 제한

(2-2-1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)의 1종 A, 2종 A 및 3종 A는 다음의 경우에 사용하지 않는다.

(2-2-2) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)[1종 A, 2종 A 및 3종 A는 제외한다]는 설계압력이 3 ㎫을 초과하는 배관에 사용하지 않는다.

(2-3) 주철품의 사용 제한

(2-3-1)  SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 3종, 4종 및 5종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 30-06은 다음의 경우에 사용하지 않는다.

(2-3-2) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)의 1종 및 2종, SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)의 GCMB 35-10은 다음의 경우에 사용하지 않는다.

(2-3-3) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철 주조품은 다음의 경우에 사용하지 않는다.

(2-4) 동 및 동 합금의 사용 제한

(2-4-1) 동 및 동 합금은 외부의 하중이나 충격으로 손상을 받을 우려가 있는 배관에 사용하지 않는다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.3.1 배관은 상용압력의 2배 이상의 압력에 변형되지 아니하도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

(2) 내경에 대한 외경의 비가 1.5를 초과한 경우 (P>100σaη/2.6)

[eqn: rm t= {D°} over {2} (~1- sqrt {{sigma _{a} eta -P} over {sigma _{a} eta +P}} `)] … (2.12)

식 (2.11)과 식 (2.12)에서

η : 용접이음매의 효율로써, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데란의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전길이에 대한 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.

2.5.3.1 배관은 상용압력의 2배 이상의 압력에 변형되지 않도록 다음 기준에 따라 계산한 두께 이상으로 한다.

(2) 내경에 대한 외경의 비가 1.5를 초과한 경우 (P>100σaη/2.6)

[eqn: rm t= {D°} over {2} (~1- sqrt {{sigma _{a} eta -P} over {sigma _{a} eta +P}} `)] … (2.12)

식 (2.11)과 식 (2.12)에서

η : 용접이음매의 효율로서, 표 2.5.3.1(2)의 용접이음매의 종류[같은 표 (1) 및 (2)의 경우에 가운데란의 값은 용접부(용착 금속 부분 및 용접에 따른 열영향으로 재질에 변화를 받는 모재의 부분을 말한다. 이하 같다)의 전 길이에 방사선 투과시험을 실시한 용접부 부분의 비율]에 따른 같은 표의 오른쪽 란에 열거한 값에 길이 이음매는 1, 원주이음매는 2를 곱한 값(1을 초과하는 경우에는 1)으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

표 2.5.3.1(2) 이음매의 종류에 따른 효율

이 음 매 의 종 류			이음매의 효율
(1)	맞대기 양면 용접 또는 이와 같은 수준 이상이라 할 수 있는 맞대기 한면 용접 이음매	1 0.2 이상 1 미만 0.2 미만	1.00 0.95 0.70
(2)	받침쇠를 사용한 맞대기 한면 용접 이음매로써 받침쇠를 남기는 것	1 0.2 이상 1 미만 0.2 미만	0.90 0.85 0.65
(3)	위(2)의 것 외의 맞대기 한면 용접이음매		0.60
(4)	층성동체의 층성재 또는 외통의 맞대기 한면 용접 이음매		0.65
(5)	양면 전두께 필렛겹치기 용접이음매		0.55
(6)	플러그 용접을 하는 한면 전 두께 필렛겹치기 용접이음매		0.50
(7)	플러그 용접을 하지 않는 한면 전 두께 필렛겹치기 용접 이음매		0.45

표 2.5.3.1(2) 이음매의 종류에 따른 효율

이 음 매 의 종 류			이음매의 효율
(1)	맞대기 양면 용접 또는 이와 같은 수준 이상이라 할 수 있는 맞대기 한면 용접 이음매	1 0.2 이상 1 미만 0.2 미만	1.00 0.95 0.70
(2)	받침쇠를 사용한 맞대기 한면 용접 이음매로서 받침쇠를 남기는 것	1 0.2 이상 1 미만 0.2 미만	0.90 0.85 0.65
(3)	위(2)의 것 외의 맞대기 한면 용접이음매		0.60
(4)	층성동체의 층성재 또는 외통의 맞대기 한면 용접 이음매		0.65
(5)	양면 전두께 필렛겹치기 용접이음매		0.55
(6)	플러그 용접을 하는 한면 전 두께 필렛겹치기 용접이음매		0.50
(7)	플러그 용접을 하지 않는 한면 전 두께 필렛겹치기 용접 이음매		0.45

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.5.3.4 관이음에 사용되는 엘보우 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.

2.5.3.4 관 이음에 사용되는 엘보 등이 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로서, KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.5.5.1 배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술기준)에 따라 원칙적으로 용접시공방법으로 접합한다. 이 경우 압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부와 압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80A 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부를 제외한다)는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술기준)에 따라 비파괴시험을 한다.

2.5.5.1 배관의 접합은 액화석유가스의 누출을 방지하기 위하여 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술 기준)에 따라 원칙적으로 용접시공 방법으로 접합한다. 이 경우 압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부와 압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80A 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부는 제외한다)는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기술 기준)에 따라 비파괴시험을 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.5.1.2 지하매설배관 외의 배관으로서 용접접합이 곤란한 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40 A 이하인 배관 접합부에는 플랜지 접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니온 접합의 경우에는 제외한다) 방법으로 한다.

2.5.5.1.2 지하 매설 배관 외의 배관으로서 용접 접합이 곤란한 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40 A 이하인 배관 접합부에는 플랜지 접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니온 접합의 경우는 제외한다) 방법으로 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.6.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루우프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값

2.5.6.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로즈형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관 길이

여기에서

선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에는 공인되는 값

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.6.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 50 ㎝ 이상으로 한다. 다만, 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하지 아니할 수 있다.

2.5.6.2.3 건축물에 노출하여 설치하는 배관의 분기관 길이는 0.5 m 이상으로 한다. 다만, 다음 (1) 및 (2)에 해당하는 경우에는 분기관의 길이를 0.5 m 이상으로 하지 않을 수 있다.

ㅇ SI 단위 수정

ㅇ SI 단위 수정/본딧말을 준말로 수정

2.5.6.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 아니할 수 있다.

2.5.6.3 지상에 설치하는 배관을 지지하는 행거, 서포트 등은 그 배관의 신축을 고려하여 고정한다. 다만, 배관을 고정함으로써 그 배관에 과대한 응력을 유발할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그 배관의 신축을 고려하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.7.1. 다음에 해당하는 곳에는 절연조치를 한다.  다만, 절연이음물질 사용 등의 방법으로 매설배관의 부식이 방지될 수 있도록 조치를 한 경우에는 절연조치를 하지 아니할 수 있다.

2.5.7.1. 다음에 해당하는 곳에는 절연조치를 한다.  다만, 절연이음물질 사용 등의 방법으로 매설배관의 부식이 방지될 수 있도록 조치를 한 경우에는 절연조치를 하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.7.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당설비와 배관을 절연이음 물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부를 제외한다.

2.5.7.2.1 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비로 그 배관에 부식이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 설비와 배관을 절연이음물질로 절연한다. 다만, 배관 및 그 배관에 접속되어 있는 기기, 저장탱크 또는 그 밖의 설비에 양극을 설치하는 방법 등으로 전기방식 효과를 얻을 수 있는 경우의 배관 접속부는 제외한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.8.1 배관 설치장소 선정

배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.1 배관 설치 장소 선정

배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.1.1 땅의 붕괴 우려지역 통과제한

배관은 과거의 실적이나 환경조건의 변화(토지조성 등으로 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 아니하도록 한다.

2.5.8.1.1 땅의 붕괴 우려 지역 통과 제한

배관은 과거의 실적이나 환경 조건의 변화(토지 조성 등으로 지형의 변경이나 배수의 변화 등)로 땅의 붕괴, 산사태 등의 발생이 추정되는 곳을 통과하지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.1.2 지반침하 우려지역 설치제한

(1) 배관은 지반의 부등침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 부등침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 아니한다.

(2) 지반이 약한 곳에 설치하는 배관은 지반침하로 배관이 손상되지 아니하도록 설치한다.

2.5.8.1.2 지반 침하 우려 지역 설치 제한

(1) 배관은 지반의 부등침하가 현저하게 진행 중인 곳이나 과거의 실적으로 미루어 부등침하의 우려가 추정되는 곳을 통과하지 않는다.

(2) 지반이 약한 곳에 설치하는 배관은 지반 침하로 배관이 손상되지 않도록 설치한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.1.4 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한

(1) 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 아니한다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위한  배관은 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

(2) 건축물에 가스를 공급하기 위하여 그 건축물의 내부에 설치하는 배관은 단독피트 안에 설치하거나 다음 기준에 따라 노출하여 설치한다. 다만 건축물 안의 배관으로 동관(금속제의 보호관이나 보호판으로 보호조치를 한 것을 말한다)또는 스테인레스강관 등 내식성 재료를 사용하여 이음매(용접이음매는 제외한다)없이 설치하는 경우에는 매몰하여 설치할 수 있다.

(2-4) (2-3)에도 불구하고 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 (2-3-1) 및 (2-3-2) 이외의 장소에 설치할 수 있다.

(2-4-1-1) 가스누출경보기의 검지부 설치 수는 배관 길이 20 m 마다 또는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 한 개 이상의 비율로 계산한 수로 한다.

2.5.8.1.4 건축물의 내부 또는 기초 밑 설치 제한

(1) 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 않는다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위한  배관은 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

(2) 건축물에 가스를 공급하기 위하여 그 건축물의 내부에 설치하는 배관은 단독피트 안에 설치하거나 다음 기준에 따라 노출하여 설치한다. 다만 건축물 안의 배관으로 동관(금속제의 보호관이나 보호판으로 보호조치를 한 것을 말한다)또는 스테인리스강관 등 내식성 재료를 사용하여 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치하는 경우에는 매몰하여 설치할 수 있다.

(2-4) (2-3)에도 불구하고 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 (2-3-1) 및 (2-3-2) 이외의 장소에 설치할 수 있다.

(2-4-1-1) 가스누출경보기의 검지부 설치 수는 배관 길이 20 m마다 또는 바닥면 둘레 20 m에  한 개 이상의 비율로 계산한 수로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.1.5 PE배관 설치장소 제한

PE배관은 온도가 40 ℃이상이 되는 장소에 설치하지 아니한다. 다만, 파이프슬리브 등을 이용하여 단열조치를 한 경우에는 온도가 40 ℃이상이 되는 장소에 설치할 수 있다.

2.5.8.1.5 PE배관 설치 장소 제한

PE배관은 온도가 40 ℃이상이 되는 장소에 설치하지 않는다. 다만, 파이프슬리브 등을 이용하여 단열조치를 한 경우에는 온도가 40 ℃이상이 되는 장소에 설치할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.2 배관 매몰설치

지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.2 배관 매몰 설치

지하에 매설하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.2.1 배관의 외면과 지면 또는 노면사이에는 다음 기준에 따른 매설깊이를 유지한다.

(2) (1)에 해당하지 아니하는 차량이 통행하는 폭 8 m 이상의 도로에서는 1.2 m 이상

(3) (1)에 해당하지 아니하는 차량이 통행하는 폭 4 m 이상 8 m 미만인 도로에서는 1 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.8 m 이상으로 할 수 있다.

(4) (1)부터 (3)까지에 해당되지 아니한 곳에서는 0.8 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.6 m 이상으로 할 수 있다.

2.5.8.2.1 배관의 외면과 지면 또는 노면 사이에는 다음 기준에 따른 매설 깊이를 유지한다.

(2) (1)에 해당하지 않는 차량이 통행하는 폭 8 m 이상의 도로에서는 1.2 m 이상

(3) (1)에 해당하지 않는 차량이 통행하는 폭 4 m 이상 8 m 미만인 도로에서는 1 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.8 m 이상으로 할 수 있다.

(4) (1)부터 (3)까지에 해당되지 않는 곳에서는 0.8 m 이상. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 0.6 m 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.2.2 지하구조물·암반 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.8.2.1에 따른 매설깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다.

(2-3) 보호판의 재질이 금속재인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 아니하도록 한다.

(2-4) 보호판은 쇼트브라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 같은 수준 이상의 방청 및 코팅 효과를 갖는 것으로 한다. 다만, 도장공정 자동화로 쇼트브라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.

(3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 아니하도록 한다.

2.5.8.2.2 지하구조물·암반, 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.8.2.1에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치 방법 등으로 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다.

(2-3) 보호판의 재질이 금속재인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다.

(2-4) 보호판은 숏블라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막 두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시 타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 같은 수준 이상의 방청 및 코팅 효과를 갖는 것으로 한다. 다만, 도장 공정 자동화로 숏블라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.

(3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거 및 통신케이블 등 다른 시설물과 0.3 m 이상의 간격을 유지한다. 다만, 2.5.8.2.2(1) 및 2.5.8.2.2(2)에 따라 배관을 보호관 또는 보호판으로 보호한 경우에는 다른 시설물과 0.3 m이상의 간격을 유지하지 아니할 수 있다.

2.5.8.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관의 외면과 상수도관·하수관거 및 통신케이블 등 다른 시설물과 0.3 m 이상의 간격을 유지한다. 다만, 2.5.8.2.2(1) 및 2.5.8.2.2(2)에 따라 배관을 보호관 또는 보호판으로 보호한 경우에는 다른 시설물과 0.3 m 이상의 간격을 유지하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.8.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(3) 배관에 작용하는 하중을 수직방향 및 횡방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산시키기 위하여 배관하단에서 배관 상단 30 ㎝(가스용폴리에틸렌관의 경우에는 10 ㎝)까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.8.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다.

(4) 배관에 작용하는 하중을 분산시켜주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.8.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 아니한다.

(5) 기초재료와 침상재료를 포설한 후 되메움재료를 포설하며, 되메움 공정에서는 배관상단으로부터 30 ㎝ 높이 마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 아니한다.

(6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 불균등한 다짐이 되지 아니하도록 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.

2.5.8.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.8.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(3) 배관에 작용하는 하중을 수직 방향 및 횡 방향에서 지지하고 하중을 기초 아래로 분산하기 위하여 배관 하단에서 배관 상단 0.3 m(가스용 폴리에틸렌관의 경우에는 0.1 m)까지에는 (2)에 따른 모래 또는 흙(이하 2.5.8.2에서 “침상재료”라 한다)을 포설한다.

(4) 배관에 작용하는 하중을 분산해 주고 도로의 침하 등을 방지하기 위하여 침상재료 상단에서 도로 노면까지에는 암편이나 굵은 돌이 포함되지 않은 양질의 흙(이하 2.5.8.2에서 “되메움재료”라 한다)을 포설한다. 다만, 유기질토(이탄 등)ㆍ실트ㆍ점토질 등 연약한 흙은 사용하지 않는다.

(5) 기초재료와 침상재료를 포설한 후 되메움재료를 포설하며, 되메움 공정에서는 배관 상단으로부터 0.3 m 높이마다 다짐작업을 한다. 다만, 포장되어 있는 차도에 매설하는 경우의 노반층의 다짐은 「도로법」에 따라 실시하고, 흙의 함수량이 다짐에 부적당할 경우에는 다짐작업을 하지 않는다.

(6) 다짐작업은 콤팩터, 래머 등 현장 상황에 맞는 다짐기계를 사용하고, 불균등한 다짐이 되지 않도록 전면에 걸쳐 균등하게 실시한다. 다만, 폭 4 m 이하의 도로 등은 인력다짐으로 할 수 있다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.2.6 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고 배관은 균일한 지지력을 확보한 흙 중에 설치한다.

2.5.8.2.6 배관을 지하에 매설하는 경우에는 되메울 때 충분히 다지고 배관은 균일한 지지력을 확보한 흙에 설치한다.

ㅇ 단어 선택 오류

2.5.8.2.7 PE배관은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 2.5.8.2.1부터 2.5.8.2.6까지 외에 다음 기준에도 적합하게 설치한다.

(2) PE배관의 매설위치를 지상에서 탐지할 수 있는 탐지형보호포·로케팅와이어〔전선(나전선은 제외한다)의 굵기는 6 ㎟ 이상)〕등을 설치한다.

2.5.8.2.7 PE배관은 그 배관에 위해의 우려가 없도록 2.5.8.2.1부터 2.5.8.2.6까지 외에 다음 기준에도 적합하게 설치한다.

(2) PE배관의 매설 위치를 지상에서 탐지할 수 있는 탐지형 보호포·로케이팅와이어〔전선(나전선은 제외한다)의 굵기는 6 ㎟ 이상)〕등을 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.5.8.2.8 도로 밑에 최고사용압력이 0.1 ㎫ 이상인 배관을 매설하는 때에는 배관을 보호할 수 있는 보호판을 설치하여야 하며, 이 경우 배관을 보호할 수 있는 보호판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 보호판에는 직경 30 ㎜ 이상 50 ㎜ 이하의 구멍을 3 m 이하의 간격으로 뚫어 누출된 가스가 지면으로 확산이 되도록 한다.

(2) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 점용접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 다음 기준에 따른 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.

(2-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 아니하도록 한다.

(3)그 밖에 보호판 설치기준에 대해서는 2.5.8.2.2(2-1), 2.5.8.2.2(2-4)에 따른다.

2.5.8.2.8 도로 밑에 최고사용압력이 0.1 ㎫ 이상인 배관을 매설하는 때에는 배관을 보호할 수 있는 보호판을 설치하여야 하며, 이 경우 배관을 보호할 수 있는 보호판의 설치 기준은 다음과 같다.

(1) 보호판에는 직경 30 ㎜ 이상 50 ㎜ 이하의 구멍을 3 m 이하의 간격으로 뚫어 누출된 가스가 지면으로 확산되도록 한다.

(2) 보호판은 배관의 정상부에서 0.3 m 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 점용접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설 깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 다음 기준에 따른 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 않을 수 있다.

(2-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복 부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 않도록 한다.

(3)그 밖에 보호판 설치 기준은 2.5.8.2.2(2-1), 2.5.8.2.2(2-4)에 따른다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.3 배관 노출설치

지상에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.3 배관 노출 설치

지상에 설치하는 배관은 그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.3.2 지상에 노출되는 배관은 차량 등으로 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만,  불가피한 사유로 차량 등으로 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다.

(1-5) 방호철판과 배관은 서로 접촉되지 아니하도록 설치하고, 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.

(3-4) 철근콘크리트재 방호구조물과 배관은 서로 접촉되지 아니하도록 설치하고, 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.

2.5.8.3.2 지상에 노출되는 배관은 차량 등으로 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만,  불가피한 사유로 차량 등으로 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다.

(1-5) 방호철판과 배관은 서로 접촉되지 않도록 설치하고, 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.

(3-4) 철근콘크리트재 방호구조물과 배관은 서로 접촉되지 않도록 설치하고, 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.3.3 배관의 이음매(용접이음매는 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 굴뚝(단열조치를 한 경우는 제외한다)·전기점멸기·전기접속기 및 절연조치를 하지 아니한 전선과의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 한 전선과의 거리는 10 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5.8.3.3 배관의 이음매(용접이음매는 제외한다)와 전기계량기 및 전기개폐기와의 거리는 0.6 m 이상, 굴뚝(단열조치를 한 경우는 제외한다)·전기점멸기·전기접속기 및 절연조치를 하지 않은 전선과의 거리는 0.3 m 이상, 절연조치를 한 전선과의 거리는 0.1 m 이상의 거리를 유지한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.5.8.3.6 배관은 그 배관을 움직이지 아니하도록 고정 부착하는 조치로서 그 호칭지름이 13 ㎜ 미만의 것은 1 m마다, 13 ㎜ 이상 33 ㎜ 미만인 것은 2 m마다, 33 ㎜ 이상의 것은 3 m마다 고정 한다. 다만, 호칭지름 100㎜ 이상의 것에는 다음의 방법에 따라 3m를 초과하여 설치할 수 있다.

2.5.8.3.6 배관은 그 배관을 움직이지 않도록 그 호칭지름이 13 ㎜ 미만의 것은 1 m마다, 13 ㎜ 이상 33 ㎜ 미만인 것은 2 m마다, 33 ㎜ 이상의 것은 3 m마다 고정한다. 다만, 호칭지름 100㎜ 이상의 것에는 다음의 방법에 따라 3m를 초과하여 설치할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

2.5.8.4 배관 수중설치

수중에 설치하는 배관은  그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.4 배관 수중 설치

수중에 설치하는 배관은  그 배관의 유지·관리에 지장이 없고, 그 배관에 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에 있어서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값

2.5.8.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에서의 토양의 단위체적 중량 이상의 값

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.5.8.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 아니하는 깊이에 매설한다.

2.5.8.4.4 하천에 배관을 설치하는 경우에는 흐르는 물로 토사가 유실되지 않는 깊이에 매설한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.1.1 과압안전장치 선정

(1) 기체의 압력상승을 방지하기 위한 경우(반응 생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우를 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(가스설비등의 내압이 상용압력을 초과한 경우 해당 가스설비등으로의 가스유입량을 감소시키는 방법 등으로 해당 가스설비등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

(3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로우더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치

2.7.1.1 과압안전장치 선정

(1) 기체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우(반응생성물의 성상 등에 따라 스프링식 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우는 제외한다)에는 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치(가스설비 등의 내압이 상용압력을 초과한 경우 해당 가스설비 등으로의 가스 유입량을 줄이는 방법 등으로 해당 가스설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치)

(3) 펌프 및 배관에서 액체의 압력 상승을 방지하기 위한 경우에는 릴리프밸브[펌프에 설치되어 있는 언로더(unloader)를 포함한다], 스프링식 안전밸브 또는 자동압력제어장치

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정/한자어 순화

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.7.1.4 과압안전장치 분출면적

(1-2) 임계흐름압력이 배압보다 작은 경우(아음속흐름)

[eqn: rm A= {17.9W} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZT} over {MP _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.16)

[eqn: rm A= {47.95V} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZTM} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.17)

[eqn: rm A= {258V} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZTG} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.18)

식 (2.13)부터 식 (2.18)까지에서

Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.7.1.4(2)②, 일반형(conventional type)의 경우 그림 2.7.1.4(2)③에서 구한 값

(2) 액체로 분출되는 경우

식 (2.20)에 따라 분출면적을 산출한다. 다만, 산업통상자원부장관이 그 성능을 인정하는 경우에는 식 (2.21)로 분출면적을 산출할 수 있다.

[eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v} K _{p}} sqrt {{G} over {(1.25P-P _{b} )}}] … (2.20)

[eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v}} sqrt {{G} over {(P _{1} -P _{2} )}}] … (2.21)

식 (2.20)과 (2.21)에서

Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(balanced bellows type)은 그림 2.7.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.

[eqn: rm K _{v} =(0.9935+ {2.878} over {R ^{0.5}} + {342.75} over {R ^{1.5}} ) ^{-1.0}] … (2.22)

[eqn: rm R= {Q(18800 TIMES G)} over {mu sqrt {A}}] … (2.23)

[eqn: rm R= {85220 TIMES Q} over {U sqrt {A}}] … (2.24)

식 (2.22)부터 식 (2.24)까지에서

R : 레이놀드수(reynold's number)

2.7.1.4 과압안전장치 분출 면적

(1-2) 임계흐름압력이 배압보다 작은 경우(아음속흐름)

[eqn: rm A= {17.9W} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZT} over {MP _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.16)

[eqn: rm A= {47.95V} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZTM} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.17)

[eqn: rm A= {258V} over {F _{2} K _{b} K _{c}} sqrt {{ZTG} over {P _{1} (P _{1} -P _{2} )}}] … (2.18)

식 (2.13)부터 식 (2.18)까지에서

Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형 벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.7.1.4(2)②, 일반형(conventional type)의 경우 그림 2.7.1.4(2)③에서 구한 값

(2) 액체로 분출되는 경우

식 (2.20)에 따라 분출 면적을 산출한다. 다만, 산업통상자원부장관이 그 성능을 인정하는 경우에는 식 (2.21)로 분출 면적을 산출할 수 있다.

[eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v} K _{p}} sqrt {{G} over {(1.25P-P _{b} )}}] … (2.20)

[eqn: rm A= {11.78Q} over {K _{d} K _{w} K _{c} K _{v}} sqrt {{G} over {(P _{1} -P _{2} )}}] … (2.21)

식 (2.20)과 (2.21)에서

Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형 벨로즈형(balanced bellows type)은 그림 2.7.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.

[eqn: rm K _{v} =(0.9935+ {2.878} over {R ^{0.5}} + {342.75} over {R ^{1.5}} ) ^{-1.0}] … (2.22)

[eqn: rm R= {Q(18800 TIMES G)} over {mu sqrt {A}}] … (2.23)

[eqn: rm R= {85220 TIMES Q} over {U sqrt {A}}] … (2.24)

식 (2.22)부터 식 (2.24)까지에서

R : 레이놀즈수(reynold's number)

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

그림 2.7.1.4(2)② 밸런스 밸로우즈형 안전밸브 배압보정계수

그림 2.7.1.4(2)② 밸런스 벨로즈형 안전밸브 배압보정계수

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

그림 2.7.1.4(2)⑥  밸런스 벨로우즈형 안전밸브 배압보정계수

그림 2.7.1.4(2)⑥  밸런스 벨로즈형 안전밸브 배압보정계수

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.7.1.6 과압안전장치 분출량

(1) 액화가스의 가스설비등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우를 제외한다]

(1-2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

① 단열재는 외부 온도 900 ℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(2) 압축가스의 가스설비등[(3)에서 정한 경우를 제외한다]

2.7.1.6 과압안전장치 분출량

(1) 액화가스의 가스설비 등이 외부 화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우는 제외한다]

(1-2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

① 단열재는 외부 온도 900 ℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재 발생 시 해당 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스강 재킷과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(2) 압축가스의 가스설비 등[(3)에서 정한 경우는 제외한다]

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.7.2.1.1 가스누출경보기 기능

(4) 담배연기 등 잡가스에는 경보를 울리지 아니하는 것으로 한다.

2.7.2.1.1 가스누출경보기 기능

(4) 담배연기 등 잡가스에는 경보를 울리지 않는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.2.1.3 가스누출경보기 설치 장소

(2) 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 아니한다.

(4) 경보기의 경보부의 설치 장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로써 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.

2.7.2.1.3 가스누출경보기 설치 장소

(2) 경보기의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음에 해당하는 장소에는 설치하지 않는다.

(4) 경보기의 경보부의 설치 장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로서, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 곳으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

2.7.2.2.1 검지부 설치

(1) 검지부의 설치 수는 연소기(가스누출자동차단기의 경우에는 소화안전장치가 부착되지 아니한 연소기만을 말한다) 버너의 중심 부분으로부터, 수평거리 4 m이내에 검지부 1개 이상이 설치되도록 한다. 다만, 연소기 설치실이 별실로 구분되어 있는 경우에는 실별로 산정한다.

(3) 검지부는 다음 장소에는 설치하지 아니한다.

2.7.2.2.1 검지부 설치

(1) 검지부의 설치 수는 연소기(가스누출자동차단기의 경우에는 소화안전장치가 부착되지 않은 연소기만을 말한다) 버너의 중심 부분으로부터, 수평거리 4 m이내에 검지부 1개 이상이 설치되도록 한다. 다만, 연소기 설치실이 별실로 구분되어 있는 경우에는 실별로 산정한다.

(3) 검지부는 다음 장소에는 설치하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.2.2.4 차단부 설치

(2) 차단부는 (1-1)의 경우에는 건축물의 외부, (1-3)의 경우에는 가스사용실의 외부에 설치한다. 다만, 건축물의 구조상 불가피한 경우에는 건축물이나 가스사용실의 외부에 설치하지 아니할 수 있다.

2.7.2.2.4 차단부 설치

(2) 차단부는 (1-1)의 경우에는 건축물의 외부, (1-3)의 경우에는 가스사용실의 외부에 설치한다. 다만, 건축물의 구조상 불가피한 경우에는 건축물이나 가스사용실의 외부에 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.4 환기설비 설치

저장설비실과 가스설비실에는 누출된 액화석유가스가 머물지 아니하도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.

2.7.4 환기설비 설치

저장설비실과 가스설비실에는 누출된 액화석유가스가 머물지 않도록 다음의 자연환기설비나 강제환기설비를 설치한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.6.1.1 저장설비의 외면에는 녹이 슬지 아니하도록 부식방지 도장을 한다.

2.7.6.1.1 저장설비의 외면에는 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.6.2 가스설비 부식방지설비 설치

가스설비의 외면에는 녹이 슬지 아니하도록 부식방지 도장을 한다.

2.7.6.2 가스설비 부식방지설비 설치

가스설비의 외면에는 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.6.3 배관 부식방지설비 설치

배관은 그 외면에 녹이 슬지 아니하도록 부식방지 도장을 하고, 지하에 매설하는 배관은 다음 기준에 따라 부식방지조치를 하며, KGS GC202(가스시설 전기방식 기술 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.

2.7.6.3 배관 부식방지설비 설치

배관은 그 외면에 녹이 슬지 않도록 부식방지 도장을 하고, 지하에 매설하는 배관은 다음 기준에 따라 부식방지조치를 하며, KGS GC202(가스시설 전기방식 기술 기준)에 따라 전기부식방지조치를 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.6.3.1 배관(배관내면의 부식정도에 따라 부식여유를 두거나 코팅 등으로 내면부식방지조치를 한 것을 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.

2.7.6.3.1 배관(배관 내면의 부식 정도에 따라 부식 여유를 두거나 코팅 등으로 내면 부식방지조치를 한 것은 제외한다)은 가스에 침식되지 않는 재료를 사용한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.7.6.3.2 수송하는 가스가 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 아니한다.

2.7.6.3.2 수송하는 가스가 배관 재료에 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수하는 경우를 포함한다)에는 원칙적으로 부식 여유를 고려하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.7.8.2 이･충전설비 정전기제거조치

저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 대하여 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 아니할 수 있다.

2.7.8.2 이･충전설비 정전기 제거조치

저장설비 및 충전설비에 이충전하거나 가연성가스를 용기 등으로부터 충전할 때에는 해당 설비 등에 정전기를 제거하는 조치는 다음과 같이 한다. 이 경우 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하의 것은 정전기 제거조치를 하지 않을 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.1.1 방류둑 기능

(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서 저장탱크 등으로부터 유출된 액화가스가 체류하지 아니하도록 지면을 경사시킨 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)

2.8.1.1 방류둑 기능

(3) 저장탱크 등의 주위에 충분한 안전용 공지를 확보한 경우로서, 저장탱크 등으로부터 유출된 액화가스가 체류하지 않도록 지면을 경사지게 한 안전한 유도구로 유출한 액화가스를 유도해서 고이도록 구축한 피트상의 구조물이 있는 경우(피트상 구조물에 고인 액화가스를 펌프 등의 이송설비로 안전한 위치에 이송할 수 있는 조치를 강구한 것에 한정한다)

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.8.1.3.3 금속은 해당 가스에 침식되지 아니하는 것 또는 부식방지ㆍ녹방지 조치를 강구한 것으로 하고, 대기압에서 액화가스의 기화온도에 충분히 견디는 것으로 한다.

2.8.1.3.3 금속은 해당 가스에 침식되지 않는 것 또는 부식 방지ㆍ녹 방지 조치를 강구한 것으로 하고, 대기압에서 액화가스의 기화 온도에 충분히 견디는 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.1.3.4 성토는 수평에 대하여 45° 이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 아니하도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 아니하도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하고, 성토 윗 부분의 폭은 30 ㎝ 이상으로 한다.

2.8.1.3.4 성토는 45° 이하의 기울기로 하여 쉽게 허물어지지 않도록 충분히 다져 쌓고, 강우 등으로 유실되지 않도록 그 표면에 콘크리트 등으로 보호하며, 성토 윗부분의 폭은 0.3 m 이상으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.1.3.11  집합방류둑 안에는 가연성가스와 조연성가스 또는 독성가스의 저장탱크를 혼합하여 배치하지 아니한다.

2.8.1.3.11  집합방류둑 안에는 가연성가스와 조연성가스 또는 독성가스의 저장탱크를 혼합하여 배치하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.1.4.1 방류둑의 내부에는 다음의 설비 이외의 것을 설치하지 아니한다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스저장탱크 및 저온저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

2.8.1.4.1 방류둑의 내부에는 다음의 설비 이외의 것을 설치하지 않는다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비(액화가스 저장탱크 및 저온 저장탱크에 속한 것에 한정한다), 불활성가스의 저장탱크, 물분무장치 또는 살수장치(저장탱크 외면에서 방류둑까지 20 m를 초과하는 경우에는 방류둑 외측에서 조작할 수 있는 소화설비를 포함한다), 가스누출검지경보설비(검지부에 한정한다), 재해설비(누출된 가스를 흡입하는 부분에 한정한다), 조명설비, 계기시스템, 배수설비, 배관 및 그 파이프 랙(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.8.1.4.2 방류둑 외면으로부터 10 m 이내에는 다음의 설비 이외의 것을 설치하지 아니한다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프레크(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

2.8.1.4.2 방류둑 외면으로부터 10 m 이내에는 다음의 설비 이외의 것을 설치하지 않는다.

(1) 해당 저장탱크에 속하는 송출 및 송액설비, 불활성가스의 저장탱크, 냉동설비, 열교환기, 기화기, 가스누출검지경보설비, 재해설비, 조명설비, 누출된 가스의 확산을 방지하기 위하여 설치된 건물 형태의 구조물, 계기시스템, 배관 및 그 파이프 랙(pipe rack)와 이들에 부속하는 시설 및 설비

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.8.2.2 콘크리트블럭제 방호벽

2.8.2.2.2 방호벽의 블럭공동부는 콘크리트 몰탈을 채운 두께 150 ㎜이상, 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

2.8.2.2 콘크리트블록제 방호벽

2.8.2.2.2 방호벽의 블록 공동부는 콘크리트 모르타르를 채운 두께 150 ㎜ 이상, 높이 2 000 ㎜ 이상의 것으로 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.8.2.2.4 방호벽의 보조벽은 그림 2.8.2.2.4와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 아니한 것으로 한다.

2.8.2.2.4 방호벽의 보조벽은 그림 2.8.2.2.4와 같이 방호벽면으로부터 400 ㎜ 이상 돌출한 것으로 하고, 그 높이는 방호벽의 높이보다 400 ㎜ 이상 아래에 있지 않은 것으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3)  지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나 (그림 2.8.2.3.6의 ②참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정시킬 것(그림 2.8.2.3.6의 ③참조>

2.8.2.3.6 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3)  지주는 기초에 400 ㎜ 이상의 깊이로 묻거나 (그림 2.8.2.3.6의 ②참조), M20 이상의 앵커볼트를 사용하여 고정할 것(그림 2.8.2.3.6의 ③참조>

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.8.6.2.1 저장탱크 주밸브의 외측에 가능하면 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주밸브와 겸용하지 아니한다.

2.8.6.2.1 저장탱크 주 밸브의 외측에 가능하면 저장탱크에 가까운 위치 또는 저장탱크의 내부에 설치하되, 저장탱크 주밸브와 겸용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.6.3.2 긴급차단장치의 차단조작기구는 해당 저장탱크(지하에 매몰하여 설치하는 저장탱크를 제외한다)로부터 5 m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)으로서 다음 장소마다 1개 이상 설치한다.

2.8.6.3.2 긴급차단장치의 차단조작기구는 해당 저장탱크(지하에 매몰하여 설치하는 저장탱크는 제외한다)로부터 5 m 이상 떨어진 곳(방류둑을 설치한 경우에는 그 외측)으로서 다음 장소마다 1개 이상 설치한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.8.6.6 긴급차단장치 워터햄머방지조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(water ha㎜er)가 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.

2.8.6.6 긴급차단장치 워터해머방지조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터해머(water ha㎜er)가 발생하지 않는 조치를 강구한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.7.2.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65 A(KS M 3514에 따른 가스용폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75 ㎜를 말한다)를 초과하는 것에는 위급한 때에 액화석유가스를 신속히 차단시킬 수 있는 장치를 도로 또는 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다. 다만, 차단장치를 가스사용자의 동의를 얻어 그 토지안의 경계선 가까운 곳에 설치하는 경우에는 다음기준에 따라 설치한다.

(1) 가스사용자(신축건물의 경우에는 건설사 대표)의 동의를 얻은 경우에는 다음 표의 동의서를 징구한다.

2.8.7.2.2 도로와 평행하여 매설되어 있는 배관으로부터 가스의 사용자가 소유하거나 점유한 토지에 이르는 배관으로서 호칭지름 65 A(KS M 3514에 따른 가스용 폴리에틸렌관의 경우에는 공칭외경 75 ㎜를 말한다)를 초과하는 것에는 위급한 때에 액화석유가스를 신속히 차단할 수 있는 장치를 도로 또는 가스 사용자의 동의를 얻어 그 토지 안의 경계선 가까운 곳에 설치한다. 다만, 차단장치를 가스 사용자의 동의를 얻어 그 토지안의 경계선 가까운 곳에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 가스 사용자(신축 건물의 경우에는 건설사 대표)의 동의를 얻은 경우에는 다음 표의 동의서를 요청한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

2.8.7.2.3 2.8.7.2.1과 2.8.7.2.2에 따라 설치한 가스공급을 차단하기 위한 장치의 수량이 전체 배관길이에 대해 500 m 마다 1개 이상의 비율이 되지 않을 때에는, 최고사용압력이 0.01 ㎫ 이상인 배관에서 분기되는 배관의 적절한 위치에 가스공급을 차단하기 위한 장치를 전체 배관길이에 대해 500 m 마다 1개 이상의 비율이 되도록 추가로 설치한다. 다만, 가스공급을 차단하기 위한 장치의 수량 산정시 2.8.7.2.4 및 2.8.7.2.5에 따라 설치한 가스공급을 차단하기 위한 장치는 포함하지 않는다.

2.8.7.2.3 2.8.7.2.1과 2.8.7.2.2에 따라 설치한 가스 공급을 차단하기 위한 장치의 수량이 전체 배관 길이 500 m마다 1개 이상의 비율이 되지 않을 때에는, 최고사용압력이 0.01 ㎫ 이상인 배관에서 분기되는 배관의 적절한 위치에 가스 공급을 차단하기 위한 장치를 전체 배관 길이 500 m마다 1개 이상의 비율이 되도록 추가로 설치한다. 다만, 가스 공급을 차단하기 위한 장치의 수량 산정 시 2.8.7.2.4 및 2.8.7.2.5에 따라 설치한 가스 공급을 차단하기 위한 장치는 포함하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.8.7.2.4 지하실·지하도 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 “지하실등”이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실등의 부근에 위급한 때 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단시킬 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하실등의 외벽으로부터 50 m 이내에 가스공급을 차단하는 장치(지하실 전용의 차단장치만을 말하지는 않는다)가 있는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.

2.8.7.2.4 지하실·지하도, 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 “지하실 등”이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실 등의 부근에 위급한 때 그 지하실 등으로 가스 공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하실 등의 외벽으로부터 50 m 이내에 가스 공급을 차단하는 장치(지하실 전용의 차단장치만을 말하지는 않는다)가 있는 경우에는 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.8.7.2.5 지하실등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하실등에서 분기되는 배관의 입상관에 밸브를 설치하는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.

2.8.7.2.5 지하실 등에서 분기되는 배관에는 가스가 누출될 때에 이를 차단할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하실 등에서 분기되는 배관의 입상관에 밸브를 설치하는 경우에는 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.9.2 비상전력설비 설치

일반집단공급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 설비에는 정전 등으로 그 설비의 기능이 상실되지 않도록 다음 기준에 따라 일반집단공급시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 전력 및 공기 등(이하 “비상전력등”이라 한다)을 설치한다.

2.9.2 비상전력설비 설치

일반 집단공급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 설비에는 정전 등으로 그 설비의 기능이 상실되지 않도록 다음 기준에 따라 일반 집단공급시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지하기 위하여 필요한 전력 및 공기 등(이하 “비상전력 등”이라 한다)을 설치한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

2.9.2.1 비상전력등의 용량은 정전 등의 경우에 일반집단공급시설을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량으로 한다.

2.9.2.1 비상전력 등의 용량은 정전 등의 경우에 일반 집단공급시설을 안전하게 유지하고 정지하기 위하여 필요한 최소 용량으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

표 2.9.2.3 비상전력이 필요한 설비

[비고]

3. 살수장치, 방소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에서 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력등을 보유하는 조치를 아니할 수 있다.

4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로서 갈음할 수 있다.

표 2.9.2.3 비상전력이 필요한 설비

[비고]

3. 살수장치, 방소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에서 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 않을 수 있다.

4. 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에서 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖춤으로써 갈음할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

표 2.9.4 통신범위별 통신설비

사항별(통신 범위)	설치(구비)하여야 할 통신설비	비 고
1. 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호 간	1. 구내전화 2. 구내방송설비 3. 인터폰 4. 페이징설비	◦통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1가지 이상 구비한다. ◦메가폰은 해당 사업소의 면적이 1 500 ㎡ 이하의 경우에 한정한다.
2. 사업소 안 전체	1. 구내방송설비 2. 사이렌 3. 휴대용 확성기 4. 페이징설비 5. 메가폰
3. 종업원 상호 간(사업소 안 임의의 장소)	1. 페이징설비 2. 휴대용 확성기 3. 트랜시버(계기 등에 대하여 영향이 없는 경우에 한정한다) 4. 메가폰

표 2.9.4 통신 범위별 통신설비

사항별(통신 범위)	설치(구비)하여야 할 통신설비	비 고
1. 안전관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호 간	1. 구내전화 2. 구내방송설비 3. 인터폰 4. 페이징설비	◦통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1가지 이상 구비한다. ◦메가폰은 해당 사업소의 면적이 1 500 ㎡ 이하의 경우에 한정한다.
2. 사업소 안 전체	1. 구내방송설비 2. 사이렌 3. 휴대용 확성기 4. 페이징설비 5. 메가폰
3. 종업원 상호 간(사업소 안 임의의 장소)	1. 페이징설비 2. 휴대용 확성기 3. 트랜시버(계기 등에 영향이 없는 경우에 한정한다) 4. 메가폰

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.9.6 영상정보처리기기 설치

도로 또는 타인 토지에 매설된 배관을 통하여 액화석유가스를 공급하는 일반집단공급시설에는 저장탱크 또는 소형저장탱크 등의 가스시설에 대한 운영상태를 감시하기 위하여 「개인정보 보호법」 제2조제7호에 따른 영상정보처리기기(이하 “영상정보처리기기”라 한다. 이하 같다)를 설치한다.

2.9.6 영상정보처리기기 설치

도로 또는 타인 토지에 매설된 배관으로 액화석유가스를 공급하는 일반 집단공급시설에는 저장탱크 또는 소형 저장탱크 등의 가스시설 운영 상태를 감시하기 위하여 「개인정보 보호법」 제2조제7호에 따른 영상정보처리기기(이하 “영상정보처리기기”라 한다. 이하 같다)를 설치한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

2.10.1.6.1 보호포는 일반형보호포와 탐지형보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고, 보호포의 재질ㆍ규격 및 설치기준은 다음과 같다.

(2-2-4-2) 도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다.

2.10.1.6.1 보호포는 일반형 보호포와 탐지형 보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치 위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고, 보호포의 재질ㆍ규격 및 설치 기준은 다음과 같다.

(2-2-4-2) 도로 복구 등으로 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치 위치 이하에 설치할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.10.1.6.2 라인마크(linemarker)의 설치기준은 다음과 같다.

(2) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 안에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 전위측정용 터미널(T/B)·검지공·로케팅와이어 측정함(L/B) 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 설치된 경우에는 라인마크로 볼 수 있다.

2.10.1.6.2 라인마크(linemark)의 설치 기준은 다음과 같다.

(2) 라인마크는 배관 길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요 분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 안에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 전위측정용 터미널(T/B)·검지공·로케이팅와이어 측정함(L/B) 등이 라인마크 기능을 갖도록 적합하게 설치된 경우에는 라인마크로 볼 수 있다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.10.1.6.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(3) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 2.10.1.6.2(4) 표지판의 치수 및 표기방법 예시와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.

2.10.1.6.3 표지판의 설치 기준은 다음과 같다.

(3) 표지판의 가로 치수는 200 ㎜, 세로 치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색 바탕에 검정색 글씨로 2.10.1.6.2(4) 표지판의 치수 및 표기 방법 예시와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 내용과 연락처 등을 표기한다.

ㅇ 단어 선택 오류

2.10.2.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다.

2.10.2.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문이 잠기도록 하는 등 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업 시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.10.2.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.

2.10.2.2 경계 울타리 주위의 보기 쉬운 장소에는 외부 사람의 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 부착한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

2.10.3.2 지상배관은 방청도장 후 노란색으로 표시한다. 다만, 건물의 내·외벽에 노출된 것으로서 바닥(2층 이상의 건물의 경우에는 각 층의 바닥을 말한다)에서 1 m의 높이에 폭 3 ㎝의 노란색 띠를 2중으로 표시한 경우에는 노란색으로 표시하지 아니할 수 있다.

2.10.3.2 지상배관은 방청 도장 후 노란색으로 표시한다. 다만, 건물의 내·외벽에 노출된 것으로서, 바닥(2층 이상의 건물의 경우에는 각 층의 바닥을 말한다)에서 1 m의 높이에 폭 30 ㎜의 노란색 띠를 2중으로 표시한 경우에는 노란색으로 표시하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2 저장설비 유지관리

저장설비는 액화석유가스를 안전하게 저장하기 위하여  위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리 한다.

3.1.2 저장설비 유지관리

저장설비는 액화석유가스를 안전하게 저장하기 위하여  위해 요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2.1.1

(2-1) 벤치마크(bench mark : 수준점) 또는 가(仮)벤치마크는 다음 기준과 같이 설정한다. 다만, 해당 저장탱크로부터 2 km 이내에 국토지리정보원의 일등수준점이 있는 경우에는 벤치마크 또는 가벤치마크를 설정하지 아니할 수 있다.

(2-1-1) 벤치마크는 그림 3.1.2.1.1(2)①의 예시와 같이 지진, 사태(沙汰), 침하 그 밖에 외력에 따른 변형이 일어나지 아니하는 구조로 한다.

3.1.2.1.1

(2-1) 벤치마크(bench mark : 수준점) 또는 가(仮)벤치마크는 다음 기준과 같이 설정한다. 다만, 해당 저장탱크로부터 2 km 이내에 국립지리원의 일등수준점이 있는 경우에는 벤치마크 또는 가벤치마크를 설정하지 않을 수 있다.

(2-1-1) 벤치마크는 그림 3.1.2.1.1(2)①의 예시와 같이 지진, 사태(沙汰), 침하, 그 밖에 외력에 따른 변형이 일어나지 않는 구조로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정결과에 따라 다음의 안전조치를 한다.

(2-1-1) 앵커볼트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이너를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 아니할 수 있다.

3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정 결과에 따라 다음의 안전조치를 한다.

(2-1-1) 앵커볼트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 않도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이너를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 않을 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2.2.2 저장설비에는 방폭형 휴대용전등 외의 등화를 지니고 들어가지 아니할 것

3.1.2.2.2 저장설비에는 방폭형 휴대용 전등 외의 등화를 지니고 들어가지 않을 것

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 아니한다.

3.1.2.2.4 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.2.3.3 소형저장탱크의 주위 5 m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아두지 아니한다.

3.1.2.3.3 소형 저장탱크의 주위 5 m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아 두지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.3.1 가스설비의 부근에는 연소하기 쉬운 물질을 두지 아니한다.

3.1.3.1 가스설비의 부근에는 연소하기 쉬운 물질을 두지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.3.3 가스설비를 이음쇠로 연결하려면 그 이음쇠와 연결되는 부분에 잔류응력이 남지 아니하도록 조립하고, 관이음 또는 밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 한다.

3.1.3.3 가스설비를 이음쇠로 연결하려면 그 이음쇠와 연결되는 부분에 잔류응력이 남지 않도록 조립하고, 관 이음 또는 밸브류를 나사로 조일 때에는 무리한 하중이 걸리지 않도록 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.3.4.1 밸브등의 안전조치

(1-1) 각 밸브등에는 그 명칭 또는 플로우시트(flow sheet)에 의한 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 당해 밸브등의 개폐방향(조작스위치로 그 밸브등이 설치된 설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등에는 그 밸브등의 개폐상태를 포함한다)을 명시한다.

(1-2) 밸브등을 조작하므로써 그 밸브등에 관련된 충전설비 등에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용밸브, 제어용공기 및 안전용불활성가스 등의 송출 또는 이입용밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다.

(1-2-2) 안전밸브의 주밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브등(긴급용의 것을 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압ㆍ기밀시험용 밸브등은 프러그 등의 마감조치로 이중차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다.

(1-2-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등을 하는 기구의 보턴핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것을 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한, 긴급차단밸브의 조작위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브등에는 함부로 조작하여서는 아니 된다는 뜻과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

(2-1) 밸브등의 조작에 대하여 유의하여야 할 사항을 작업기준 등에 정하여 작업원에게 주지시킨다.

(2-2) 조작함으로써 관련된 가스설비등에 영향을 미치는 밸브등의 조작은 조작전후에 관계부서와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다.

(2-3) 액화가스의 밸브등에 대하여는 액봉상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.

3.1.3.4.1 밸브 등의 안전조치

(1-1) 각 밸브 등에는 그 명칭 또는 플로시트(flow sheet)에 의한 기호, 번호 등을 표시하고 그 밸브 등의 핸들 또는 별도로 부착한 표시판에 해당 밸브 등의 개폐 방향(조작스위치로 그 밸브 등이 설치된 설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐 상태를 포함한다)을 명시한다.

(1-2) 밸브 등을 조작함으로써 그 밸브 등에 관련된 충전설비 등에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등(압력을 구분하는 경우에는 압력을 구분하는 밸브, 안전밸브의 주 밸브, 긴급차단밸브, 긴급방출용 밸브, 제어용공기 및 안전용 불활성가스 등의 송출 또는 이입용 밸브, 조정밸브, 감압밸브, 차단용 맹판 등)에는 작업원이 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 다음과 같은 조치를 강구한다.

(1-2-2) 안전밸브의 주 밸브 및 보통 사용하지 않는 밸브 등(긴급용의 것은 제외한다)은 함부로 조작할 수 없도록 자물쇠의 채움, 봉인, 조작금지 표시의 부착이나 조작 시에 지장이 없는 범위에서 핸들을 제거하는 등의 조치를 하고, 내압ㆍ기밀시험용 밸브 등은 플러그 등의 마감조치로 이중 차단이 되는 기능을 가지는 것으로 한다.

(1-2-3) 계기판에 설치한 긴급차단밸브, 긴급방출밸브 등을 하는 기구의 버튼핸들(button handle), 놋칭디바이스핸들(notching device handle) 등(갑자기 작동할 염려가 없는 것은 제외한다)에는 오조작 등 불시의 사고를 방지하기 위해 덮개, 캡 또는 보호장치를 사용하는 등의 조치를 함과 동시에 긴급차단밸브 등의 개폐 상태를 표시하는 시그널램프 등을 계기판에 설치한다. 또한, 긴급차단밸브의 조작 위치가 2곳 이상일 경우 보통 사용하지 않는 밸브 등에는 함부로 조작하여서는 안 된다는 내용과 그것을 조작할 때의 주의사항을 표시한다.

(2-1) 밸브 등의 조작 시 유의하여야 할 사항을 작업 기준 등에 정하여 작업원에게 알린다.

(2-2) 밸브 등을 조작함으로써 관련된 가스설비 등에 영향을 미치는 밸브 등의 조작은 조작 전후에 관계 부서와 긴밀한 연락을 취하여 상호 확인하는 방법을 강구한다.

(2-3) 액화가스의 밸브 등은 액봉 상태로 되지 않도록 폐지 조작을 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.1.3.4.2 밸브 등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위한 조치

(1-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브에 대하여는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용할 수 있다.

(1-2) (1-1)의 단서기준에 따라 밸브등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브등의 재질 및 구조에 대하여 안전한 개폐에 필요한 표준토오크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토오크렌치(torque wrench : 한가지 기능형으로 한다)에 의하여 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 소정의 표시를 부착한다.

(1-3) (1-2)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서는 무리한 힘 또는 충격을 가하지 아니한다.

(1-4) 손 또는 소정의 밸브렌치 등으로 밸브의 개폐조작을 하는 것이 곤란한 경우 또는 조작 중에 이상을 감지한 경우에는 신속히 작업책임자에게 보고하고, 보고에 따라 취할 조치 및 대책은 각 밸브의 중요도에 따라 작업기준에 정하여 실시한다.

(2-2) 밸브스템의 나사노출부 및 그랜드누름부 등에는 부식방지를 위하여 해당 밸브의 사용조건, 설치장소 등에 적합한 부식방지도장 및 보호덮게 부착 등의 조치를 한다.

(3) 계장자동조작밸브, 원격조작밸브, 그 밖의 기계구동밸브에 대해서는 필요에 따라 표준토오크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고 적정한 작동스트로크(stroke)로 조정한다.

3.1.3.4.2 밸브 등에 무리한 힘을 가하지 않도록 하기 위한 조치

(1-1) 직접 손으로 조작하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 직접 손으로 조작하기가 어려운 밸브는 밸브렌치(valve wrench) 등을 사용할 수 있다.

(1-2) (1-1)의 단서 기준에 따라 밸브 등의 조작에 밸브렌치 등을 사용하는 경우에는 해당 밸브 등의 재질 및 구조에 안전한 개폐에 필요한 표준토크를 조작력 등의 일정 조작 조건에서 구하여 얻은 길이의 밸브렌치 또는 토크렌치(torque wrench : 한 가지 기능형으로 한다)로 조작한다. 또한, 이 경우에는 다음 예시와 같은 명확한 표시를 그 밸브에 기재하고 밸브렌치 등에도 정해진 표시를 부착한다.

(1-3) (1-2)에 따라 밸브렌치 등을 조작하는 경우에는 이상한 자세 또는 여러 사람의 힘으로 제한회전력을 초과하는 무리한 힘을 가하지 않도록 하고, 밸브 폐지의 최종 단계에서는 무리한 힘 또는 충격을 가하지 않는다.

(1-4) 손 또는 정해진 밸브렌치 등으로 밸브의 개폐 조작을 하는 것이 곤란한 경우 또는 조작 중에 이상을 감지한 경우에는 신속히 작업 책임자에게 보고하고, 보고에 따라 취할 조치 및 대책은 각 밸브의 중요도에 따라 작업 기준에 정하여 실시한다.

(2-2) 밸브스템의 나사 노출부 및 그랜드누름부 등에는 부식 방지를 위하여 해당 밸브의 사용 조건, 설치 장소 등에 적합한 부식방지도장 및 보호덮개 부착 등의 조치를 한다.

(3) 계장자동조작밸브, 원격조작밸브, 그 밖의 기계구동밸브에는 필요에 따라 표준토크의 초과를 방지하는 안전장치를 설치하고, 적정한 작동스트로크(stroke)로 조정한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.1.3.6 가스설비에는 방폭형 휴대용전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 아니한다.

3.1.3.6 가스설비에는 방폭형 휴대용 전등 외의 등화를 휴대하고 들어가지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.3.7 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서는 화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 아니한다.

3.1.3.7 가스설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서는 화기(담뱃불을 포함한다)를 취급하지 않는다.

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.3.8 기화장치의 주위 5m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아두지 아니한다.

3.1.3.8 기화장치의 주위 5m 이내에서는 화기의 사용을 금지하고, 인화성 또는 발화성의 물질을 많이 쌓아 두지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.1.4 배관설비 유지관리

배관은 액화석유가스를 안전하게 수송하기 위하여 위해요소가 발생하지 아니하도록 다음 기준에 따라 관리한다.

3.1.4 배관설비 유지관리

배관은 액화석유가스를 안전하게 수송하기 위하여 위해 요소가 발생하지 않도록 다음 기준에 따라 관리한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.1.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크와의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 아니할 수 있다.

3.2.1.1.1 저장탱크

(1) 자동차에 고정된 탱크는 저장탱크의 외면으로부터 3 m 이상 떨어져 정지한다. 다만, 저장탱크와 자동차에 고정된 탱크와의 사이에 방호 울타리 등을 설치한 경우에는 3 m 이상 떨어져 정지하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.1.1.2 소형저장탱크

(4) 주위로부터 잘 보이는 장소에 “충전작업 중” 및 “화기엄금”등의 표지를 설치할 것

(5) 벌크로리 및 자동차에 고정된 탱크에 발생하는 정전기를 소정의 접지로 제거하는 조치를 한다.

3.2.1.1.2 소형 저장탱크

(4) 주위에서 잘 보이는 장소에 “충전작업 중” 및 “화기엄금”등의 표지를 설치할 것

(5) 벌크로리 및 자동차에 고정된 탱크에 발생하는 정전기를 정해진 접지로 제거하는 조치를 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

3.2.1.3.2 안전밸브에 설치된 스톱밸브는 항상 열어둔다. 다만, 안전밸브의 수리ㆍ청소를 위하여 특히 필요한 경우에는 열어두지 아니할 수 있다.

3.2.1.3.2 안전밸브에 설치된 스톱밸브는 항상 열어 둔다. 다만, 안전밸브의 수리ㆍ청소를 위하여 특히 필요한 경우에는 열어 두지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.1.2 저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 저장탱크의 내용적의 90 ％를 넘지 아니하도록 충전한다.

3.2.2.1.2 저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 저장탱크의 내용적의 90 ％를 넘지 않도록 충전한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.1.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입하는 때에는 배관접속 부분의 가스누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 조치한다.

3.2.2.1.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입하는 때에는 배관 접속 부분의 가스 누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 않도록 조치한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.2.2 소형저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 소형저장탱크의 내용적의 85％를 넘지 아니하도록 충전한다.

3.2.2.2.2 소형 저장탱크에 가스를 충전하려면 정전기를 제거한 후 소형 저장탱크의 내용적의 85％를 넘지 않도록 충전한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.2.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관접속 부분의 가스누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 아니하도록 조치한다.

3.2.2.2.3 액화석유가스를 자동차에 고정된 탱크로부터 이입할 때에는 배관 접속 부분의 가스 누출 여부를 확인하고, 이입한 후에는 그 배관 안의 가스로 인한 위해가 발생하지 않도록 조치한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.2.2.2.4 벌크로리측의 호스어셈블리로 충전을 하는 경우에는 충전호스를 호스릴 등으로부터 풀어내고, 충전호스 끝의 세이프티커플링 및 소형저장탱크의 세이프티커플링으로부터 캡을 열기 전에 블리더밸브를 열어 압력이 없음을 확인하며, 커플링을 접속한 후에는 액화석유가스 검지기 등을 사용하여 접속부의 가스누출이 없음을 확인한다.

3.2.2.2.4 벌크로리 측의 호스어셈블리로 충전을 하는 경우에는 충전호스를 호스릴 등에서 풀어 내고, 충전호스 끝의 세이프티커플링 및 소형 저장탱크의 세이프티커플링으로부터 캡을 열기 전에 블리더밸브를 열어 압력이 없음을 확인하며, 커플링을 접속한 후에는 액화석유가스 검지기 등을 사용하여 접속부의 가스 누출이 없음을 확인한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.2.2.2.6 충전 중 충전작업자는 충전이 순조롭게 진행되고 있는지에 대하여 액면계의 움직임 및 펌프 등의 작동상태를 주의 깊게 관찰한다.

3.2.2.2.6 충전 중 충전 작업자는 충전이 순조롭게 진행되고 있는지 액면계의 움직임 및 펌프 등의 작동 상태를 주의 깊게 관찰한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.2.2.2.7 탱크 안의 액면이 소정의 액면에 달했음을 액면계로 확인하고, 신속히 충전용 펌프 또는 압축기의 운전을 정지시키며, 확인 및 운전의 정지는 충전작업자가 스스로 한다.

3.2.2.2.7 탱크 안의 액면이 정해진 액면에 달했음을 액면계로 확인하고, 신속히 충전용 펌프 또는 압축기의 운전을 정지하며, 확인 및 운전의 정지는 충전 작업자가 스스로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.2.2.2.8 펌프나 압축기를 정지시킨 후에는 벌크로리측으로부터 순차적으로 밸브를 닫고, 커플링을 분리한다. 이 경우 계량에 따른 자동정지방식을 병용하고 있는 경우에도 액면계의 확인으로 펌프나 압축기를 정지시킨다.

3.2.2.2.8 펌프나 압축기를 정지한 후에는 벌크로리 측으로부터 순차적으로 밸브를 닫고, 커플링을 분리한다. 이 경우 계량에 따른 자동정지방식을 병용하고 있는 경우에도 액면계의 확인으로 펌프나 압축기를 정지한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.3.1.1.1 점검준비

(1) 안전관리총괄자는 점검계획을 정하고 이를 각각의 안전관리 부문 담당자에게 철저히 주지시킨다. 또한, 이를 변경한 때에도 점검계획을 정하고 이를 철저히 주지시킨다.

(2) 점검계획을 기준으로 점검표를 작성하고 점검원에게 실시요령 및 주의 사항을 철저히 주지시킨다.

3.3.1.1.1 점검 준비

(1) 안전관리 총괄자는 점검 계획을 정하고 이를 각각의 안전관리 부문 담당자에게 철저히 알린다. 또한, 이를 변경한 때에도 점검 계획을 정하고 이를 철저히 알린다.

(2) 점검 계획을 기준으로 점검표를 작성하고 점검원에게 실시 요령 및 주의 사항을 철저히 알린다.

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 한자어 순화

3.3.1.1.2 일반집단공급설비등의 사용개시 전 점검사항

(1) 일반집단공급설비등에 있는 내용물의 상황 <개정 20.4.29>

(2) 계기류의 기능 특히 인터록(inter lock), 긴급용시켄스, 경보 및 자동제어장치의 기능

3.3.1.1.2 일반 집단공급설비 등의 사용 개시 전 점검사항

(1) 일반 집단공급설비 등에 있는 내용물의 상황

(2) 계기류의 기능 특히 인터록(inter lock), 긴급용 시퀀스, 경보 및 자동제어장치의 기능

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.3.1.1.3 일반집단공급설비등의 사용종료 시 점검사항

(5) 일반집단공급설비등의  전반에 대하여 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무

3.3.1.1.3 일반 집단공급설비 등의 사용 종료 시 점검사항

(5) 일반 집단공급설비 등의  전반에 대한 부식, 마모, 손상, 폐쇄, 결합부의 풀림, 기초의 경사 및 침하, 그 밖의 이상 유무

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.1.2 일일점검

운전 중의 일반집단공급설비등에 대하여는 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비등의 작동상황에 대하여 이상이 있는지 점검한다.

3.3.1.2 일일점검

운전 중의 일반 집단공급설비 등은 1일 1회 이상 다음 기준에 따라 해당 설비 등의 작동 상황에 이상이 있는지 점검한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.1.3 점검결과 조치

점검결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 그밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 일반집단공급설비등에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 둔다.

3.3.1.3 점검 결과 조치

점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 다음 기준에 따라 해당 설비의 보수 및 그밖에 위험방지조치를 강구한다. 또한 일반 집단공급설비 등에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업 기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락 계통, 그밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 둔다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.3.1.4 점검기록

일반집단공급설비등의 점검결과에 따른 보수 등 실시기록을 작성ㆍ비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.

3.3.1.4 점검 기록

일반 집단공급설비 등의 점검 결과에 따른 보수 등 실시 기록을 작성ㆍ비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 및 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비 개선 등에 활용한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.3.7.2 긴급차단장치 점검

가스시설에 설치된 긴급차단장치에 대하여는 1년에 1회 이상 밸브시이트의 누출검사 및 작동검사를 실시하여 누출량이 안전확보에 지장이 없는 양 이하이고 원활하며, 확실하게 개폐될 수 있는 작동기능을 가졌음을 확인한다.

3.3.7.2 긴급차단장치 점검

가스시설에 설치된 긴급차단장치는 1년에 1회 이상 밸브시트의 누출검사 및 작동검사를 실시하여 누출량이 안전 확보에 지장이 없는 양 이하이고, 원활하며 확실하게 개폐될 수 있는 작동기능을 가졌음을 확인한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.4.1.1 가스시설의 수리ㆍ청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획과 해당 책임자의 감독 하에 수리등의 작업을 실시한다.

3.4.1.1 가스시설의 수리ㆍ청소 및 철거(이하 “수리 등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리 등의 작업 내용, 일정, 책임자, 그 밖의 작업 담당 구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요 자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 알리는 동시에 그 작업계획과 해당 책임자의 감독하에 수리 등의 작업을 실시한다.

ㅇ 한자어 순화

3.4.1.2 가스시설의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다.

3.4.1.2 가스시설의 수리 등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스나 액체로 치환한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.1.2.2 3.4.1.2.1에 따라 처리를 한 후에는 잔류가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 서서히 치환한다. 이 경우 가스방출 방법은 3.4.1.2.1의 방법을 따른다.

3.4.1.2.2 3.4.1.2.1에 따라 처리를 한 후에는 잔류 가스를 불활성가스 또는 물이나 스팀 등 해당 가스와 반응하지 않는 가스나 액체로 서서히 치환한다. 이 경우 가스 방출 방법은 3.4.1.2.1의 방법을 따른다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정/수식 구성 오류 수정

3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출시킨다. 이 농도확인은 가스검지기 그 밖에 해당 가스농도식별에 적합한 분석방법(이하 “가스검지기등”이라 한다)으로 한다.

3.4.1.2.3 3.4.1.2.1 및 3.4.1.2.2의 잔류가스를 대기 중에 방출할 경우에는 방출한 가스의 착지 농도가 액화석유가스 폭발하한계의 1/4 이하가 되도록 방출관으로부터 서서히 방출한다. 이때 농도 확인은 가스검지기 및 그 밖에 해당 가스 농도 식별에 적합한 분석 방법(이하 “가스검지기 등”이라 한다)으로 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 해당하는 것에 대하여는 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스치환을 생략할 수 있다.

(4) 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것

(5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것

3.4.1.2.5 해당 설비 및 작업이 다음에 해당하는 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에도 불구하고 해당 가스설비 안을 대기압 이하까지 가스 치환을 생략할 수 있다.

(4) 화기를 사용하지 않는 작업인 것

(5) 설비의 간단한 청소 또는 개스킷의 교환 및 그 밖에 이들에 준하는 경미한 작업인 것

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정/수식 구성 오류 수정

3.4.2.2.1  3.4.1.2의 조치(불활성가스의 경우에는 이에 준한 조치)가 완료된 후(해당 개방한 부분에 설치한 회수용 배관 등으로부터 직접 가스를 회수하는 경우에는 3.4.1.2의 조치를 하기 전)에 개방하는 부분의 전후 밸브를 확실히 닫고 개방하는 부분의 밸브 또는 배관의 이음매에 맹판을 설치한다. 다만, 3.4.1.2.5의 경우에는 맹판을 설치하지 아니할 수 있다.

3.4.2.2.1  3.4.1.2의 조치(불활성가스의 경우에는 이에 준한 조치)가 완료된 후(해당 개방한 부분에 설치한 회수용 배관 등으로부터 직접 가스를 회수하는 경우에는 3.4.1.2의 조치를 하기 전)에 개방하는 부분의 전후 밸브를 확실히 닫고, 개방하는 부분의 밸브 또는 배관의 이음매에 맹판을 설치한다. 다만, 3.4.1.2.5의 경우에는 맹판을 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.2.2.2

(1) 개방하는 설비에 접속하는 배관의 출입구는 밸브를 각각 2중으로 설치하고 그 중간에 회수용 배관 등에서 가스를 회수 또는 방출할 수 있는 구조로 하고 그 회수용 배관 등에서 가스를 회수 또는 방출하여 개방한 부분에 가스의 누출이 없음을 확인한다. 이 경우 대기압 이하의 가스는 회수 또는 방출하지 아니할 수 있다.

3.4.2.2.2

(1) 개방하는 설비에 접속하는 배관의 출입구는 밸브를 각각 2중으로 설치하고, 그 중간에 회수용 배관 등에서 가스를 회수 또는 방출할 수 있는 구조로 하며, 그 회수용 배관 등에서 가스를 회수 또는 방출하여 개방한 부분에 가스의 누출이 없음을 확인한다. 이 경우 대기압 이하의 가스는 회수 또는 방출하지 않을 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.4.3.3 계기류가 소정의 위치에서 정상으로 작동하는 것을 확인한다.

3.4.3.3 계기류가 정해진 위치에서 정상으로 작동하는 것을 확인한다.

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.5 안전밸브, 역류방지밸브, 긴급차단장치 그 밖의 안전장치가 소정의 위치에서 이상 없이 작동하는지 확인한다.

3.4.3.5 안전밸브, 역류방지밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 안전장치가 정해진 위치에서 이상 없이 작동하는지 확인한다.

ㅇ 한자어 순화

3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동상태가 정상여부 및 이상진동, 이상음이 없는지 확인한다.

3.4.3.6 회전기계 안에 이물질이 없고 구동 상태가 정상인지 또는 이상진동, 이상음이 없는지 확인한다.

ㅇ 한자어 순화/수식 구성 오류 수정

4.1.1 안전성확인

(4) 2.8.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인[방호벽의 기초설치 공정과 방호벽(철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트블럭제 방호벽의 경우만 해당한다)의 벽 설치공정에 한정함]

4.1.1 안전성 확인

(4) 2.8.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인[방호벽의 기초설치 공정과 방호벽(철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트블록제 방호벽의 경우만 해당한다)의 벽 설치 공정에 한정함]

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

4.1.3 정기검사

(3) 2.2.3에 따른 저장탱크 고정에 적합한지 확인(지상형 저장탱크에 한함)

(25) 2.7.6에 따른 부식방지설비 설치에 적합한지 확인(지하에 설치된 저장탱크 및 배관은 전기적부식방지 전위측정에 한함)

4.1.3 정기검사

(3) 2.2.3에 따른 저장탱크 고정에 적합한지 확인(지상형 저장탱크에 한정함)

(25) 2.7.6에 따른 부식방지설비 설치에 적합한지 확인(지하에 설치된 저장탱크 및 배관은 전기적부식방지 전위측정에 한정함)

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 한자어 순화

4.2.1.3.1 저장탱크간의 거리, 저장탱크실의 철근콘크리트 두께 및 저장탱크 외면과 지면과의 거리를 측정하고, 최초 안전성확인 중 철근배근 확인공정 시에는 저장탱크실의 방수조치 상태 및 수밀콘크리트의 시공 여부를 레미콘 납품업체에서 발행한 “레디믹스 콘크리트 배합 보고서”로 확인한다. 다만, 레미콘 납품업체가 변경된 경우에는 재 확인한다.

4.2.1.3.1 저장탱크 간의 거리, 저장탱크실의 철근콘크리트 두께 및 저장탱크 외면과 지면과의 거리를 측정하고, 최초 안전성 확인 중 철근 배근 확인 공정 시에는 저장탱크실의 방수조치 상태 및 수밀콘크리트의 시공 여부를 레미콘 납품업체에서 발행한 “레디믹스트 콘크리트 배합 보고서”로 확인한다. 다만, 레미콘 납품업체가 변경된 경우에는 재확인한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

4.2.1.4.2 지하매설배관은 지정구간에 대하여 매설깊이를 실측한다.

4.2.1.4.2 지하매설배관은 지정 구간의 매설 깊이를 실측한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.1.4.4 배관의 지하 암거 안 설치 여부를 확인하고 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 아니하는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.

4.2.1.4.4 배관의 지하 암거 안 설치 여부를 확인하고, 지하구조물 등으로 깊이가 유지되지 않는 부분은 배관의 보호관 또는 보호판 설치 여부를 확인한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

4.2.1.4.5 배관의 용접부에 대한 검사는 임의지정구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부에 대한 필름판독 및 검사성적서 확인 등으로 결함이 있는지 확인한다.

4.2.1.4.5 배관의 용접부 검사는 임의 지정 구간의 비파괴시험을 하는 경우 입회하고, 모든 용접부에 대한 필름 판독 및 검사성적서 확인 등으로 결함이 있는지 확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2 기초 확인방법

저장탱크(1톤 초과 소형저장탱크를 포함한다) 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하상태(지상형 저장탱크에 한한다)는 사업자가 측정한 측정기록을 확인한다.

4.2.2.2 기초 확인 방법

저장탱크(1톤 초과 소형 저장탱크를 포함한다) 및 가스설비의 기초, 앵커볼트의 수량 및 규격, 저장탱크의 가대 등은 도면과 일치하는지 확인하고, 부등침하 상태(지상형 저장탱크에 한정한다)는 사업자가 측정한 측정 기록을 확인한다.

ㅇ 한자어 순화

4.2.2.3.3 살수능력 및 노즐 설치상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조용량 및 노즐압력을 측정하고, 실제 작동시켜 살수상태를 확인한다.

4.2.2.3.3 살수능력 및 노즐 설치 상태를 제품설명서와 명판 등으로 확인하여 살수장치의 수조 용량 및 노즐 압력을 측정하고, 실제 작동하여 살수 상태를 확인한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.2.2.4.2

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한, 필렛용접부에 대해서는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

(2-6) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다.

(3-4) 기밀시험을 하는 장소와 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우에 대피하기 좋도록 하고 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다.

(3-5-3) 배관 및 가스설비는 아래 표에 따라 기밀시험을 실시하되, 기밀시험 시작 시 측정한 압력과 종료 시 측정한 압력의 차이가 압력측정기의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하며, 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차에 대하여 보정한다. 다만, 기밀시험을 실시하기 위한 가압구 설치가 곤란한 5 m 이하의 배관은 발포액으로 이음부에 도포하여 거품이 발생하지 않는 경우에 합격으로 한다.

4.2.2.4.2

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비 내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전 길이에  KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술 기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매는 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로서, 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그렇지 않다. 또한, 필렛용접부는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법) 또는 KS B 0816(침투탐상시험 방법 및 지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

(2-6) 내압시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다.

(3-4) 기밀시험을 하는 장소와 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우에 대피하기 좋도록 하고, 인체에 위해가 발생하지 않도록 한다.

(3-5-3) 배관 및 가스설비는 아래 표에 따라 기밀시험을 실시하되, 기밀시험 시작 시 측정한 압력과 종료 시 측정한 압력의 차이가 압력측정기의 허용 오차 안에 있을 때 합격으로 하며, 이 경우 처음과 마지막 시험의 온도차가 있는 경우에는 압력차를 보정한다. 다만, 기밀시험을 실시하기 위한 가압구 설치가 곤란한 5 m 이하의 배관은 발포액으로 이음부에 도포하여 거품이 발생하지 않는 경우에 합격으로 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

(3-5-4) 제조ㆍ생산자가 가스설비의 내압시험, 기밀시험 및  비파괴 시험 결과를 다음 서식에 기록ㆍ발급하는 경우에는 해당 검사를 생략할 수 있다.

가스설비 자체검사 성적서
□ 가스설비명 : (예, 충전기, 압축기, (액중)펌프)
< 국내 제조ㆍ수입 제품의 경우 >
제조자명			수입자명			제조(수입)자 주소
규격(Model)			제품번호			제조년월			전화번호
< 조립생산제품의 경우 >
조립자명			주 소
조립품 규격(Model)			제품번호			조립년월			전화번호
주요 부품명			부품 제조자			규격(model)			전화번호
주) 조립 생산하는 제품에 명판을 부착하지 않는 자는 반드시 주요 부품명을 기재 바람
자 체 검 사 결 과
부품명	규격	재료		비파괴 검사	내압시험			기밀시험			시험자 (인)
					시험유체	압력	판정	시험유체	압력	판정
주) 자체검사 결과의 구분란에는 가스설비와 배관 등을 구분하여 기재

(3-5-4) 제조ㆍ생산자가 가스설비의 내압시험, 기밀시험 및  비파괴 시험 결과를 다음 서식에 기록ㆍ발급하는 경우에는 해당 검사를 생략할 수 있다.

가스설비 자체검사 성적서
□ 가스설비명 : (예, 충전기, 압축기, (액중)펌프)
< 국내 제조ㆍ수입 제품의 경우 >
제조자명			수입자명			제조(수입)자 주소
규격(Model)			제품번호			제조 연월			전화번호
< 조립생산제품의 경우 >
조립자명			주 소
조립품 규격(Model)			제품번호			조립 연월			전화번호
주요 부품명			부품 제조자			규격(model)			전화번호
주) 조립 생산하는 제품에 명판을 부착하지 않는 자는 반드시 주요 부품명을 기재 바람
자 체 검 사 결 과
부품명	규격	재료		비파괴 검사	내압시험			기밀시험			시험자 (인)
					시험유체	압력	판정	시험유체	압력	판정
주) 자체검사 결과의 구분란에는 가스설비와 배관 등을 구분하여 기재

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

(3-6-4-2) 피복손상탐지장치, 지하매설배관부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상 부위에 대하여 가스누출여부 검사 실시

(3-6-4-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링을 하고 가스누출검지기로 가스누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블럭, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스누출 여부 검사 실시

(3-6-4-2) 피복 손상 탐지장치, 지하 매설 배관 부식탐지장치 또는 그 밖에 배관의 손상을 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고, 이상 부위의 가스 누출 여부 검사 실시

(3-6-4-3) 50m 간격으로 배관의 노선상에 지면에서 「건설기술 진흥법」제44조 및 건설 기준「KDS 44 50 00 (도로 포장 설계)」에 따른 다음의 깊이(그 깊이가 0.3 m 미만의 경우 0.3 m) 이상 보링을 하고 가스누출검지기로 가스 누출 여부 검사 실시. 다만, 보도블록, 콘크리트 및 아스팔트 포장 등으로 보링이 곤란한 경우에는 그 주변의 맨홀 등을 통해 가스 누출 여부 검사 실시

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

4.2.2.5.1 배관의 재료 및 두께의 확인은 KS표시 허가제품인지 확인 또는 같은 수준 이상의 재질인지를 시험제조자의 시험성적서로 확인한다.

4.2.2.5.1 배관의 재료 및 두께는 KS표시 허가제품인지 또는 같은 수준 이상의 재질인지를 시험 제조자의 시험성적서로 확인한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부 및 비상 소요전력 이상의 발전능력을 명판 및 제품설명서로 확인하고 실제 작동시켜 비상전력설비의 작동상태와 능력을 확인한다.

4.2.2.7.4 살수장치, 비상조명설비 등 필요 설비에 공급할 수 있는 비상전력설비 보유 여부 및 비상 소요 전력 이상의 발전 능력을 명판 및 제품설명서로 확인하고, 실제 작동하여 비상전력설비의 작동 상태와 능력을 확인한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.2.2.9 도면확인 방법

완성검사 또는 정기검사 시 기술검토도면 또는 완공도면과 실제 시공내용이 일치하는지 여부를 확인하고, 시공내용이 도면과 다른 경우에는 검사신청인 또는 시공자가 실제 시공내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공도면을 제출하도록 한다.

4.2.2.9 도면 확인 방법

완성검사 또는 정기검사 시 기술 검토 도면 또는 완공 도면과 실제 시공 내용이 일치하는지를 확인하고, 시공 내용이 도면과 다른 경우에는 검사 신청인 또는 시공자가 실제 시공 내용을 표시(비파괴시험 포인트 표시 포함)한 완공 도면을 제출하도록 한다.

ㅇ 한자어 순화

5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 아니하도록 통풍이 좋은 수평한 장소에 설치한다.

5.1.4 저장설비는 액화석유가스가 누출한 경우 체류하지 않도록 통풍이 좋은 수평한 장소에 설치한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체