KGS FS331(액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.2.1 지반조사

2.2.1.4 2.2.1.3의 조치를 강구한 후 그 지반의 허용지지력도 또는 기초파일첨단(尖端)의 지반허용지지력을 구하기 위하여 필요에 따라 주로 다음의 방법으로 제2차 지반조사를 한다.

2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <생 략>

2.2.1.4.6 파일재하시험은 수직으로 박은 파일에 수직정하중(垂直靜荷重)을 걸어 그때의 하중과 침하량을 측정하는 방법으로 항복하중 및 극한하중을 구한다.

2.2.1 ----

2.2.1.4 -----------------------------

----------------------------------------------------------------------.

2.2.1.4.1 ~ 2.2.1.4.5 <현행과 같음>

2.2.1.4.6 ------- KS F 2445(말뚝의 압축 정재하 시험방법) 또는 KS F 2591(말뚝의 동적 재하 시험방법)에서 정하는 방법에 따라 지지력을 ---.

ㅇ 현행 Code에서는 정재하시험만 규정하고 있으나, 소규모 공사 등 정재하시험이 어려운 현장여건 고려 및 동재하시험으로 파일성능확인이 가능하므로 시험방법 추가

- 정재하시험 : 정적 실하중 재하를 위해 하중물*(콘크리트 블록, 철근 등)이 필요하여 저장탱크 설치와 같은 소규모 공사 현장에서는 적용 어려움

* 통상 100톤 이상의 콘크리트블럭, 철근 등 필요

- 동재하시험 : 파일 항타장비를 활용하여 동적 하중재하, 별도 하중물(콘크리트 블럭, 철근 등) 불필요, 소규모 공사 현장에서 일반적으로 적용

ㅇ 국토부고시 “구조물기초 설계기준”에서도 정재하시험 또는 동재하시험을 선택하여 적용할 수 있도록 하고 있어 규제의 합리화를 위해 반영

2.5.5 배관설비 접합

2.5.5.2 PE배관 접합

2.5.5.2.1 ~ 2.5.5.2.6 <생 략>

2.5.5.2.7 PE배관의 접합은 열융착 또는 전기융착의 방법으로 하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)를 사용하도록 한다. 이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착 조건 및 결과가 표시되는 것으로서, 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능 확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능 확인을 받은 제품으로 한다.

2.5.5 -------

2.5.5.2 ------

2.5.5.2.1 ~ 2.5.5.2.6 <현행과 같음>

2.5.5.2.7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년, 단 성능 확인 결과 부적합 융착기는 매 1년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능 확인을 받은 제품으로 하며, 성능 확인 시험 기준 및 시험 방법은 KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사· 정밀안전진단 기준)의 부록 D 및 부록 E를 따른다.

ㅇ 융착기 성능확인 주기 및 시험방법을 배관망공급시설 및 도시가스공급시설 기준과 정합화 하기 위함

4.2 검사 방법

4.2.1 안전성 확인

4.2.1.1 안전성 확인 대상 지정

안전성 확인을 받아야 할 공정은 다음 방법으로 지정한다.

(1) ~ (1-2) <생 략>

(2) 비파괴시험 및 배관의 매설 공정 확인 방법

(2-1) 안전성확인은 완성검사대상 배관 길이의 30 % 이상으로 한다. 다만, 비파괴 시험 공정 중 건축물 내부에 노출된 배관 및 파이프덕트 내에 설치된 배관의 비파괴시험 공정에 대한 안전성확인은 배관길이의 20 %이상으로 한다.

(2-2)(2-1)에 따른 안전성확인 대상의 지정은 기술검토 및 현장검사 시 취약구간(압입구간, 하천횡단 구간 등)을 우선 지정한다.

(2-3) <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

4.2 ----

4.2.1 -----

4.2.1.1 --------

--------------------------------.

(1) ~ (1-2) <현행과 같음>

(2) 배관의 매설 공정

(2-1) 지하에 매설하는 배관길이의 30 % 이상

(2-2) <삭 제>

(2-3) <현행과 같음>

(3) 비파괴시험 공정

(3-1) 비파괴시험 공정 대상 배관 길이의 30% 이상. 다만, 건축물 내부에 노출된 배관 및 파이프덕트 내에 설치된 배관은 비파괴시험 공정 대상 배관 길이의 20 % 이상으로 한다.

(4) (2) 및 (3)에 따른 안전성 확인 대상의 지정은 기술검토 및 현장 검사 시 압입 구간, 하천 횡단 구간 등 취약 구간을 우선 지정한다.

ㅇ 의미 명확화를 위해 해당 문구 수정

4.2.2 완성검사 및 정기검사

4.2.2.4 가스설비 확인 방법

4.2.2.4.1 <생 략>

4.2.2.4.2 가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (2) <생 략>

(3) 기밀시험

(3-1) ~ (3-4) <생 략>

(3-5) 완성검사 시 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(3-5-1) ~ (3-5-2) <생 략>

표 4.2.2.4.2(3) 압력측정기의 종류별 기밀시험 방법

종류	최고사용압력	용적	기밀유지시간
수은주 게이지	0.3 ㎫ 미만	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 120분을 초과할 경우에는 120분으로 할 수 있다.
수 주 게이지	0.03 ㎫ 이하	10 ㎥ 미만	10분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	V분. 다만, 60분을 초과할 경우에는 60분으로 할 수 있다.
전기식 다이어 프램형 압력계	0.1 ㎫ 미만	1 ㎥ 미만	4분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	40분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	4×V분.다만, 240분을 초과할 경우에는 240분으로 할 수 있다.
압력계 또는 자기압력기록계	0.3 ㎫ 이하	1 ㎥ 미만	24분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	240분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	24×V분. 다만, 1,440분을 초과한 경우에는, 1,440분으로 할 수 있다.
	0.3 ㎫ 초과	1 ㎥ 미만	48분
		1 ㎥ 이상 10 ㎥ 미만	480분
		10 ㎥ 이상 300 ㎥ 미만	48×V분. 다만, 2,880분을 초과한 경우에는 2,880분으로 할 수 있다.

[비고] 1. V는 피시험 부분의 용적(단위: ㎥)이다.

2. 전기식 다이어프램형 압력계는 공인검사기관으로부터

성능 인증을 받아 합격한 것이어야 한다.

(3-5-3) ~ (3-5-4)  <생 략>

(3-6) 정기검사 시의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(3-6-1) ~ (3-6-2) <생 략>

(3-6-3) 사업소 내 지하 매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-3-1) 압력측정기로 기밀시험 실시(기밀유지시간은 완성검사 시와 같음)

(3-6-3-2) <생 략>

(3-6-3-2-1) ~ (3-6-3-2-2)  <생 략>

(3-6-4) 사업소 외 지하 매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

(3-6-4-1) 압력측정기로 기밀시험 실시(기밀유지시간은 완성검사 시와 같음)

(3-6-4-2) ~ (3-6-4-3) <생 략>

(3-6-4-3-1) ~ (3-6-4-3-2) <생 략>

<신 설>

4.2.2 ----------

4.2.2.4 --------

4.2.2.4.1 <현행과 같음>

4.2.2.4.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) ----

(3-1) ~ (3-4) <현행과 같음>

(3-5) ------------------------------.

(3-5-1) ~ (3-5-2) <현행과 같음>

--	------	--	------
------	-----	1㎥ 미만	2분
		1㎥ 이상 10 ㎥ 미만	10분
		---- -----	------------------------------ --
-- ---	--- - --	1㎥ 미만	1분
		1㎥ 이상 10 ㎥ 미만	5분
		---- -----	------------------------------ --
--- --- --- ---	--- --	----	--
		---- -----	---
		---- -----	------------ ----------------------
--- -- --- ----	--- --	----	---
		---- -----	----
		---- -----	--------------- ----------- -------------
	--- --	--	--
		---- -----	----
		---- -----	-------------------------- ------------

표 4.2.2.4.2(3) ----------------------

[--] 1. -----------------------.

2. -------------------------------

-----------------------.

(3-5-3) ~ (3-5-4)  <현행과 같음>

(3-6) ------------------------------.

(3-6-1) ~ (3-6-2) <현행과 같음>
(3-6-3) --------------------------------------------------.

(3-6-3-1) -------------- 실시. 다만, 자기압력기록계 및 전기식 다이어프램형 압력계를 사용하여 기밀시험을 실시할 경우 기밀 유지 시간은 표 4.2.2.4.2(3)에서 정한 수은주게이지 유지 시간으로 실시할 수 있으며, 이 경우 자기압력기록계는 최소 기밀 유지 시간을 30분으로 하고, 전기식 다이어프램형 압력계는 최소 기밀 유지 시간을 4분으로 한다.

(3-6-3-2) <현행과 같음>

(3-6-3-2-1) ~ (3-6-3-2-2) <현행과 같음>

(3-6-4) -----------------------------------------------.

(3-6-4-1) ----------- 실시. 다만, 자기압력기록계 및 전기식 다이어프램형 압력계를 사용하여 기밀시험을 실시할 경우 기밀 유지 시간은 표 4.2.2.4.2(3)에서 정한 수은주게이지 유지 시간으로 실시할 수 있으며, 이 경우 자기압력기록계는 최소 기밀 유지 시간을 30분으로 하고, 전기식 다이어프램형 압력계는 최소 기밀 유지 시간을 4분으로 한다.

(3-6-4-2) ~ (3-6-4-3) <현행과 같음>

(3-6-4-3-1) ~ (3-6-4-3-2)<현행과 같음>

(3-6-4-4) 불꽃이온화 검지기(FID : flame ionization detector), 광학 프로판 검지기(OPD : optical propane detector) 등을 이용하여 배관 노선상의 지표에서 누출검사 실시

ㅇ 배관망공급시설 및 일반도시가스공급시설 배관 등의 경우, 수은주게이지와  수주게이지를 사용시 용적 1㎥ 미만과 1㎥ 이상 10 ㎥ 미만 구간에 대한 기밀유지시간을 규정하고 있으므로 일반집단공급시설의 경우도 이를 정합화할 필요가 있어 반영

ㅇ 배관망공급시설 및 일반도시가스공급시설 배관 등의 정기검사 시 기밀시험 기준과 정합화를 위해 반영

ㅇ 배관망공급시설 및 일반도시가스공급시설 배관 등의 정기검사 시 기밀시험 기준과 정합화를 위해 반영

ㅇ 배관망공급시설의 배관 정기검사시 기밀시험 방법 및 일반도시가스사업 배관의 자율적인 검사시 기밀시험 방법을 고려 시 기밀시험방법 정합화를 위해 반영