KGS FS334(액화석유가스 배관망공급 제조소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 항목별 개정사

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 1.3.2 “공급관”이란 다음 중 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. (1) 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄, 그 밖에 안전관리를 위하여 산업통상자원부장관이 인정하여 정하는 건축물(이하 “공동주택등”이라 한다)에 액화석유가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스 사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지 이르는 배관 (2) 공동주택등 이외 건축물 등에 액화석유가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지 이르는 배관 1.3.3 “사용자공급관”이란 1.3.2에 따른 공급관 중 가스 사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계에서 가스 사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치된 계량의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 그 건축물의 외벽)까지 이르는 배관을 말한다.	1.3 ---- 1.3.2 ---------------------------------. (1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) -------------------------------------------------------------------------- 1.3.3 ------------- 1.3.2.(1)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 해당조항을 적용하는 사용자공급관 대상을 액법 시행규칙상의 내용과 일치시키기 위해 인용조문을 명확히 함
2.5.5.8 PE배관설비 접합 PE배관은 그 배관의 강도 유지 및 수송하는 액화석유가스의 누출방지를 위하여 다음 기준에 따라 접합한다. 2.5.5.8.1 ~ 2.5.5.8.6 <생 략> 2.5.5.8.7 PE배관의 접합은 열융착이나 전기융착으로 실시하고, 모든 융착은 융착기(fusion machine)을 사용하여 실시한다. 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착 조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능 확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년(고정부 이동거리의 측정이 가능한 구조의 융착기는 매 2년. 단, 성능 확인 결과 부적합 융착기는 매 1년)이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능 확인을 받은 제품으로 하며, 성능 확인 시험 기준 및 시험 방법은 부록 C 및 부록 D를 따른다.	2.5.5.8 -------- ---------------------------------------------------------------. 2.5.5.8.1 ~ 2.5.5.8.6 <현행과 같음> 2.5.5.8.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 부록 D 및 부록 E----.	ㅇ 오기 수정
4.1 검사 항목 4.1.3 정기검사 배관에 대한 정기검사는 수요자에게 가스를 공급하기 위하여 분기되는 관경이 50 ㎜ 이하이고 최고사용압력 0.01 ㎫ 미만의 공급관에 연결되는 사용자공급관을 제외한 배관에만 실시하며 항목은 다음과 같다. (1) ~ (22) <생 략> (23) 2.10.2에 따른 배관 색상 및 황색띠의 확인(노출배관에만 한다)	4.1 ---- 4.1.3 ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (22) <현행과 같음> (23) 2.10.3--------------------(----------)	ㅇ 오기 수정

유